- 项目清单及技术要求

- 维护清单明细

| 序号 | 名称 | 维护内容及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室装饰系统 | 每季度对实验室墙、顶面等密闭性工作予以检查或修复，对局部漏风、破损等地方予以修复。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 实验室照明系统 | 每季度对实验室气密度检查、照度检测、紫外线灭菌更换、应急灯后备电源测试等工作 | 项 | 1 |  |
| 3 | 实验室控制面板系统 | 每季度对按键、控制、设置等功能进行测试工作 | 项 | 1 |  |
| 4 | 实验室配电系统 | 每季度各个主、分配电器柜系统漏保测试、校检等 | 项 | 1 |  |
| 5 | 实验室高效送高效送风口 | 每季度对天花漏风率测试及清洁等工作 | 项 | 1 |  |
| 6 | 实验室回风口 | 每季度对实验室的回风口清洁、消毒处理等工作，如有损坏，及时更换 | 项 | 1 |  |
| 7 | 实验室手动门 | 每季度对实验室的所有门体、框及门锁开闭和测试及修复 | 项 | 1 |  |
| 8 | 实验室净化空调机组系统 | 每季度对机组内壁板、风机、电机、表冷器、电加热器、灭菌装置、加湿器、喷管清洁及保养； | 项 | 1 |  |
| 9 | 实验室模块机组 | 每季度对模块机机组风机、电机、冷热水管路、阀体、阀件予以检修，对管路气密性、灵活性测试。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 实验室净化机组自动控制系统 | 每季度对控制元件、电气元件、变压器、变频器及plc系统测试；以及校正压差开关、压差计等装置 | 项 | 1 |  |
| 11 | 实验室暖通系统 | 每季度对整个洁净区的暖通系统中风管、消声器、保温层、风阀等的气密性、灵活性测试 | 项 | 1 |  |
| 12 | 排风机组 | 每季度对机组内壁板、风机、电机、滤网等清洁及保养； | 项 | 1 |  |
| 13 | 过滤器 | 初效过滤器每半年至少更换一次，中效每年至少更换一次，高效过滤器3年至少更换一次 | 项 | 1 |  |
| 14 | 第三方检测 | 二、三层全部洁净功能房间洁净度、温湿度、照度、压差、噪音、沉降菌等指标检测，每年出具一份三方合格检测报告 | 项 | 1 |  |
| 15 | 通风系统 | 对通风系统软接予以免费更换，并每季度对电机、密封性等予以检修 | 项 | 1 |  |

- 服务内容及要求

1、维护项目概述及维护范围：

维护范围：已投用的实验楼四、五楼的结核、PCR、艾滋病确证实验室、局部百级、病原学等净化实验室以及相应的辅助房间通风系统维修维护。其中有组合式净化空调机组、排风机组、通风系统以及相关的自控系统、强电系统。净化实验室采用上送下侧回的气流组织形式，空调负荷:净化区域风冷洁净式组合空调机组，组合式净化空调机组采用恒温恒湿控制，净化机组集中控制，全自动运行，实行本地及远程控制。

2、维保方案设计依据

（1）、《洁净厂房设计规范》GB50073--2013；

（2）、《洁净室施工及验收规范》GB50591--2010；

（3）、室内空气质量标准GB/T18883--2002；

（4）、中心其它相关技术资料；

（5）、实际现场勘查情况。

3、维保方案

3.1各个功能房间服务内容及要求

3.1.1维护保养范围

（1）以上实验室全部的强电、室内照明、装饰系统、自控系统、净化机组、排风机组、风冷模块空调主机日常保养维护。

（2）实验室净化区域内手推门及情报面板控制系统的维护保养，维修备件的更换，实验室的照明灯具损坏的更换。

（3）空气净化机组、排风机组、自控系统的维护保养。

（4）实验室的通风系统软接免费更换，以及日常巡检过程中的维护保养。

（5）实验室区域的洁净度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、照度等的检测，确保能通过具有检测资质机构随时随机检测。

（6）其他为保障空气净化系统正常运行所采取必要的维护保养工作，并提供保养需更换的相关配件。

3.1.2各实验室要求

（1）百级洁净室是指：洁净度100级，≥0.5μm的尘粒数＞350粒/m3（0.35粒/L）到≤3500粒/m3（3.5粒/L）；≥于5μm的尘粒数为0。
    万级洁净室是指：洁净度10000级，≥0.5μm的尘粒数＞35000粒/m3（35粒/L）到≤350000粒/m3（350粒/L）；≥5μm的尘粒数＞300粒/m3（0.3粒/L）到≤3000粒/m3（3粒/L）。
    十万级洁净室是指：环境空气中大于等于0.5μm的尘粒数大于352000粒/m³（352粒/L）到小于等于3520000粒/m³（3520粒/L）；大于等于5μm的微粒数大于2930粒/m³（3粒/L）到小于等于29300粒/m³（29粒/L）的空气洁净程度。

（2）工作要求：

供应商应定期委派维修经验丰富的维保人员对以上维护范围的设施设备予以巡检、突发故障的处理等，保证净化空调设备正常运行，保证温度及湿度在规范允许范围内，保证换气次数满足规范要求，发现问题及时处理。

（3）巡检内容

A.净化空调主机：

①机组电源检查维护 ；

②机组控制线路检查维护 ；

③机组氟系统检查维护 ；

④机组润滑系统检查维护及润滑性检测 ；

⑤机组传感器检查校正 ；

⑥机组运行参数检查、调整 ；

⑦机组出现故障前预判及处理 ；

B.净化空调组合式风柜：

①机组配电控制柜检查维护；

②电机及风机轴承润滑性检查维护；

③风机皮带检查维护；

④加湿器检查维护；

⑤风管保温材料检查维护；

⑥送风管及风阀检查维护；

⑦送、回风口清洁，回风滤网清洗消毒；

C.净化空调氟系统：

①铜管管道捡漏、氟利昂压力检查、保养；

②所有管道保温层检查维护；

D.给排水系统：

①水管连接处及阀件检查维护；

②刷手池感应龙头检查维护；

③排水管路、地漏检查维护；

E.电气系统；

①所有照明、指示灯具检查维护；

②主电源及各支路的各相电压、电流检查；

③所有电源箱、柜的检查维护；

④所有控制系统的保护装置的检查维护；

F.自控系统：

①检查各参数是否在规定范围内；

②检查各信号给定是否准确；

③各取源传感设备的检查维护；

④各控制设备的检查维护；

G.门控系统：

①门禁互锁装置的检查维护；

②固定装置的检查维护；

③门锁、型材的检查维护；

H.净化装饰部分：

①内嵌式不锈钢传递窗滑轮检查维护；

②紫外线灭菌灯的检查维护；

③气密手推门的检查维护；

④门合页、防撞护角检查维护；

（4）半年检：

A.机组及箱门、壁板密封性检查，发现漏风异常，及时处理。

B.冷、热水盘管检查保养。

C. 检查轴承有无磨损及润换油泄漏、轴承锁定螺栓及其它螺栓的松紧度。

D. 检查机组皮带松动情况及张力、电机绝缘是否达标。

E. 强弱电系统运行情况检查、动力电线分电箱螺丝松紧、开关闭合漏电按钮试验。

F. 门控系统的气密性检查。

G.洁净区各级用房洁净度的测定，提供书面报告。

（5）年检：

A.风管风速测定，发现异常及时调节阀门；房间压差测定，保证合理的压差梯度。

B.供水管水过滤器检查、清洗电磁阀检查、清洗。

C. 根据GB50333-2013的规范对全院洁净系统进行一次全面检查，并提供详细的检测报告，提供巡检报告范本。

E.供应商对所有操作均必须有详细的记录，并接受中心管理人员的检查。

F.半年或年度大型维护保养时应安排足够的技术人员及工人实施，降低对中心工作的影响。

（6）质量要求：

A.维护管理：所有配件必须符合国家标准的产品。

B.维护设备：维保服务单位需配置以下系统维护、检测的必要工具仪器并取得相关机构合格年检报告:

维护设备（尘埃粒子计数器）：需通过计量检定机构校准；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内；

维护设备（温湿度压差测试仪（数字压力计部分））：需通过计量检定机构校准；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内；

维护设备（声级仪）：需通过计量检定机构校准；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内；

维护设备（风速仪）：需通过计量检定机构校准；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内；

维护设备（温湿度压差测试仪（温湿度部分））：需通过计量检定机构校准；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内；

维护设备（照度计）：需通过计量检定机构校准；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内。

C.运行管理：洁净室的微环境应符合国家规范，设备、设施正常运行。

E.人员管理：维保人员应严格执行《洁净室施工及验收规范》GB50591--2010,并遵守中心管理规定。

F.档案管理：维保记录及监测报告完整，资料按要求进行归档，并对监测报告进行归纳整理，档案资料维保单位壹份、中心保留贰份。

G.质量管理：层流效果检查，通过净化自控系统进行机组监控并记录，发现问题及时解决；每季度对洁净室的正负压力进行监测并记录；每季度对各级别洁净室每个机组至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录；每季度对洁净室进行一次尘埃粒子的监测，监控高效过滤器的使用状况并记录，附记录资料版本。

H.所有检查应符合《洁净室施工及验收规范》GB50591--2010并留记录，向中心管理方提供书面记录报告。

I.每季度对实验室净化区域进行一次全面的技术指标检测，包括净化区域的洁净度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、照度的检测，并附《洁净室数据检测报告》，附自检报告版本。

A：温湿度      B：照度

C：噪声        D：尘埃粒子

E：压差        F：换气次数或风速。

以上技术指标附检测报告到中心相关部门，每次检测数据由双方签字确认备案。

（7）配合中心感染管理科做好感染检测，如果检测有问题同感染管理人员分析问题，找出问题的原因并加以解决，同时作出详细的报告交中心存档；

（8）建立各类洁净间的主要净化空调设备的运行、维护保养与检修记录；

（9）更换实验室过滤器方案如下（过滤器含在维保报价内；如检测数据不合格，由此增加的过滤器更换频次费用由供应商承担，提供承诺函）：

实验室净化机组初效滤器每半年更换一次，初效过滤器需提供制造商家获取的国家空调设备质量监督检验中心检测报告；

实验室净化机组的中效过滤器每年更换一次，中效过滤器需提供制造商家获取的国家空调设备质量监督检验中心检测报告；

实验室高效过滤器每三年更换一次，高效过滤器需提供制造商家获取的国家空调设备质量监督检验中心检测报告。