恩施市谭家坝污水处理厂及配套管网

工程设备采购

项目标号：XXXXXXX

技术规范

发包人：恩施市住房和城乡建设局、恩施市创环水务有限公司

招标代理：

二○二四年九月

# 目    录

目    录	I

A部分 设备供货清单	1

A1 除臭系统设备清单	1

A2 污泥脱水系统设备清单	8

A3 加药系统设备清单	25

A4 矩形周进周出二沉池设备清单	34

A5 磁混凝沉淀池设备清单	36

A6 纤维转盘过滤池设备清单	37

A7 紫外消毒系统设备清单	38

A8 水泵设备清单	39

A9 阀门、伸缩接头设备清单	41

A10 磁悬浮风机设备清单	45

A11 三叶罗茨鼓风机设备清单	46

A12潜水推流器、搅拌器设备清单	47

A13 管式曝气器设备清单	47

A14 起重设备清单	48

A15 智能曝气控制系统设备清单	48

A16 其他非标设备清单	49

A17电气设备清单	52

A18仪表设备清单（含系统设备采购及安装调试）	1

A19自控设备表清单（含系统设备采购及安装调试）	1

A20监控系统设备清单（含系统设备采购及安装调试）	1

A21电缆及槽盒清单（含采购及安装）	1

B部分 总则	2

B1项目描述	2

B2项目现场	7

B3投标人与制造厂家	8

B4图纸和技术文件的提交	8

B5操作和保养手册	10

B6设备运输及人员培训	12

B7专利	14

B8备品备件	15

B9设计联络会议	16

B10 设备样本及技术性能表	16

C部份 一般技术规定	17

C1条例及参照标准	17

C2通用技术要求	18

D部份 机械设备技术规定	32

D1除臭系统	32

D2污泥脱水系统	52

D3加药系统	85

D4矩形周进周出二沉池设备	118

D5磁混凝沉淀池设备	125

D6纤维转盘过滤池设备	135

D7紫外线消毒系统设备	140

D8 水泵	149

D9 阀门	171

D10磁悬浮鼓风机	196

D11三叶罗茨鼓风机	205

D12潜水推流器、搅拌器	211

D13管式曝气器	220

D14起重设备	223

D15智能曝气控制系统	226

D16 闸门	232

D17轴流风机	243

D18卷帘式空气过滤器	245

D19中心传动浓缩机	247

D20内进流网板格栅除污机	250

D21螺旋压榨机	256

D22砂水分离器	260

D23桥式吸砂机	264

D24电动撇渣管	270

E部份   电气设备技术规定	272

E1 招标范围	272

E部分 电气设备	272

E1 招标范围	272

E2 电气设备基本要求	273

E3 电气设备清单	275

E4 电气设备技术规范	275

E5 测试和试运行	302

F部分 自控系统	306

F1 招标范围	306

F2 自控设备清单	307

F3自控系统要求	307

F4自控系统技术规范	310

F5控制设备要求	327

F6中心控制室的硬软件配置要求	335

F7控制和监测系统的测试和试运行	339

G部份 仪表系统	342

G1招标范围	342

G2仪表设备清单	343

G3仪表系统要求	343

G4仪表系统	344

H部分 安防系统	364

H1 招标范围	364

H2 安防监控系统设备清单	365

H3安防监控系统一般要求	365

H4安防监控系统技术要求	368

H5控制和监测系统的测试和试运行	380

# A部分 设备供货清单

## A1 除臭系统设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物滤池 | Q=23000m3/h L×B×H=12m×6m×2.6m | 组 | 1 | 高度不含0.5m围水堰含配套填料、喷淋系统等 | 生物除臭设备 |
| 2 | 预洗池 | Q=23000m3/h L×B×H=2m×6m×2.6m | 组 | 1 |  | 生物除臭设备 |
| 3 | 离心风机 | Q=23000m3/h，P=2500Pa，N=30kW | 台 | 2 | 1用1备，含隔音罩,阀门等，设备厂家配套供应 | 生物除臭设备 |
| 4 | 循环水泵 | Q=10m3/h，H=30~40m，N=5.5kW | 台 | 2 | 1用1备，带雨帽，阀门等,设备厂家配套供应 | 生物除臭设备 |
| 5 | 控制柜 | 含PLC、7寸触摸屏、变频器和以太网通讯协议，柜体IP55 | 套 | 1 | 设备厂家配套供应 | 生物除臭设备 |
| 6 | 水箱 | L×B×H=1.0m×1.0m×0.8m | 套 | 1 | 设备厂家配套供应 | 生物除臭设备 |
| 7 | 干簧管高、低液位开关 |  | 套 | 1 | 设备厂家配套供应 | 生物除臭设备 |
| 8 | 水压压力表 | 0~0.6MPa 数字显示，带4~20mA信号输出 | 套 | 1 | 装于喷淋管道，设备厂家配套供应 | 生物除臭设备 |
| 9 | 烟囱 | DN900，含塔架、取样平台、取样口及防雷接地 | 套 | 1 | 配笼式竖直梯，设备厂家配套供应 | 生物除臭设备 |
| 10 | 内部连接风管 | DN900，含直管及管件 | 套 | 1 |  | 生物除臭设备 |
| 11 | 加热系统 | N=16kW，配套温控系统 | 套 | 1 | 装于水箱，设备厂家配套供应 | 生物除臭设备 |
| 12 | 配套仪表 | 硫化氢、氨气等仪表 | 套 | 1 | 设备厂家配套供应 | 生物除臭设备 |
| 13 | 配套阀件 |  | 套 | 1 | 设备厂家配套供应 | 生物除臭设备 |

注：1、各除臭系统应包含安装风管、管件、阀门及除臭设备所需的各种附件；

2、风管、管件及玻璃钢盖板规格详见技术规范D部分和设计图纸；

3、承包人应提供设备配套的控制箱等附件。

4、承包人的供货范围应包含系统设备采购及安装调试。

## A2 污泥脱水系统设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板框压滤机 | 处理能力12tDS/d，过滤面积350m2，P≈12.12kW | 台 | 1 | 含液压站 | 深度脱水机房设备 |
| 2 | 板框进泥螺杆泵 | Q=40m3 /h，P=0.8MPa，N=22.0kW，变频控制 | 台 | 2 | 1用1备 | 深度脱水机房设备 |
| 3 | 压滤机压榨泵 | Q=12m3 /h，P=1.60MPa，N=11kW，变频控制 | 台 | 1 |  | 深度脱水机房 |
| 4 | 滤布清洗泵（洗布泵） | Q=20m3/h，P=2.0MPa，N=18.5kW | 台 | 1 |  | 深度脱水机房 |
| 5 | 水平皮带输送机 | DS1000 ，长度约10m，P=5.5kw | 台 | 1 |  | 深度脱水机房 |
| 6 | 石灰投加系统 | V=30m3，含提升投加计量装置 | 套 | 1 |  | 深度脱水机房 |
| 7 | 自控仪表 |  | 批 | 1 | 含超声波液位计2个、污泥管压力变送器1个、污泥管电接点压力表1个，压榨管电接点压力表2个 | 深度脱水机房 |
| 8 | 铁盐加药泵 | Q=3200L/h，H=0.2MPa，N=1.1KW | 台 | 2 | 与调理池1对1配套，安装在现状脱水机房内 | 深度脱水机房 |

- 注：

- 1、污泥脱水系统为工艺包，所有设备和管材应由承包人成套供货，但不限于此。板框压滤机由设备厂商安装，其余由承包人安装；

- 2、承包人需配套提供用电设备的控制箱等附件；

- 3、承包人的供货范围应包含系统设备、管材采购及安装调试；

## A3 加药系统设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卸料均质装置 | L800×W600×H1680，20m3/h，2×2.25kW | 套 | 1 |  | 加药间，PAC系统 |
| 2 | 单向阀 | DN65 | 只 | 2 |  | 加药间，PAC系统 |
| 3 | 耐腐蚀泵 | Q=20m3/h，H=15m，2.25kW | 台 | 2 | 附防干转保护器 | 加药间，PAC系统 |
| 4 | 进液阀 | DN65 | 只 | 2 |  | 加药间，PAC系统 |
| 5 | 卸料均质控制单元 | 600×800×300、PLC/HMI | 台 | 1 | 包括储罐切换控制 | 加药间，PAC系统 |
| 6 | 撬装总成 | L800×W600×H1680 | 套 | 1 |  | 加药间，PAC系统 |
| 7 | PAC原液储罐 | V=10.0m3，φ=2240×H2540，P=3KW | 套 | 2 |  | 加药间，PAC系统 |
| 8 | 可视液位监视组件 | SCH40 2-1/2“X2m | 根 | 2 | 带标尺及液位计安装座 | 加药间，PAC系统 |
| 9 | 超声波液位计 | 0~3M | 只 | 2 | 进口 | 加药间，PAC系统 |
| 10 | 储罐出液电动阀 | DN65、手动超越 | 只 | 3 |  | 加药间，PAC系统 |
| 11 | Y型过滤器 | DN40 | 只 | 2 | 进口 | 加药间，PAC系统 |
| 12 | 手动球阀 | DN40 | 只 | 4 | 进口 | 加药间，PAC系统 |
| 13 | 储罐泄漏检测器 | 12~36Vdc、SPST/60VA报警输出 | 只 | 1 |  | 加药间，PAC系统 |
| 14 | PAC投加装置 |  | 套 | 3 | 2用1备 | 加药间，PAC系统 |
| 15 | 数字计量泵 | Q=375L/h，10bar，N=0.24kW | 台 | 3 | 2用1备，均为变频 | 加药间，PAC系统 |
| 16 | 脉冲阻尼器 | 0.2L、气囊式 | 只 | 3 |  | 加药间，PAC系统 |
| 17 | 泄压阀 | DN15、0~0.5MPa | 只 | 3 | 泄防压可调 | 加药间，PAC系统 |
| 18 | 背压阀 | DN15、0~0.3MPa | 只 | 3 | 背压可调 | 加药间，PAC系统 |
| 19 | 隔膜压力表 | 0~0.6MPa、PTFE隔膜 | 只 | 3 |  | 加药间，PAC系统 |
| 20 | 取样阀 | 1/4'' | 只 | 3 |  | 加药间，PAC系统 |
| 21 | 原液流量计 | DN25、4~20mA输出 | 只 | 2 |  | 加药间，PAC系统 |
| 22 | 电动球阀 | DN32 | 只 | 5 | 投加泵电动切换 | 加药间，PAC系统 |
| 23 | 手动球阀 | DN32 | 只 | 6 |  | 加药间，PAC系统 |
| 24 | PAC控制单元 | PLC/HMI （S7-200） | 台 | 1 | 含3台变频器 | 加药间，PAC系统 |
| 25 | 撬装总成 | L1000×W600×H1780 | 套 | 1 | 304ss、40X40方钢 | 加药间，PAC系统 |
| 26 | 塑料管 | DN32 | m | 120 | 磁混凝沉淀池加药管 | 加药间，PAC系统 |
| 27 | 塑料管 | DN40 | m | 5 |  | 加药间，PAC系统 |
| 28 | 塑料管 | DN65 | m | 5 |  | 加药间，PAC系统 |
| 29 | 管件、电缆 | DN15~DN65 | 批 | 1 | 统计至加药间墙外1m | 加药间，PAC系统 |
| 30 | PAM溶液制备系统 |  |  |  |  | 加药间，PAM系统 |
| 31 | PAM溶液制备装置 | 制备量2000L/h， 浓度0.1%，P=1.8KW | 台 | 1 | 带标尺及液位计安装座 | 加药间，PAM系统 |
| 32 | 真空吸料机 | 150kg/h， P=0.75kW ，380V | 套 | 1 | PAM溶液制备装置配套 | 加药间，PAM系统 |
| 33 | 吸料储存箱 | 110L | 个 | 1 | PAM溶液制备装置配套 | 加药间，PAM系统 |
| 34 | 溶解制药装置进液电动阀 | DN32、手动超越 | 只 | 2 |  | 加药间，PAM系统 |
| 35 | 储罐出液电动阀 | DN50、手动超越 | 只 | 1 |  | 加药间，PAM系统 |
| 36 | Y型过滤器 | DN50 | 只 | 1 | 进口 | 加药间，PAM系统 |
| 37 | PAM投加装置 |  |  |  | 2用1备 | 加药间，PAM系统 |
| 38 | 螺杆泵 | 530~1140L/h，0.6Mpa，N=0.45KW | 台 | 3 | 变频 | 加药间，PAM系统 |
| 39 | 电动球阀 | DN40 | 只 | 3 |  | 加药间，PAM系统 |
| 40 | 电动球阀 | DN25 | 只 | 5 |  | 加药间，PAM系统 |
| 41 | 流量计 | DN20 | 只 | 2 |  | 加药间，PAM系统 |
| 42 | 手动球阀 | DN25 | 只 | 2 |  | 加药间，PAM系统 |
| 43 | 在线稀释组件 | 100L/h、稀释比5:1 | 套 | 2 |  | 加药间，PAM系统 |
| 44 | 手动球阀 | DN32 | 只 | 2 |  | 加药间，PAM系统 |
| 45 | 冲洗系统 |  |  |  |  | 加药间，PAM系统 |
| 46 | 逆止阀 | DN32 | 只 | 3 |  | 加药间，PAM系统 |
| 47 | 手动球阀 | DN32 | 只 | 2 |  | 加药间，PAM系统 |
| 48 | 冲洗系统 |  | 套 | 3 |  | 加药间，PAM系统 |
| 49 | 进水手动球阀 | DN15 | 台 | 3 | 螺杆泵冲洗 | 加药间，PAM系统 |
| 50 | 排水手动球阀 | DN32 | 台 | 3 | 螺杆泵冲洗系统 | 加药间，PAM系统 |
| 51 | 排水手动球阀 | DN32 | 台 | 2 | 在线稀释装置 | 加药间，PAM系统 |
| 52 | 塑料管 | DN32 | m | 80 | 磁混凝沉淀池加药管, 统计至加药间墙外1m | 加药间，PAM系统 |
| 53 | 塑料管 | DN50 | m | 10 |  | 加药间，PAM系统 |
| 54 | 塑料管 | DN40 | m | 10 |  | 加药间，PAM系统 |
| 55 | 塑料管 | DN25 | m | 10 |  | 加药间，PAM系统 |
| 56 | 塑料管 | DN15 | m | 10 | 冲洗管 | 加药间，PAM系统 |
| 57 | 塑料管 | DN32 | m | 10 | 冲洗管 | 加药间，PAM系统 |
| 58 | 塑料管 | DN40 | m | 10 | 冲洗管 | 加药间，PAM系统 |
| 59 | 管件、电缆 | DN15~DN65 | 批 | 1 | 统计至加药间墙外1m | 加药间，PAM系统 |
| 60 | 卸料均质装置 | L800×W600×H1680，20m3/h，2×2.25kW | 套 | 1 |  | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 61 | 单向阀 | DN65 | 只 | 2 |  | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 62 | 耐腐蚀泵 | Q=20m3/h，H=15m，2.25kW | 台 | 2 | 附防干转保护器 | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 63 | 进液阀 | DN65 | 只 | 2 |  | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 64 | 卸料均质控制单元 | 600×800×300，PLC/HMI | 台 | 1 | 包括储罐切换控制 | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 65 | 撬装总成 | L800×W600×H1680 | 套 | 1 |  | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 66 | 次氯酸钠原液储罐 | φ2240xH2540，V=10m3 | 套 | 2 |  | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 67 | 可视液位监视组件 | SCH40 2-1/2“X2m | 根 | 2 | 带标尺及液位计安装座 | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 68 | 超声波液位计 | 0~3M | 只 | 2 | 进口 | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 69 | 均质出液电动阀 | DN65、手动超越 | 只 | 2 |  | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 70 | 储罐进液电动阀 | DN65、手动超越 | 只 | 2 |  | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 71 | 储罐出液电动阀 | DN50、手动超越 | 只 | 2 |  | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 72 | Y型过滤器 | DN40 | 只 | 3 | 进口 | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 73 | 手动球阀 | DN40 | 只 | 4 |  | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 74 | 储罐泄漏检测器 | 12~36Vdc、SPST/60VA报警输出 | 只 | 1 |  | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 75 | 次氯酸钠投加装置 | L1980×W580×H1680 | 套 | 1 | 1用1备 | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 76 | 数字隔膜计量泵 | Q=375L/h，10bar，N=0.24kW | 台 | 2 | 1用1备，均为变频 | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 77 | 脉冲阻尼器 | 0.2L、气囊式 | 只 | 2 |  | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 78 | 泄压阀 | DN32、0~0.5MPa | 只 | 2 | 泄防压可调 | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 79 | 背压阀 | DN32、0~0.3MPa | 只 | 2 | 背压可调 | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 80 | 隔膜压力表 | 0~0.6MPa、PTFE隔膜 | 只 | 2 |  | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 81 | 取样阀 | 1/4” | 只 | 2 |  | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 82 | 原液流量计 | DN25、4~20mA输出 | 只 | 2 |  | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 83 | 电动球阀 | DN32 | 只 | 2 |  | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 84 | 手动球阀 | DN32 | 只 | 3 |  | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 85 | 加氯控制单元 | 800×600×400 S7-200+彩色触摸屏/HMI | 台 | 1 | 余氯负反馈控制 | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 86 | 撬装总成 | L1000×W600×H1780 | 套 | 1 | 304ss、40×40方钢 | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 87 | 接触池投加扩散器 | DN40/DN50法兰 | 只 | 1 |  | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 88 | 在线总氯仪 | 0~10ppm、裸电极带连续清洗 | 套 | 1 | 带7天用量试剂瓶 | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 89 | 取样过滤装置 | Q=0.4m3/h，H=25m，吸程8m | 套 | 1 | 成套 | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 90 | 管件、电缆 | DN15~DN65 | 批 | 1 | 统计至加药间墙外1m | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 91 | 塑料管 | DN32 | m | 20 | 至接触消毒池 | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 92 | 塑料管 | DN40 | m | 5 |  | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 93 | 塑料管 | DN65 | m | 15 |  | 加药间，次氯酸钠系统 |
| 94 | FeCl3投加装置 |  |  |  |  | 加药间，FeCl3系统 |
| 95 | 数字隔膜计量泵 | Q=940L/h，4bar，N=0.24kW | 台 | 3 | 2用1备，均为变频 | 加药间，FeCl3系统 |
| 96 | 脉冲阻尼器 | 0.2L、气囊式 | 只 | 3 |  | 加药间，FeCl3系统 |
| 97 | 泄压阀 | DN40/PVC、0~0.5MPa | 只 | 3 | 泄防压可调 | 加药间，FeCl3系统 |
| 98 | 背压阀 | DN40/PVC、0~0.3MPa | 只 | 3 | 背压可调 | 加药间，FeCl3系统 |
| 99 | 隔膜压力表 | 0~0.6MPa、PTFE隔膜 | 只 | 3 |  | 加药间，FeCl3系统 |
| 100 | 取样阀 | 1/4”/PVC | 只 | 3 |  | 加药间，FeCl3系统 |
| 101 | 原液流量计 | DN32、4~20mA输出 | 只 | 2 |  | 加药间，FeCl3系统 |
| 102 | 电动球阀 | DN40 | 只 | 5 | 投加泵电动切换 | 加药间，FeCl3系统 |
| 103 | 手动球阀 | DN40 | 只 | 2 |  | 加药间，FeCl3系统 |
| 104 | Y型过滤器 | DN40 | 只 | 2 | 进口 | 加药间，FeCl3系统 |
| 105 | 手动球阀 | DN40 | 只 | 4 | 进口 | 加药间，FeCl3系统 |
| 106 | FeCl3控制单元 | PLC/HMI （S7-200） | 台 | 1 | 含3台变频器 | 加药间，FeCl3系统 |
| 107 | 撬装总成 | L1000×W600×H1780 | 套 | 1 | 304ss、40×40方钢 | 加药间，FeCl3系统 |
| 108 | 塑料管 | DN40 | m | 120 | 调理池加药管 | 加药间，FeCl3系统 |
| 109 | 管件、电缆 | DN15~DN65 | 批 | 1 | 统计至加药间墙外1m | 加药间，FeCl3系统 |

- 注：

1、加药系统为工艺包，应成套供货，设备厂商应提供所有设备及管材配件等；以上系统材料数量仅供参考；

- 2、承包人需配套提供用电设备的控制箱等附件。

- 3、承包人的供货范围应包含系统设备、管材采购及调试；

- 4、由设备厂商负责指导安装。

## A4 矩形周进周出二沉池设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动渠道闸门 | B×H=760×800，P=0.55kw | 个 | 5 | 带启闭机，进水渠配水，上开式安装 | 矩形周进周出二沉池 |
| 2 | 非金属链条刮泥机 | 适用于L×B×H（有效水深）=56.0m×5.45m×4.8m池型，v=0.61m/min，P=0.55kW | 套 | 5 | 含配套设施 | 矩形周进周出二沉池 |
| 3 | 吸泥管及套筒阀 | DN200，可调节高度0~1.3m | 套 | 35 | 刮泥机配套，包括污泥控制阀、穿孔排泥板与污泥控制阀之间的连接管 | 矩形周进周出二沉池 |
| 4 | 涡轮电动撇渣管 | DN400 L=5450 P=0.55kw | 套 | 5 |  | 矩形周进周出二沉池 |
| 5 | 电动可调排泥堰门 | B×H=800×1000，P=0.55kw | 套 | 5 | 带启闭机，排泥渠，刮泥机配套，上开式安装 | 矩形周进周出二沉池 |
| 6 | 手动可调浮渣堰门 | B×H=330×750 | 套 | 5 | 进水渠，刮泥机配套，下开式安装（下半部分固定） | 矩形周进周出二沉池 |
| 7 | 刮泥机现场控制箱 |  | 套 | 5 |  | 矩形周进周出二沉池 |
| 8 | 挡水裙板 | L×H=1500×900，δ=3 | 套 | 180 | 刮泥机配套 | 矩形周进周出二沉池 |
| 9 | L型折流挡板 | L×H=250×250，δ=4 | 套 | 315 | 刮泥机配套 | 矩形周进周出二沉池 |
| 10 | 配水孔套管 | DN100 L=250 | 根 | 315 | 刮泥机配套 | 矩形周进周出二沉池 |
| 11 | 浮渣挡板 | L×H=3000×300，δ=3 | 套 | 85 | 刮泥机配套 | 矩形周进周出二沉池 |
| 12 | 浮渣挡板 | L×H=1030×300，δ=3 | 套 | 5 | 刮泥机配套 | 矩形周进周出二沉池 |
| 13 | 挡水裙板 | L×H=3000×250，δ=3 | 套 | 85 | 刮泥机配套 | 矩形周进周出二沉池 |
| 14 | 出水堰板 | L×H=1000×250，δ=3 | 套 | 5 | 刮泥机配套 | 矩形周进周出二沉池 |
| 15 | 进水堰板 | L×H=2700×350，δ=3 | 套 | 15 |  | 矩形周进周出二沉池 |
| 16 | 穿孔排泥板 | 5450×80~150，δ=3 | 块 | 35 | 刮泥机配套 | 矩形周进周出二沉池 |

## A5 磁混凝沉淀池设备清单

| 序号 | 名称 | 规 格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝搅拌器 | n=55rpm，L=3.6m，D=1.4m，N=4.0kW | SS304 | 台 | 2 | 变频 |
| 2 | 加载搅拌器 | n=55rpm，L=4.20m，D=1.5m，N=5.5kW | SS304 | 台 | 2 | 变频 |
| 3 | 絮凝搅拌器 | n=29rpm，L=5.0m，D=2.35m，N=7.5kW | SS304 | 台 | 2 | 变频 |
| 4 | 中心传动浓缩刮泥机 | φ10m，线速度3m/min，四臂，N=1.5kW | SS304 | 台 | 2 |  |
| 5 | 斜管 | φ80，e=1mm，L=1000mm，倾角60°，8.9mx4.35m | 聚丙烯 | 套 | 4 |  |
| 6 | 斜管支撑 | L=8.4m | SS304 | 根 | 32 | 由厂家配套提供 |
| 7 | 集水槽 | 4.6mx0.3mx0.5m，厚5mm | SS304 | 套 | 24 |  |
| 8 | 砂浆泵 | Q=50m3/h，H=10m，N=4.0kW |  | 台 | 4 | 2用2备,变频控制;污泥回流泵 |
| 9 | 砂浆泵 | Q=15m3/h，H=10m，N=2.2kW |  | 台 | 3 | 2用1备,变频控制;磁粉回收泵 |
| 10 | 高剪机 | Q=15m3/h，N=1.5kW |  | 台 | 2 |  |
| 11 | 磁分离机 | Q=15m3/h，N=2.2kW |  | 台 | 2 | 变频控制 |
| 12 | 空压机 | N=7.5kW，Q=5.11m3/min |  | 台 | 1 | 由厂家配套提供，还配套阀门和管道自动冲洗系统 |
| 13 | 首次投加磁粉 | 磁絮凝专用 |  | 吨 | 50 | 由厂家配套提供 |
| 14 | 污泥池超声波液位计 | 0-8m |  | 台 | 1 |  |
| 15 | 污泥界面仪 |  |  | 套 | 2 |  |
| 16 | MCC柜 |  |  | 套 | 1 | 由厂家配套提供 |
| 17 | PLC柜 |  |  | 套 | 1 | 由厂家配套提供 |

## A6 纤维转盘过滤池设备清单

| 序号 | 名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单级卧式离心泵 | Q=50m3/h，H=7m，P=2.2kW，配套真空表 | 台 | 4 | 滤池反冲洗泵，配套真空表，由转盘滤池厂家配套提供 | 转盘滤池 |
| 2 | 旋转驱动电机 | i=632，NA=2.2RPm/min，P=0.75kW | 台 | 1 | 由转盘滤池厂家配套提供 | 转盘滤池 |
| 3 | 电动球阀 | DN80，L=203，PN10，P=0.04kW | 个 | 13 | 由转盘滤池厂家配套提供 | 转盘滤池 |
| 4 | 可曲绕橡胶接头 | DN80，L=150，PN10 | 个 | 17 | 由转盘滤池厂家配套提供 | 转盘滤池 |
| 5 | 橡胶瓣止回阀 | DN80，L=270，PN10 | 个 | 4 | 由转盘滤池厂家配套提供 | 转盘滤池 |
| 6 | 可调出水堰板 | L×B=4000×400，σ=4mm | 块 | 2 | 由转盘滤池厂家配套提供 | 转盘滤池 |
| 7 | 过滤转盘及中心管 | D=3000，共22个盘片，P=10.03kW，配套控制箱 | 套 | 1 | 配套控制箱 | 转盘滤池 |
| 8 | 进水堰板 | L×B=3200×400，σ=4mm | 块 | 1 | 由转盘滤池厂家配套提供 | 转盘滤池 |

## A7 紫外消毒系统设备清单

| 序号 | 名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外消毒模块 | Q=5万m3/d，K=1.50，单个模块2kW，每个模块内含8支灯管 | 个 | 12 | 紫外消毒模块配套 | 紫外消毒池 |
| 2 | 镇流器柜 | 380v P=29.1kW | 套 | 2 | 紫外消毒模块配套 | 紫外消毒池 |
| 3 | 不锈钢集水槽 | L×B×H=2300×300×500，σ=4mm | 套 | 24 | 紫外消毒模块配套 | 紫外消毒池 |
| 4 | 接线箱 |  | 套 | 1 | 紫外消毒模块配套 | 紫外消毒池 |
| 5 | 整流格栅板 |  | 套 | 1 | 紫外消毒模块配套 | 紫外消毒池 |
| 6 | 空压机 | 220v，P=1.5kW | 台 | 1 | 紫外消毒模块配套 | 紫外消毒池 |

## A8 水泵设备清单

### A8.1潜水排污泵设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水排污泵 | Q=0.7m3/h，H=20m， | 台 | 1 | 取样泵，出水端，放置于JHJ-1结合井内 | 厂区 |
| 2 | 潜水排污泵 | Q=20m3/h，H=7m，N=0.75kw | 台 | 1 | 预留备用，配套排水软管 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 3 | 混合液回流泵 | Q=1080m3/h，H=1.0m，N=7.5kW | 套 | 6 |  | A2 /O生化池 |
| 4 | 潜水排污泵 | Q=40m3/h，H=16m，N=4.0kW | 台 | 2 | 带自耦安装 | 磁混凝沉淀池 |
| 5 | 潜水排污泵 | Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW | 台 | 2 | 1用1备 | 磁混凝沉淀池 |
| 6 | 潜水排污泵 | Q=700m3/h，H=13m，N=37kW | 台 | 4 | 4台变频，3用1备 | 污泥泵房 |
| 7 | 潜水排污泵 | Q=70m3/h ，H=9m，N=5.5kW | 台 | 2 | 2台变频，1用1备 | 污泥泵房 |
| 8 | 潜水排污泵 | Q=50~180m3/h，H=20m，N=22kW | 台 | 2 | 均为变频，一用一备 | 污泥浓缩池 |
| 9 | 潜水排污泵 | Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW | 台 | 2 | 一用一备 | 污泥浓缩池 |
| 10 | 潜水排污泵 | Q=160m3/h，H=22m，N=15kW | 台 | 2 | 一用一备，一期配水井及污泥泵房更换 | 污泥浓缩池 |
| 11 | 潜水排污泵 | Q=1354~1995m3/h，H=60~54m，N=400kW | 套 | 2 | 全部变频 | 高桥河泵站 |

### A8.2立式离心泵设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单级单吸立式离心泵 | Q=32m3/h，H=80m，N=11Kw | 套 | 3 | 配套管道及冲洗系统附件，2用1备,格栅配套 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 2 | 单级单吸立式离心泵 | Q=2.4m3/h，H=120m， N=11Kw | 套 | 1 | 配套管道及冲洗系统附件，格栅配套 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 3 | 单级单吸立式离心泵 | 配置三台增压水泵，两用一备，单台水泵Q=72m3/h，H=30m，P=11kW | 套 | 3 | 厂家成套提供，含水泵、缓冲器、配套阀门及控制柜等水泵3台，2用1备，国产一线。 | 转盘滤池、紫外消毒池及巴氏计量槽恒压变频给水设备装置 |

### A8.3卧式离心泵设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 单级单吸卧式离心泵 | Q=50m3/h，H=7m，P=2.2kW | 台 | 4 | 滤池反冲洗泵，配套真空表，由转盘滤池厂家配套提供 | 转盘滤池、紫外消毒池及巴氏计量槽 |

### A8.4潜水回流泵设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水回流泵 | Q=1080m3/h，H=1.0m，N=7.5kW | 套 | 6 |  | A2 /O生化池 |

## A9 阀门、伸缩接头设备清单

### A9.1阀门设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动偏心半球阀 | DN800 L=864 | 个 | 1 | PN=1.0MPa | 厂区，高位配水井至细格栅 |
| 2 | 手动法兰式蝶阀 | DN800 L=318 | 个 | 1 | PN=1.0MPa | 厂区，二沉池至转盘滤池(超越管) |
| 3 | 快速取水阀 | DN100 | 个 | 3 | PN=1.0MPa | 厂区回用水管 |
| 4 | 快速取水阀 | DN50 | 个 | 13 | PN=1.0MPa | 厂区回用水管 |
| 5 | 空气调节截止阀 | DN150 L=280 | 个 | 1 |  | 细格栅曝气沉砂池 |
| 6 | 手动闸阀 | DN50 L=180 | 个 | 14 | P=1.0Mpa | 细格栅曝气沉砂池 |
| 7 | 手动闸阀 | DN200 L=330 | 个 | 3 | P=1.0Mpa | 细格栅曝气沉砂池 |
| 8 | 流线型空气 调节阀 | DN250 L=840 | 个 | 2 |  | A2 /O生化池 |
| 9 | 流线型空气 调节阀 | DN300 L=850 | 个 | 2 |  | A2 /O生化池 |
| 10 | 对夹式法兰伸缩蝶阀 | DN150，PN1.0MPa | 个 | 36 | 空气支管 | A2 /O生化池 |
| 11 | 对夹式法兰伸缩蝶阀 | DN100，PN1.0MPa | 个 | 4 | 空气支管 | A2 /O生化池 |
| 12 | 手动闸阀 | DN400 L=406 | 个 | 2 | 好氧池放空管 杆长4.60m | A2 /O生化池 |
| 13 | 手动闸阀 | DN300 L=356 | 个 | 2 | 半放空管 | A2 /O生化池 |
| 14 | 手动闸阀 | DN300 L=356 | 个 | 1 | 缺氧池放空管杆长4.25m | A2 /O生化池 |
| 15 | 手动闸阀 | DN300 L=356 | 个 | 1 | 缺氧池放空管杆长4.75m | A2 /O生化池 |
| 16 | 手动球阀 | DN25 | 个 | 40 | 冷凝水排放 | A2 /O生化池 |
| 17 | 手动闸阀 | DN300 L=420 | 台 | 5 | PN=1.0MPa，用于放空管 | 矩形周进周出二沉池 |
| 18 | 手动闸阀 | DN300 L=356 | 台 | 2 |  | 磁混凝沉淀池 |
| 19 | 手动蝶阀 | DN100 L=180 | 台 | 10 |  | 磁混凝沉淀池 |
| 20 | 手动刀闸阀 | DN150 L=230 | 台 | 13 |  | 磁混凝沉淀池 |
| 21 | 手动刀闸阀 | DN100 L=230 | 台 | 5 |  | 磁混凝沉淀池 |
| 22 | 静音式止回阀 | DN100 L=240 | 台 | 5 |  | 磁混凝沉淀池 |
| 23 | 静音式止回阀 | DN150 L=350 | 台 | 6 |  | 磁混凝沉淀池 |
| 24 | 手动闸阀 | DN150 L=280 | 台 | 2 |  | 磁混凝沉淀池 |
| 25 | 电磁阀 | DN100 | 套 | 8 |  | 磁混凝沉淀池 |
| 26 | 手动闸阀 | DN200 | 套 | 4 |  | 磁混凝沉淀池 |
| 27 | 球阀 | DN50 | 台 | 6 | 中水水洗管用 | 磁混凝沉淀池 |
| 28 | 手动闸阀 | DN250，L=330，PN10 | 个 | 1 |  | 转盘滤池、紫外消毒池及巴氏计量槽 |
| 29 | 手动闸阀 | DN350 L=381 | 个 | 4 | PN=1.0MPa | 污泥泵房 |
| 30 | 微阻缓闭止回阀 | DN350 L=720 | 个 | 4 | PN=1.0MPa | 污泥泵房 |
| 31 | 电动闸阀 | DN350 L=381 | 个 | 4 | PN=1.0MPa | 污泥泵房 |
| 32 | 手动闸阀 | DN150 L=267 | 个 | 2 | PN=1.0MPa | 污泥泵房 |
| 33 | 微阻缓闭止回阀 | DN150 L=400 | 个 | 2 | PN=1.0MPa | 污泥泵房 |
| 34 | 电动闸阀 | DN150 L=267 | 个 | 2 | PN=1.0MPa | 污泥泵房 |
| 35 | 手动蝶阀 | DN300 L=178 | 个 | 3 |  | 鼓风机房 |
| 36 | 手动蝶阀 | DN600 L=267 | 个 | 2 |  | 鼓风机房 |
| 37 | 电动蝶阀 | DN200 | 个 | 4 |  | 污泥浓缩池 |
| 38 | 手动蝶阀 | DN200 | 个 | 5 |  | 污泥浓缩池 |
| 39 | 止回阀 | DN200 | 个 | 2 |  | 污泥浓缩池 |
| 40 | 暗杆型弹性座封闸阀 | DN800，L=660 | 个 | 2 |  | 高桥河泵站 |
| 41 | 斜座式硬密封缓闭止回阀 | DN800，L=1535 | 个 | 2 |  | 高桥河泵站 |

### A9.2伸缩接头设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双法兰限位伸缩器 | DN800 L=590 | 个 | 1 | PN=1.0MPa | 厂区，高位配水井至细格栅 |
| 2 | 可曲绕橡胶接头 | DN800 L=300 | 个 | 1 | PN=1.0MPa | 厂区，二沉池至磁混凝沉淀池 |
| 3 | 双法兰限位伸缩器 | DN1000 L=300 | 个 | 1 | PN=1.0MPa | 厂区，二沉池至磁混凝沉淀池 |
| 4 | 可曲绕橡胶接头 | DN800 L=300 | 个 | 1 | PN=1.0MPa | 厂区，二沉池至转盘滤池(超越管) |
| 5 | 双法兰限位伸缩器 | DN800 L=590 | 个 | 1 | PN=1.0MPa | 厂区，污泥回流管 |
| 6 | 双法兰限位伸缩器 | DN200 L=340 | 个 | 3 | PN=1.0MPa | 厂区，剩余污泥管 |
| 7 | 双法兰限位伸缩器 | DN600 L=350 | 个 | 1 | PN=1.0MPa | 厂区，厂区空气管 |
| 8 | 大挠度松套补偿接头 | DN800，PN=1.0MPa | 个 | 3 | 进水管及污泥回流管 带保护套 | A2 /O生化池 |
| 9 | 波纹补偿器 | DN250 | 个 | 2 |  | A2 /O生化池 |
| 10 | 波纹补偿器 | DN300 | 个 | 2 |  | A2 /O生化池 |
| 11 | 波纹补偿器 | DN450，PN1.0MPa L=300 | 个 | 1 | 空气总管 | A2 /O生化池 |
| 12 | 波纹补偿器 | DN300，PN1.0MPa L=280 | 个 | 1 | 空气总管 | A2 /O生化池 |
| 13 | 波纹补偿器 | DN200，PN1.0MPa L=260 | 个 | 2 | 空气支管 | A2 /O生化池 |
| 14 | 纹补补偿器 | DN300，PN1.0MPa L=280 | 个 | 4 | 空气支管 | A2 /O生化池 |
| 15 | 双法兰限位伸缩器 | DN300 L=220 | 台 | 2 |  | 磁混凝沉淀池 |
| 16 | 双法兰限位伸缩器 | DN100 L=220 | 台 | 3 |  | 磁混凝沉淀池 |
| 17 | 双法兰限位伸缩器 | DN150 L=220 | 台 | 13 |  | 磁混凝沉淀池 |
| 18 | 可曲绕橡胶接头 | DN80，L=150，PN10 | 个 | 17 | 由转盘滤池厂家配套提供 | 转盘滤池、紫外消毒池及巴氏计量槽 |
| 19 | 双法兰限位伸缩器 | DN300 L=350 | 个 | 3 |  | 鼓风机房 |
| 20 | 双法兰限位伸缩器 | DN600 L=350 | 个 | 2 |  | 鼓风机房 |
| 21 | 可曲绕橡胶接头 | DN200 | 个 | 2 |  | 污泥浓缩池 |
| 22 | 双法兰限位伸缩器 | DN800，L=590 | 个 | 2 |  | 高桥河泵站 |

## A10 磁悬浮风机设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁悬浮鼓风机 | 风量90m3/min，风压0.85bar，N=150kW | 台 | 2 | 最大2用，变频，进口 | 鼓风机房 |
| 2 | 锥形扩压 消音器 | DN300×DN200 | 个 | 2 | 配伸缩接头、放空阀及放空消声器，鼓风机配套 | 鼓风机房 |
| 3 | 控制柜 |  | 个 | 2 | 鼓风机配套 | 鼓风机房 |
| 4 | 磁悬浮鼓风机 | 风量50m3/min，风压0.85bar，N=75kW | 台 | 1 | 变频，进口，远期换大风机 | 鼓风机房 |
| 5 | 锥形扩压 消音器 | DN200×DN150 | 个 | 1 | 配伸缩接头、放空阀及放空消声器，鼓风机配套 | 鼓风机房 |
| 6 | 控制柜 |  | 个 | 1 | 鼓风机配套 | 鼓风机房 |
| 7 | 出口止回阀 | DN300 L=178 | 个 | 3 | 鼓风机配套 | 鼓风机房 |
| 8 | 金属波纹管 | DN300 | 个 | 3 | 鼓风机配套 | 鼓风机房 |

## A11 三叶罗茨鼓风机设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗茨风机 | Q=313.2m3/h，H=49KPa，n=1450rpm | 台 | 3 | 2用1备，给曝气沉砂池供气，配套隔音罩 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 2 | 配用电机 | N=11kw | 台 | 3 | 罗茨风机配套， 变频 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 3 | 吸入消声器(带空气滤清器) | DN100 L=1328 | 个 | 3 | 由罗茨鼓风机厂商成套供应 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 4 | 卸压阀 | DN100 | 个 | 3 | 由罗茨鼓风机厂商成套供应 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 5 | 压力表 |  | 个 | 3 | 由罗茨鼓风机厂商成套供应 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 6 | 伸缩接头 | DN100 L=150 | 个 | 3 | 由罗茨鼓风机厂商成套供应 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 7 | 出口消声器 | DN100 L=230 | 个 | 3 | 由罗茨鼓风机厂商成套供应 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 8 | 止回阀 | DN100 | 个 | 3 | 由罗茨鼓风机厂商成套供应 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 9 | 手动闸阀 | DN100 L=230 | 个 | 3 | 由罗茨鼓风机厂商成套供应 | 细格栅曝气沉砂池 |

## A12潜水推流器、搅拌器设备清单

### A12.1潜水推流器

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 潜水推流器 | Φ2100~2500；r=40~60rpm；N=4.5~5.7kW | 套 | 8 | 缺氧池，配套起吊装置 | A2 /O生化池 |
| 18 | 潜水推流器 | Φ2100~2500；r=40~60rpm；N=4.5~5.7kW | 套 | 14 | 好氧池，配套起吊装置 | A2 /O生化池 |

### A12.2立式双曲面搅拌器

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式双曲面搅拌器 | Φ2500，P=2.2kW | 套 | 2 | 选择区 搅拌轴和盘片玻璃钢 | A2 /O生化池 |
| 2 | 立式双曲面搅拌器 | Φ2500；P=3.0kW | 套 | 4 | 厌氧池 搅拌轴和盘片玻璃钢 | A2 /O生化池 |

## A13 管式曝气器设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管式曝气器 | DN65, L=1000 | 根 | 1520 | 含配套曝气管路系统（距池底1.0米以下范围） | A2 /O生化池 |

## A14 起重设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起吊设备（提升支架） | T=1.0t，P=0.12kw | 套 | 1 | 起吊渣桶 | 矩形周进周出二沉池 |
| 2 | 电动葫芦 | T=2t，H=12m，3.0kw+0.4kw | 台 | 1 | 配工字钢1根，型号I32a， 长度56m | 磁混凝沉淀池 |
| 3 | CD1型电动葫芦 | T=5t，H=9m，P=7.5+0.8=8.3kW | 台 | 2 | 配工字钢1根，型号I45a， 长度13.7m | 转盘滤池 |
| 4 | CD1型电动葫芦 | T=1t，H=6m，P=3+0.4=3.4kW | 台 | 1 | 配工字钢1根，型号I22a， 长度8.1m | 紫外消毒池 |
| 5 | 电动葫芦 | T=2t，H=12m，N=3.4kW | 套 | 1 | 配工字钢1根，型号I25a， 长度12.8m | 污泥泵房 |
| 6 | LX电动单梁悬挂起重机 | Lk=6.5m，H=9m，G=3t，N=7.5+0.4×2kW | 套 | 1 | 含CD1电动葫芦。配工字钢2根，型号I28a，长度30.4m | 鼓风机房 |

## A15 智能曝气控制系统设备清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流线型空气调节阀和气体流量计组 | DN250空气调节阀和流量计安装于DN300空气管道上 | 套 | 2 | 详见流线型空气调节阀和气体流量计组大样图 | A2 /O生化池 |
| 1.1 | 气体流量计 | DN250 | 个 | 2 | 插入式安装，配套球阀 | A2 /O生化池 |
| 2 | 流线型空气调节阀和气体流量计组 | DN300空气调节阀和流量计安装于DN350空气管道上 | 套 | 2 | 详见流线型空气调节阀和气体流量计组大样图 | A2 /O生化池 |
| 2.1 | 气体流量计 | DN300 | 个 | 2 | 插入式安装，配套球阀 | A2 /O生化池 |
| 3 | 现场控制柜 |  |  |  | 含就地控制系统，氨氮、总氮、鼓风机优化系统，曝气器运行状态评估系统 | 鼓风机房 |

## A16 其他非标设备清单

### A16.1闸门

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叠梁闸 | B×H=1600×2300 | 套 | 4 |  | 细格栅曝气沉砂池 |
| 2 | 手电两用方闸板 | B×H=2000×500 | 套 | 4 | 含启闭机，下开式，双向承压 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 3 | 进水调节堰门 | B×H=800×800，P=0.37kW | 台 | 2 | 外附式安装，含启闭机，下开式 | A2 /O生化池 |
| 4 | 进水调节堰门 | B×H=1500×800，P=0.37kW | 台 | 2 | 外附式安装，含启闭机，下开式 | A2 /O生化池 |
| 5 | 进水调节堰门 | B×H=1000×800，P=0.37kW | 台 | 2 | 外附式安装，含启闭机，下开式 | A2 /O生化池 |
| 6 | 进泥调节堰门 | B×H=1200×800，P=0.37kW | 台 | 4 | 外附式安装，含启闭机，下开式 | A2 /O生化池 |
| 7 | 速闭闸 | DN1000，P=0.55kw | 个 | 1 | 带启闭机，出水渠，上开式安装 | 矩形周进周出二沉池 |
| 8 | 不锈钢渠道 闸门 | 1600×1400，N=2.2kW | 台 | 2 | 手电两用 | 磁混凝沉淀池 |
| 9 | 手电一体插板闸门 | 渠宽B=1320 闸门高H=1400 | 台 | 2 | 紫外消毒渠进水闸门，正向止水，上开式，带启闭机 | 紫外消毒池 |
| 10 | 手电一体插板闸门 | 渠宽B=1400 闸门高H=1800 | 台 | 1 | 紫外消毒渠旁通闸门，正向止水，上开式，带启闭机 | 紫外消毒池 |
| 11 | 方形闸门 | B×H=600×600 | 套 | 3 | 双向承压式，带手动启闭机 | 污泥泵房 |

### A16.2 轴流风机设备清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴流风机 | Q=8327m3/h，1450rpm，N=0.55kW | 台 | 1 |  | 细格栅曝气沉砂池 |
| 2 | 轴流风机 | Q=1500m3/h，ΔP=60Pa，P=0.09kw，D=315mm | 个 | 2 |  | 矩形周进周出二沉池 |
| 3 | 轴流风机 | 1450r/min，3163m3/h，0.12kW | 套 | 2 |  | 磁混凝沉淀池 |
| 4 | 轴流风机 | Q=8327m3/h，1450rpm，N=0.55kW | 台 | 5 |  | 鼓风机房 |

### A16.3卷帘式空气过滤器清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷帘式空气过滤器 | Q≥16200m3/h，B×H=1525mm×2135mm，N=0.1kW | 台 | 1 | 风速＜2.5m/s,远期加装一台 | 鼓风机房 |

### A16.4中心传动浓缩机设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心传动 浓缩机 | φ=18m，N=1.50kW | 套 | 2 | 包含稳流筒、刮板、栅条、刮泥板 | 污泥浓缩池 |

### A16.5其他设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内进流式网板格栅除污机 | 网板宽度1500mm，孔径5mm，流量39000m3/d | 套 | 3 | 2用1备，N=2.05Kw，含中压冲洗水泵、高压冲洗水泵及配套管配件 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 2 | 溜槽 | B=300mm | 套 | 1 | 格栅配套 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 3 | 手电两用方闸板 | B×H=2000×500 | 套 | 4 | 含启闭机，下开式，双向承压 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 4 | 高排水型螺旋压榨机 | B=400mm，Q=7m3/h | 套 | 1 | N=2.2Kw | 细格栅曝气沉砂池 |
| 5 | 砂水分离器 | 12L/s N=0.37kw | 套 | 1 |  | 细格栅曝气沉砂池 |
| 6 | 桥式吸砂机 | 池宽L=7700, N=2x0.37+2x1.4kw | 套 | 1 | 双吸头 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 7 | 撇渣管 | DN200，L=2800，N=0.37 | 套 | 2 | 电动，带启闭机,可双向撇渣 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 8 | 不锈钢矩形水箱 | B×L×H=1200×1500×1220，V=2.2m3 | 个 | 1 |  | 细格栅曝气沉砂池 |
| 9 | 小推车 |  | 辆 | 3 | 两用一备 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 10 | 滤渣桶 |  | 个 | 2 |  | 矩形周进周出二沉池 |
| 11 | 巴氏计量槽 | 喉宽B=1200，L=3320，35~2000L/S | 套 | 1 |  | 紫外消毒池 |

## A17电气设备清单

| 现状配电间 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 代号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 11G~12G | 10kV开关柜 | KYN28型 800x2300x1500 | 台 | 2 |  |
| 2 |  | 10kV高压系统改造 | 现有系统新增出线柜 | 项 | 1 |  |
| 配电间 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 代号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 10AH01~10AH04 | 10kV开关柜 | XGN15-12 | 台 | 4 |  |
| 2 | 10AA00~10AA08 | 低压开关柜 | MNS | 台 | 9 | 柜深1000mm |
| 3 | 10TD1,10TD2 | 变压器 | SCB13-1000/10 10/0.4kV | 台 | 2 | 带外壳 IP20 |
| 4 | 10BA1~10BA3 | 鼓风机变频器控制柜 | 随鼓风机配套 | 台 | 3 | 现场安装 |
| 5 | 10FA | 风机控制箱 | 不锈钢 100(W)x150(D)x200(H)mm | 台 | 1 | 挂墙安装 IP4X |
| 6 | 10CA1 | 电动卷帘控制箱 | 设备配套 | 台 | 1 |  |
| 7 | 10QSA | 吊车负荷开关 | 不锈钢密闭式HH12-63/3 | 台 | 1 | 挂墙安装 IP4X |
| 8 |  | 吊车滑导线 | DHG-250/250-4 | 米 | 25 |  |
| 9 |  | 集电器 | JD-300/250 | 个 | 1 |  |
| 10 |  | 空气绝缘母线槽 | 2000A | 米 | 25 |  |
| 沉砂池 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目代号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 1AP | 配电箱 | 不锈钢 600(W)x300(D)x800(H)mm | 台 | 1 | 挂墙安装 IP4X |
| 2 | 1MA | 细格栅控制柜 | 不锈钢 随设备配套 | 台 | 1 | 落地安装 IP55 |
| 3 | 1PA | 吸砂系统控制箱 | 不锈钢 随设备配套 | 台 | 1 | 落地安装 IP55 |
| 4 | 1FA | 鼓风机控制柜 | 不锈钢 随设备配套 | 台 | 1 | 落地安装 IP4X |
| 5 | 1SA | 砂水分离器控制箱 | 不锈钢 随设备配套 | 台 | 1 | 挂墙安装 IP55 |
| 6 | 1GSA | 轴流风机磁力启动器 | QC25-4 ~380V | 台 | 1 | 挂墙安装 IP4X |
| 7 | 1VA1~4 | 电动闸门控制箱 | 随设备配套 | 台 | 4 | 一体式 IP55 |
| 8 | 1CA1~4 | 冲洗泵控制箱 | 不锈钢 随设备配套 | 台 | 4 | 支架安装 IP55 |
| 9 | 1VA5~6 | 电动撇渣管控制箱 | 随设备配套 | 台 | 2 | 一体式 IP55 |
| 10 |  | 电缆线槽 | 不锈钢 300x100mm | 米 | 30 |  |
| 1#~2#生化池 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目代号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 3AP1~3AP2 | 生化池动力配电箱 | 304不锈钢 800(W)x600(D)x1800(H)mm | 台 | 2 | 落地安装 IP55 |
| 2 | 3VA1.1~3VA2.1 | 生化池进水调节堰门控制箱 | 304不锈钢 600(W)x300(D)x800(H)mm | 台 | 2 | 落地支架安装 IP55 |
| 3 | 3VA1.2~3VA2.2 | 生化池进泥调节堰门控制箱 | 304不锈钢 400(W)x300(D)x500(H)mm | 台 | 2 | 落地支架安装 IP55 |
| 4 | 3VA1.3~1.4 3VA2.3~2.4 | 生化池空气调节阀控制箱 | 智能曝气系统配套带来 | 台 | 4 | 落地支架安装 IP55 |
| 5 | 3MA1.1~3MA2.1 | 搅拌器控制箱 | 304不锈钢 400(W)x300(D)x500(H)mm | 台 | 2 | 落地支架安装 IP55 |
| 6 | 3MA1.2~3MA2.2 | 搅拌器控制箱 | 304不锈钢 600(W)x300(D)x800(H)mm | 台 | 2 | 落地支架安装 IP55 |
| 7 | 3MA1.3~1.7 3MA2.3~2.7 | 推流器控制箱 | 304不锈钢 600(W)x300(D)x800(H)mm | 台 | 10 | 落地支架安装 IP55 |
| 8 | 3MA1.8~3MA2.8 | 推流器控制箱 | 304不锈钢 400(W)x300(D)x500(H)mm | 台 | 2 | 落地支架安装 IP55 |
| 9 | 3PA1~3PA2 | 回流泵控制柜 | 304不锈钢 800(W)x600(D)x1800(H)mm | 台 | 2 | 落地安装 IP55 |
| 10 | 14AP | 除臭系统控制柜 | 除臭系统配套带来 | 台 | 1 |  |
| 11 |  | 304不锈钢电缆槽盒 | 600(W)x200(H)mm | 米 | 7 |  |
| 12 |  | 304不锈钢电缆槽盒 | 400(W)x100(H)mm | 米 | 30 |  |
| 13 |  | 304不锈钢电缆槽盒 | 200(W)x100(H)mm | 米 | 290 |  |
| 二沉池 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目代号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 2AP | 二沉池动力配电箱 | 304不锈钢 600(W)x300(D)x800(H)mm | 台 | 1 | 落地安装 IP55 |
| 2 | 2MA1.1~2MA1.5 | 刮泥机控制箱 | 304不锈钢 随设备配套 | 台 | 5 | 落地支架安装 IP55 |
| 3 | 2VA1.1~2VA1.5 | 电动闸阀控制箱 | 304不锈钢 350(W)x300(D)x400(H)mm | 台 | 3 | 落地支架安装 IP55 |
| 4 | 2FA | 轴流风机控制箱 | 304不锈钢 200(W)x150(D)x300(H)mm | 台 | 1 | 挂墙安装 IP55 |
| 5 |  | 304不锈钢电缆槽盒 | 200(W)x100(H)mm | 米 | 60 |  |
| 综合处理池 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 代 号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 4AP | 动力配电柜 | XL21（改）,1000(W)x600(D)x1800(H)mm | 台 | 1 | IP55，室外型，柜前检修维护 |
| 2 | 4VA1~2 | 闸门控制柜 | 304不锈钢，非标 | 台 | 2 | 落地支架安装 IP55 |
| 3 | 4MA1~6 | 搅拌器控制柜 | 304不锈钢，非标 | 台 | 6 | 落地支架安装 IP55 |
| 4 | 4TA1~4 | 砂浆泵控制柜 | 304不锈钢，非标 | 台 | 4 | 落地支架安装 IP55 |
| 5 | 4SA | 剩余污泥泵控制柜 | 304不锈钢，非标 | 台 | 1 | 落地支架安装 IP55 |
| 6 | 4PA | 排污泵控制箱 | 图集16D303-3第255~257页，304不锈钢 | 台 | 1 | 落地支架安装 IP44 |
| 7 | 4BG1 | 液位器 | 触点容量：AC220V 1A | 套 | 1 | 由潜污泵配套带来 |
| 8 | 4FA | 轴流风机控制箱 | 304不锈钢，非标 | 台 | 1 | 落地支架安装 IP44 |
| 9 | 4DJ1~2 | 高剪机/磁分离机控制柜 | 304不锈钢，非标，设备配套 | 台 | 2 | 落地支架安装 IP55 |
| 10 | 4KA | 空压机控制柜 | 304不锈钢，非标，设备配套 | 台 | 1 | 落地支架安装 IP44 |
| 11 | 4CVA | 电磁阀控制柜 | 304不锈钢，非标，设备配套 | 台 | 1 | 落地支架安装 IP55 |
| 12 | 4QSA | 吊车负荷开关 | 吊车配套（带电缆转接盒） | 台 | 1 | 挂墙安装 IP55 |
| 13 | 4GA1~2 | 刮泥机控制箱 | 304不锈钢，非标，设备配套 | 台 | 2 | 落地支架安装 IP55 |
| 14 |  | 304不锈钢电缆槽盒 | 200(W)x100(H)mm | 米 | 30 | 配套安装附件，封闭式 |
| 转盘滤池 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目代号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 7AP | 转盘滤池、紫外消毒池动力配电箱 | 不锈钢 600(W)x300(D)x1000(H)mm | 台 | 1 | 落地支架安装 IP55 |
| 2 | 5DVA1~3 6DVA1~3 | 阀门操作装置 | 设备自带 | 台 | 6 | 设备自带 |
| 3 | 5AP | 转盘滤池控制柜 | 设备自带 | 台 | 1 | 设备自带 |
| 4 | 6AP1~6AP2 | 镇流器柜 | 设备自带 | 台 | 2 | 设备自带 |
| 5 | 7PA | 回用水泵变频控制柜 | 设备自带 | 台 | 1 | 设备自带 |
| 6 | 5QSA,6QSA | 吊车负荷开关 | 吊车配套（带电缆转接盒） | 台 | 2 | 挂墙安装 IP55 |
| 7 |  | 304不锈钢电缆槽盒 | 200(W)x100(H)mm | 米 | 15 |  |
| 8 |  | 304不锈钢电缆槽盒 | 100(W)x50(H)mm | 米 | 25 |  |
| 9 |  | PVC管 | PC32 | 米 | 实测 |  |
| 10 |  | PVC管 | PC50 | 米 | 实测 |  |
| 污泥泵房 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目代号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 8AP | 污泥泵房动力配电箱 | 不锈钢 800(W)x300(D)x1000(H)mm | 台 | 1 | 落地支架安装 IP55 |
| 2 | 8PA1~8PA4 | 回流污泥泵控制柜 | 不锈钢 600(W)x600(D)x1800(H)mm | 台 | 4 | 落地支架安装 IP55 |
| 3 | 8PA5 | 剩余污泥泵控制箱 | 不锈钢 600(W)x600(D)x1800(H)mm | 台 | 1 | 落地支架安装 IP55 |
| 4 | 8QSA | 吊车负荷开关 | 吊车配套（带电缆及转接盒） | 台 | 1 | 挂墙安装 IP55 |
| 5 |  | 不锈钢电缆槽盒 | 300(W)x150(H)mm | 米 | 30 |  |
| 污泥浓缩池 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目代号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 11AP | 浓缩池动力配电箱 | 不锈钢 600(W)x600(D)x800(H)mm | 台 | 1 | 落地支架安装 IP55 |
| 2 | 13VA | 阀门控制箱 | 不锈钢 600(W)x300(D)x900(H)mm | 台 | 1 | 落地支架安装 IP55 |
| 3 | 13HLA1~13HLA2 | 刮泥机控制箱 | 不锈钢 随设备配套 | 台 | 2 | 落地支架安装 IP55 |
| 4 | 13MA1~13MA2 | 污泥提升泵控制柜 | 不锈钢 600(W)x400(D)x800(H)mm | 台 | 2 | 落地支架安装 IP55 |
| 5 | 13PA1 | 潜污泵控制箱 | 不锈钢 600(W)x300(D)x800(H)mm | 台 | 1 | 落地支架安装 IP55 |
| 厂区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目代号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | CCA1~2 | 除臭系统控制箱 | 不锈钢 随设备配套 | 台 | 2 | 落地支架安装 IP54 |
| 一期深度脱水机房改造 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 参照代号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 12SA | 石灰投加系统控制柜 | 设备厂家配套带来，IP55 | 台 | 1 |  |
| 2 | 12TA | 脱水系统控制柜 | 设备厂家配套带来，IP55 | 台 | 1 |  |
| 脱水机房改造 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 参照代号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 13AP | 低压动力柜 | XL21（改），IP54 | 台 | 1 |  |
| 2 | 13CA | PAC投加系统控制柜 | 工艺设备厂家配套带来，IP54 | 台 | 1 |  |
| 3 | 13MA | PAM投加系统控制柜 | 工艺设备厂家配套带来，IP54 | 台 | 1 |  |
| 4 | 13NA | 次氯酸钠投加系统控制柜 | 工艺设备厂家配套带来，IP54 | 台 | 1 |  |
| 5 | 13FA | FeCl3投加系统控制柜 | 工艺设备厂家配套带来，IP54 | 台 | 1 |  |
| 6 | 2#PLC控制站 | 现有PLC升级改造 | 本次更新设备接入 | 项 | 1 | 新增:4根总线接入 |

注：1、承包人需配套提供用电设备的控制箱、动力电缆等附件。

## A18仪表设备清单（含系统设备采购及安装调试）

| 鼓风机房及配电间 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目代号 | 名 称 | 型 号 规 格 |  | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 10PET1 | 压力检测仪 | HTYL-2480 |  | 台 | 1 | 0~0.1MPa |
| 2 |  | 仪表箱 | 不锈钢350x350x300mm |  | 台 | 1 | 落地支架安装 IP54 |
| 沉砂池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目代号 | 名 称 | 型 号 规 格 |  | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 1LET1~1LET3 | 双探头超声波水位检测仪 | ULR2000+(XDS1000)x2 |  | 台 | 3 | 0~10m |
| 2 | 1HST1~3 | H2S气体检测仪 | 单探头，带报警器 |  | 台 | 3 | 0~25mg/m3 |
| 3 |  | 仪表箱 | 不锈钢350x350x300mm |  | 台 | 6 | 落地支架安装 IP55 |
| 1#~2#生化池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目代号 | 名 称 | 型 号 规 格 |  | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 3OIT1.1~1.2 3OIT2.1~2.2 | 氧化还原电位检测仪 | -1500~1500mV |  | 台 | 4 |  |
| 2 | 3DIT1.1~1.3 3DIT2.1~2.3 | 溶解氧检测仪 | 0~25mg/L |  | 台 | 6 |  |
| 3 | 3SIT1.1~1.2 3SIT2.1~2.2 | 污泥浓度检测仪 | 0mg/L~50g/L |  | 台 | 4 |  |
| 4 | 3NIT1 3NIT2 | 氨氮浓度检测仪 | 0 ~ 100 mg/l |  | 台 | 2 |  |
| 5 | 3FIT1.1~1.2 3FIT2.1~2.2 | 气体流量计 | 精确曝气系统配套带来 |  | 台 | 4 |  |
| 6 |  | 仪表箱 | 304不锈钢350x350x300mm |  | 台 | 16 | 落地支架安装 IP55 |
| 二沉池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目代号 | 名 称 | 型 号 规 格 |  | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 2NT1~2NT5 | 污泥界面仪 | 单探头 |  | 台 | 5 | 0~10m |
| 2 | 2LET1 | 超声波水位检测仪 | 单探头 |  | 台 | 1 | 0~10m |
| 3 |  | 仪表箱 | 不锈钢350x350x300mm |  | 台 | 6 | 落地支架安装 IP55 |
| 磁混凝沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目代号 | 名 称 |  | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 4FIT1、4FIT2 | 电磁流量计 |  | DN100，以工艺图为准 | 台 | 2 | 挂墙安装，已统计于工艺专业材料表 |
| 2 | 4FIT3、4FIT4 | 电磁流量计 |  | DN150，以工艺图为准 | 台 | 2 | 挂墙安装，已统计于工艺专业材料表 |
| 3 | 4LET1 | 污泥池超声波液位计 |  | 0-8m，以工艺图为准 | 台 | 1 | 立柱安装，已统计于工艺专业材料表 |
| 4 | 4SIT1、4SIT2 | 污泥界面仪 |  | 以工艺图为准 | 台 | 2 | 立柱安装，已统计于工艺专业材料表 |
| 5 |  | 仪表箱 |  | 不锈钢350x350x300mm | 台 | 7 | 支架安装 IP55，仪表配套 |
| 巴氏计量槽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 设备代号 | 名 称 |  | 型 号 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| 1 | 7FIT | 明渠流量计 |  | 喉宽B=1200 L=3320 35~2000L/S | 台 | 1 |  |
| 出水仪表间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 设备代号 | 名 称 |  | 型 号 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| 1 | 7YA | 仪表配电箱 |  | 不锈钢400x600x300mm | 1 | 套 |  |
| 2 | 7BIT | COD测量仪 |  | 量程：0~100mg/L | 1 | 套 | 配套仪表箱 |
| 3 | 7AIT | pH/T测量仪 |  | 量程：0~14,温度：0~100 | 1 | 套 | 配套仪表箱 |
| 4 | 7NIT | 氨氮测量仪 |  | 量程：0~22mg/l | 1 | 套 | 配套仪表箱 |
| 5 | 7NPT | TN/TP测量仪 |  | 测量范围：TN:0～10mg/l;TP:0～5mg/l | 1 | 套 | 配套仪表箱 |
| 6 | 7SST | SS测量仪 |  | 量程：0~10mg/l | 1 | 套 | 配套仪表箱 |
| 7 |  | 自动取样过滤系统 |  | 包括采样泵，采样管及预处理系统 | 1 | 套 | 仪表配套 |
| 8 |  | 全自动水质采样装置 |  | 自清洗真空取样 | 1 | 套 | 仪表配套 |
| 9 |  | 环保部门数采仪 |  | K37A,环保部门确定 | 1 | 套 |  |
| 污泥泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目代号 | 名 称 | 型 号 规 格 |  | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 8LIT1 | 超声波水位检测仪 | ULR2000+(XDS1500)x2 |  | 台 | 1 | 0.6~10m |
| 2 | 8SIT1 | 污泥浓度检测仪 | GDC-02+TR7-2 |  | 台 | 1 | 0mg/L~50g/L |
| 3 |  | 仪表箱 | 不锈钢350x350x300mm |  | 台 | 2 | 落地支架安装 IP54 |
| 浓缩池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目代号 | 名 称 | 型 号 规 格 |  | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 11MLT1~2 | 污泥界面仪 |  |  | 台 | 2 |  |
| 2 |  | 仪表箱 | 不锈钢350x350x300mm |  | 台 | 2 | 落地支架安装 IP55 |
| 厂区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目代号 | 名 称 | 型 号 规 格 |  | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 10FIT1 | 涡街流量计 | DN600 |  | 台 | 1 | 详见工艺图 |
| 2 | 1FIT | 电磁流量计 | DN800 |  | 台 | 1 | 详见工艺图 |
| 3 | 8FIT1 | 电磁流量计 | DN200 |  | 台 | 1 | 详见工艺图 |
| 4 | 8FIT2 | 电磁流量计 | DN800 |  | 台 | 1 | 详见工艺图 |
| 5 | 11FIT1 | 电磁流量计 | DN200 |  | 台 | 1 | 详见工艺图 |
| 6 | 11FIT2 | 电磁流量计 | DN200 |  | 台 | 1 | 详见工艺图 |
| 7 |  | 仪表箱 | 不锈钢350x350x300mm |  | 台 | 6 | 落地支架安装 IP54 |

## A19自控设备表清单（含系统设备采购及安装调试）

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场控制站 |  |  |  |  |
| 1 | PLC3控制柜 | 现场控制主站：PLC可编程控制器、12"触摸屏、3kVA 0.5h UPS、隔离及SPD模块、4光8电交换机等。DI:33 DO:8 AI:24 AO:0 保留20%余量 | 套 | 1 |
| 2 | PLC4控制柜 | 现场控制主站：PLC可编程控制器、12"触摸屏、3kVA 0.5h UPS、隔离及SPD模块、4光8电交换机等。DI:33 DO:8 AI:24 AO:0 保留20%余量 | 套 | 1 |
| 3 | PLC5控制柜 | 现场控制主站：PLC可编程控制器、12"触摸屏、3kVA 0.5h UPS、隔离及SPD模块、4光8电交换机等。DI:22 DO:22 AI:8 AO:0 保留20%余量 | 套 | 1 |
| 4 | 3AP PLC柜 | 智能曝气控制柜（设备配套） | 套 | 1 |
| 控制中心 |  |  |  |  |
| 1 | 监控计算机 | i7 16G 2T机械硬盘+256SST固态硬盘 2G独立显卡 23.8寸 | 套 | 2 |
| 2 | 不间断电源柜 | 15kVA 1h 在线式 | 套 | 1 |
| 3 | 系统软件 | 1套最新版监控软件（运行版/无限点 /含驱动）、1 套最新版监控软件（开发版/无限点/含驱动）、1套应用软件、1套PLC编程软件 | 套 | 1 |
| 4 | 核心交换机 | 1000M 4光24电 | 套 | 1 |
| 5 | 工业以太网交换机 | 1000M 4光8电 | 套 | 3 |
| 自控电缆 |  |  |  |  |
| 1 | 通讯电缆 | RS485通讯电缆 | 米 | 800 |
| 2 | 通讯电缆 | 超六类屏蔽双绞线 | 米 | 300 |
| 3 | 光缆 | 单模四芯光缆 | 米 | 1000 |

## A20监控系统设备清单（含系统设备采购及安装调试）

| 监控系统设 备 材 料 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| 1 | 图像监控计算机 | i5双核处理器，内存8GB，硬盘1TB，显卡：GTX460,显示器21” | 1 | 台 |  |
| 2 | 网络硬盘录像机（NVR） | 高清嵌入式网络硬盘录像机，16路数字视频+16音频储存，支持最大2路1080P硬盘录像同步回放,内置8块3T硬盘 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频监控平台管理软件 | 大型网络管理平台，支持32路视频接入，最大可扩容至128000路视频输入 | 1 | 个 |  |
| 4 | 视频服务器 | 平台专用服务器，机架式，CPU:Xeon E3-1230V2(3.3G主频，4核8线程)，内存4GB，网卡：双端口千兆以太网 | 1 | 个 |  |
| 5 | 操作键盘 | 主操作键盘、带7.0液晶显示、三维摇杆、飞梭按键控制DVR、RS-422/曼码输出、以太网/RS-232通信功能 | 1 | 个 |  |
| 6 | 室外智能高速球型摄像机(网络型) | M-JPEG,24VAC;网络协议：TCP/IP,云台带雨刷器，内置加热器及除霜装置，保护罩、安装支架300万像素一体化网络云台摄像机，30倍，1/2.8CMOS,1920X1080@ H.264/ | 22 | 个 | 每个摄像头配光纤熔接箱 |
| 7 | 室外球机安装支架及护罩 | 不锈钢304(安装高度为:5米) | 22 | 个 |  |
| 8 | 视频以太网光纤交换机 | 数字以太网光纤交换机，单模，支持传输12路高清信号，12路共享10、100以太网，单槽传输距离25Km内，插卡式 | 2 | 个 |  |
| 9 | 视频以太网光纤交换机 | 数字以太网光纤交换机，单模，支持传输2路高清信号，2路共享10、100以太网，单槽传输距离25Km内，插卡式 | 22 | 个 |  |
| 10 | 现场CCTV箱 | 不锈钢304 | 22 | 个 |  |
| 11 | 信号防雷装置 | 插入损耗：小于0.5dB(100MHz)，传输频率：100MHzRJ45接口，Uc：大于5V,雷电冲击能力：600V(1.2/50us)/300A（8/20us） | 22 | 套 |  |
| 12 | 电源防雷装置 | Up：小于1200V，短路耐受能力：25KAUc：275Vac,In20KA（8/20us）,Imax40KA（8/20us） | 22 | 套 |  |
| 13 | 安装支架 | 非标 | 22 | 个 |  |
| 14 | 摄像机电源线 | RVV3*2.5 | 3000 | 米 |  |
| 15 | 摄像机信号线 | 4芯单模光纤 | 3000 | 米 |  |
| 16 | 摄像机信号线 | 以太网双绞线 | 1000 | 米 |  |
| 17 | 配电箱 | PZ30 | 1 | 台 |  |
| 18 | 电缆保护管 | SC32 热镀锌 | 500 | 米 |  |

## A21电缆及槽盒清单（含采购及安装）

| 序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力电缆 | YJV22-8.7/15kV 3x95 | 米 | 700 |  |
| 2 | 动力电缆 | YJV22-8.7/15kV 3x70 | 米 | 50 |  |
| 3 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 4x2.5 | 米 | 500 |  |
| 4 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 4x4 | 米 | 350 |  |
| 5 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 5x4 | 米 | 2700 |  |
| 6 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 5x6 | 米 | 1100 |  |
| 7 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 5x10 | 米 | 1000 |  |
| 8 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 5x16 | 米 | 200 |  |
| 9 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 3x70+2x35 | 米 | 300 |  |
| 10 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 3x95+2x50 | 米 | 450 |  |
| 11 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 3x120+2x70 | 米 | 60 |  |
| 12 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 3x150+2x70 | 米 | 220 |  |
| 13 | 控制电缆 | KVVP 3x1.5 | 米 | 5500 |  |
| 14 | 控制电缆 | KVVP 4x1.5 | 米 | 400 |  |
| 15 | 控制电缆 | KVVP 5x1.5 | 米 | 600 |  |
| 16 | 控制电缆 | KVVR 4x1.5 | 米 | 1600 |  |
| 17 | 控制电缆 | KVVR 8x1.5 | 米 | 1400 |  |
| 18 | 控制电缆 | KVVR 15x1.5 | 米 | 300 |  |
| 19 | 控制电缆 | KVVRP 4x1.5 | 米 | 100 |  |
| 20 | 控制电缆 | KVVRP 8x1.5 | 米 | 1300 |  |
| 21 | 控制电缆 | KVVRP 10x1.5 | 米 | 200 |  |
| 22 | 控制电缆 | KVVRP 12x1.5 | 米 | 1700 |  |
| 23 | 控制电缆 | DJYPV 2x2x1.0 | 米 | 8800 |  |
| 24 | 控制电缆 | DJYPV 4x2x1.0 | 米 | 700 |  |
| 25 | 控制电缆 | DJYPV 6x2x1.0 | 米 | 300 |  |
| 26 | 控制电缆 | DJYPV 9x2x1.0 | 米 | 200 |  |
| 27 | 控制电缆 | MODBUS RS485总线电缆 | 米 | 1000 |  |
| 28 | 电缆槽盒 | 不锈钢 200x100mm（带安装配件） | 米 | 500 |  |
| 29 | 电缆槽盒 | 不锈钢 300x150mm（带安装配件） | 米 | 250 |  |
| 30 | 电缆槽盒 | 不锈钢 400x200mm（带安装配件） | 米 | 100 |  |

# B部分 总则

## B1项目描述

### B1.1工程概述

#### B1.1.1工程性质

为落实水污染防治政策，有效保护清江水域水环境，加快经济社会发展、提高居民生活水平，恩施市提出为补齐污水收集处理短板，需加快污水处理厂及配套管网工程的建设。谭家坝污水处理厂及配套管网的建设可解决城市污水处理厂处理能力不足、配套管网不完善、雨污分流不到位等问题，做到污水应收尽收，处理后达标排放，能充分降低恩施市环境安全风险，符合各级环保政策的要求，通过完善恩施市污水收集和处理系统，防止未经处理的污水排入清江，保护沿江城市的生活水源，可进一步保护长江水系，改善区域内居民的生活环境，提高污水收集及处理率，减轻水体污染，美化区域环境。

谭家坝污水处理厂及配套管网工程新建污水处理厂1座，处理能力为5.0万m3/d。，配套污水收集管网包括六个污水系统，分别为：带水河污水系统，五峰山污水系统，清江右岸截污干管修复系统，蔡家河和高桥河污水系统，巴公溪污水系统和连珠畔岛及谭家坝村污水系统。本工程厂址位于大沙坝污水处理厂一期西侧、清江南岸谭家坝村大沙坝组。执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准排放口与大沙坝污水处理厂共用排污口，尾水排至清江。

#### B1.1.2工程规模及处理工艺

1.工程规模

谭家坝污水厂工程规模为5万m3/d。

2.进出水水质

表 B-1 谭家坝污水处理厂进出水水质表

| 指标 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质（mg/L） | 350 | 130 | 220 | 25 | 35 | 3.0 |
| 出水水质（mg/L） | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5（8） | ≤15 | ≤0.5 |
| 处理率（%） | ≥85.7 | ≥92.3 | ≥95.5 | ≥80.0 | ≥57.1 | ≥83.3 |

注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为≤12℃的控制指标。

3.厂址

本工程厂址位于大沙坝污水处理厂一期西侧、清江南岸谭家坝村大沙坝组。用地面积36.6亩。

4.处理工艺

污污水处理工艺采用：预处理+二级生物处理+深度处理+消毒处理。二级处理工艺为：A2/O生化池+二沉池工艺。深度处理工艺为：磁混凝沉淀池+转盘滤池。污泥处理主体工艺为：浓缩—脱水—干泥外运填埋。出水消毒采用紫外消毒工艺，并辅助投加次氯酸钠。

图B.1 工艺流程图

5.工程建设内容及工程分组

污水处理生产构筑物包括：高位配水井，细格栅及曝气沉砂池，A2/O生化池，矩形周进周出二沉池，污泥泵房，磁混凝沉淀池，转盘滤池、紫外消毒池及巴氏计量槽，鼓风机房及配电中心等。

污泥处理生产构筑物：污泥浓缩池，深度脱水机房。

大沙坝污水处理厂部分已建构（建）筑物按照远期规模设计，本工程能综合利用的已建构建筑物如下：高位配水井，污泥深度脱水机房，进水检测房，出水检测房，综合楼。

表B-2  处理构、建筑物及设计规模及分组表

| 构筑物名 | 设计规模 | 数量 | 分组数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高位配水井 | 15.0万 m3/d | 1座 |  | 现状，本工程综合利用 |
| 细格栅及曝气沉砂池 | 5.0万m3/d | 1座 | 2 | 新建 |
| A2/O生化池 | 5.0万m3/d | 1座 | 2 | 新建 |
| 矩形周进周出二沉池 | 5.0万m3/d | 1座 | 1 | 新建 |
| 污泥泵房 | 5.0万m3/d | 1座 | 1 | 新建 |
| 磁混凝沉淀池 | 5.0万m3/d | 1座 | 2 | 新建 |
| 转盘滤池、紫外消毒池及巴氏计量槽 | 10.0万m3/d | 1座 | 2 | 新建 |
| 污泥浓缩池 | 15.0万m3/d | 2座 |  | 新建 |
| 脱水机房（含加药间） | 15.0万m3/d | 1栋 |  | 现状，本工程新增设备 |
| 深度脱水机房 | 15.0万m3/d | 1栋 |  | 现状，本工程增加设备 |
| 鼓风机房及配电间 | 10.0万m3/d | 1栋 |  | 新建 |
| 进水检测房 |  | 1栋 | 1 | 现状，本工程综合利用 |
| 出水检测房 |  | 1栋 | 1 | 现状，本工程综合利用 |
| 综合楼 |  | 1栋 | 1 | 现状，本工程综合利用 |

### B1.2招标范围

本标段内投标人应完成如下内容：

1.全厂机械设备采购及指导安装（加药、臭氧系统需要投标人进行安装）。

2.全厂电气设备包括高压开关柜及辅助屏、10KV环网柜、高压变频器、变压器、低压开关柜、动力柜、控制柜、控制箱、机旁箱及与机械设备配套的电气控制柜（箱）等采购及指导安装。

3.全厂的自控、仪表、安防设备的采购和安装，电缆、钢管及附件的指导安装。

4.配合单机调试，以及全厂联动调试、水厂试运行、验收等。

5．提供有关文件资料以及所有其他完善安装所必须的工作；

6．提供设备图纸及操作、维护手册；

7．提供相应的善后服务及人员培训；

8．合同质保期内表现出的任何缺陷的纠正以及全厂各系统投运、调试后12个月内对竣工水厂的运行监理和维修。

本标段内承包人应完成恩施谭家坝污水处理厂及配套管网工程 厂内（含高桥河泵站）所有设备和管材（除雨污水管）及电缆等的采购、设备安装和调试，所有采购的设备均需满足土建设计要求。工程以及所提供的工程设计（招标）图纸清册、设备供货清单及合同中规定的各项内容，具体要求如下：

（1）设备采购、安装、指导和参与调试、负责自控调试、参与联合试运行及与其它有关中标人之间的沟通协调；

（2）提供有关文件资料以及所有其他完善安装所必须的工作；

（3）提供设备图纸及操作、维护手册；

（4）提供相应的善后服务及人员培训；

（5）合同质保期内表现出的任何缺陷的纠正以及全厂各系统投运、调试后12个月内对竣工污水厂的运行监理和维修；

（6）承包人工作包含本工程的联调联试，及联调联试过程中所需要的相关耗材（如：药剂等），须确保在正式试运行后出水水质稳定达标3个月；

（7）本工程核心设备（包括但不限于：潜水泵、潜水搅拌器、潜水推流器、潜水回流泵、桥式吸砂机、鼓风机、链条式刮泥机（二沉池）、过滤转盘及中心管、污泥浓缩机（浓缩池和磁混凝沉淀池）、混合搅拌机、絮凝搅拌器、数字计量泵等），售后响应时间为48小时内设备厂家必须到现场。

（8）承包人需对厂区所有设备操作控制，对厂区工作人员进行统一培训，培训周期不得小于一周。

另外，部分设备及系统包含相关的管材购买和安装调试工作，具体要求如下：

（1）曝气器、起重设备、板框压滤机、磁混凝沉淀池斜管由厂家安装及调试；

（2）污泥脱水系统、加药系统、除臭系统由厂家统一采购管材；

（3）除臭系统需提供除臭设备、池体密封加盖和臭气收集输送系统由厂家采购设备管材及安装调试。

### B1.3 交货地点

所有设备交货地点均为施工现场发包人指定位置。

# D部份 机械设备技术规定

## D1除臭系统

### D1.1工艺描述

为了减少项目对周边环境的影响，本工程共需设置1套生物滤池除臭装置，除臭收集范围包括粗格栅曝气沉砂池、A2O生化池（选择区、厌氧区和缺氧区）、污泥泵房和污泥浓缩池。根据工艺提供的厂区平面布置图，对上述臭气源集中收集并进行除臭。本工程采用生物滤池法进行除臭，除臭滤池内装有含专性菌种的以炭质填料为主的生物填料，底部设有排水系统。

臭气中主要物质为H2S、NH3、硫醇、挥发性有机气体（VOC）等恶臭污染物，本项目的设计臭气量为23000m3/h。

### D1.2设备技术性能及安装地点

设备性能表 表D3-1

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物滤池 | Q=23000m3/h L×B×H=12m×6m×2.6m | 组 | 1 | 高度不含0.5m围水堰含配套填料、喷淋系统等 | 生物除臭设备 |
| 2 | 预洗池 | Q=23000m3/h L×B×H=2m×6m×2.6m | 组 | 1 |  | 生物除臭设备 |
| 3 | 离心风机 | Q=23000m3/h，P=2500Pa，N=30kW | 台 | 2 | 1用1备，含隔音罩,阀门等，设备厂家配套供应 | 生物除臭设备 |
| 4 | 循环水泵 | Q=10m3/h，H=30~40m，N=5.5kW | 台 | 2 | 1用1备，带雨帽，阀门等,设备厂家配套供应 | 生物除臭设备 |
| 5 | 控制柜 | 含PLC、7寸触摸屏、变频器和以太网通讯协议，柜体IP55 | 套 | 1 | 设备厂家配套供应 | 生物除臭设备 |
| 6 | 水箱 | L×B×H=1.0m×1.0m×0.8m | 套 | 1 | 设备厂家配套供应 | 生物除臭设备 |
| 7 | 干簧管高、低液位开关 |  | 套 | 1 | 设备厂家配套供应 | 生物除臭设备 |
| 8 | 水压压力表 | 0~0.6MPa 数字显示，带4~20mA信号输出 | 套 | 1 | 装于喷淋管道，设备厂家配套供应 | 生物除臭设备 |
| 9 | 烟囱 | DN900，含塔架、取样平台、取样口及防雷接地 | 套 | 1 | 配笼式竖直梯，设备厂家配套供应 | 生物除臭设备 |
| 10 | 内部连接风管 | DN900，含直管及管件 | 套 | 1 |  | 生物除臭设备 |
| 11 | 加热系统 | N=16kW，配套温控系统 | 套 | 1 | 装于水箱，设备厂家配套供应 | 生物除臭设备 |
| 12 | 配套仪表 | 硫化氢、氨气等仪表 | 套 | 1 | 设备厂家配套供应 | 生物除臭设备 |
| 13 | 配套阀件 |  | 套 | 1 | 设备厂家配套供应 | 生物除臭设备 |

### D1.3型式及要求

#### D1.3.1 型式

★1．所供设备应为生物除臭设备；

2．配收集及密封系统；

#### D1.3.2 要求

★1．生物除臭设备以及配套设备应能够满足系统的处理量的要求。

2．设备应符合一般技术规定中C2.2、C2.3条款要求的工作环境及设计使用年限，并满足以下要求：

（1）设备无故障运行时间不少于9000小时。

（2）风机轴承使用寿命在9000小时以上，电气元件不少于3年。

（3）整机寿命在20年以上。

3．设备的设计应能根据实际使用情况开关机，并满足24小时不间断运行。并能手动控制，便于检修。

4．所有与液体接触的材料应采用耐腐蚀、无毒性材料。不锈钢部件加工完毕，应对其表面钝化处理；用非防腐材料制造的所有部件表面均需按一般技术规定C2.12条款进行处理或采用等效的方法进行处理。

### D1.4构造与材料

#### D1.4.2 供货范围

厂区配置一套生物除臭设备，承包人应成套提供生物除臭设备及与其配套的所有附属，附属包括：除臭密封系统、除臭收集系统、除臭设备风机、水泵、给水系统、排水系统、监测系统、控制柜。等等，与外部连接的管线应预留到设备外1m处。

与生物除臭设备相配套的就地控制柜、备品备件以及所有连接件及紧固件。

#### D1.4.3 主要结构

##### D1.4.3.1生物除臭设备

##### D1.4.3.2生物滤池

（1）生物滤池池体

除臭滤池池体采用现场拼接形式，位于生化池池顶，围板厚度不低于1.5mm不低于SS304的瓦楞板材质，池体顶部采用厚度不小于2.0mm的SS304平板，池体外形骨架采用规格不小于70mm*70mm*2.5mm的方管保护，池体顶部外圈骨架采用不小于100mm*100mm*2.5mm方管保护，围板内部采用规格不小于50*50*1.5mm的方管进行加强，保用10年,滤池必须配置风管接口、管道接口、填料支撑架、填料、检修门、喷淋加湿装置等完善的附件。滤池应带有顶盖，并设有合理的检修孔。生物滤池内部生物填料下方的布气空腔不得小于0.7米和生物填料上方的维修空间高度不得小于0.6米，以方便设备的维护。

池体内部的填料支撑板采用尺寸适宜的玻璃钢格栅板，填料支撑板应保证足够的刚度、强度及耐腐蚀性。

滤池底部应设排水系统。滤池顶部应设有喷淋系统，根据需要适时对填料进行喷淋，以保证微生物有适宜的工作环境。

（2）生物菌种

用于臭气处理的微生物为生物滤池除臭系统的核心部分，微生物的质量直接决定了除臭效果。制造商及其技术依托单位必须拥有除臭菌种相关的研究培育设备和分析技术，并能根据臭气成分培育出相应的菌种对致臭物质进行吸附降解，否则难以保证除臭效果。制造商须出具相关证明，菌种来源于微生物类国家重点实验室。

（3）生物填料

填料采用炭质填料，并按一定比例配有陶粒、松树皮或火山岩等，炭质填料比例不低于30%，比表面积大于400m2/g，能提供比表面积证明材料，填料应通透性和结构稳定性良好，有利于对污染物的吸附。大比表面积，比表面积须大于250m2/g。填料应具有调节PH的措施和功能，防止填料酸化，其通透性和结构稳定性良好，具有吸附污染物和利于微生物生长的最佳环境，填料应适宜于处理5℃～40℃的废气。填料应是不易腐烂的，且有良好的吸附功能，确保微生物的生长。

填料要具有良好的保湿性和透气性，要求载体表面为亲水性，不可连续喷淋散水。抗强酸耐腐蚀、无压密。通风抵抗小，正常运行状况下，阻抗小于400pa/米。整塔风阻小于800pa。

##### D1.6.4.3预洗池

生物滤池的前端设置预洗池，预洗池的作用是把恶臭气体中的大颗粒的灰尘洗掉，同时通过喷淋将恶臭气体中可溶解于水的成分去除，并将恶臭气体加湿。

预洗池采用与生物滤池合建成为一体式，结构与材质与生物滤池一致。

预洗池内含加湿器，配有循环喷淋系统和循环水泵，循环喷淋系统包括所有循环管道、喷嘴、接头、支撑件等。加湿器主要用于去除气体中固体污染物、调节空气的湿度和温度。预洗池作为一个有效的缓冲器，可降低高浓度污染负荷的峰值。

预洗池采用循环喷淋水泵，过流部分材质应为不锈钢304，电机电源为三相，380V，50Hz。

##### D1.6.4.4收集风机

（1）额定风量以20℃、湿度为65%为准，总绝对效率应不低于80%。风机的风量必须满足处理臭气量的要求。

（2）风机压力应满足以下方面的压力损失:

--考虑臭气收集风管的管道风压损失，

--除臭设备的自身风阻，整体除臭设备自身之压损不超过1000Pa，

--臭气排放管的风压损失。

（3）风机在最大抽气量的工况下应具有高于系统压力10-15%的安全余量。并提供风量/压力曲线，确定适当的电机功率及压力数值。

（4）叶轮材料为FRP，壳体材料采用钢制（与气体接触部分须衬胶或衬FRP，厚度均>3mm），或使用耐磨腐蚀材料，机座材料为铸铁；

（5）为保证有效抽风效果，风机位置应设在生物滤床除臭设备之前。

（6）风机应采用侧吸式离心风机，以卧式安装，与电机置于同一机座。

（7）轴与壳体贯通处，不得泄漏气体。

（8）风机须有配套的风机隔音箱，叶轮的动平衡精度不低于G2.5级，且应能24小时连续运转。

（9）必须设置防振垫，隔振效率应≥80%。

（10）防护等级IP55，电流380V、3相、5OHZ，F级绝缘，B级温升。

（11）风机与进风阀门应采用法兰连接，相互之间应有足够的距离，便于阀门之间的管道安装及设备的维修和装拆。该进风阀的调节范围为50~100%。

（12）风机与进风阀应设置弹性接头(柔性连接)，避免风机的正常震动影响风管及除臭设备。

##### D1.6.4.5电气及自控系统

- 制造商应负责除臭设备电气控制系统设计。电气控制系统包括电控柜以及电控柜与各内部设备的连接电缆（使用国标电缆）。

- 电控柜与设备配套提供，具有对整个系统用电设备的供电、电气保护、控制及显示功能，设有“手动/停止/自动”、“本地自动/远程自动”选择开关，满足手自动控制和上级控制系统的监控。电控柜供电电源为三相五线制，AC380V/3P/50Hz。

- 电控柜采用PLC控制，所有设备的运行状态、系统各检测仪表数据均进入PLC；电控柜配备触摸屏，通过触摸屏操作人员可实时监控系统运行状况、修改控制参数。PLC控制器必须与全厂控制系统双向通讯，实现能在中心控制室对此设备进行远程控制，采集/给定各数据。

- 电控柜置于现场，以方便现场操作。电控柜为室外防雨型，防护等级IP55及以上，采用可视双层柜门设计，外层柜门配备透明玻璃观察窗；柜体材质采用SS304不锈钢，厚度不小于1.5毫米，柜体尺寸不小于1700mm（H）×800mm（W）×500mm（D）。

- 电动机需配备专用电动机保护断路器或热过载继电器进行保护；柜内外所有的用电设备均须配备单独的电气开关进行保护；柜内使用开关电源对柜内控制电源和外部电源进行隔离保护。电控柜内使用的电气开关、电动机保护断路器、接触器、热过载继电器、柜内安装用铜排、电缆、端子、线槽等安装辅材符合国家标准。

- 电控柜的设计、安装必须符合国家标准和控制柜相关电气规范。电控柜必须散热良好、可靠接地；柜内及电控柜面板的所有电气元件、电缆线和端子应该排列清楚、防短路、运行可靠并进行明确标识。

- 整个电气控制系统是一个完善的自动控制系统，具有完备的保护和故障自诊断功能，正常运行时无需人工值守。电控柜具备移动通信智能控制系统，满足GPRS/GSM或3G、4G通信协议（如WCDMA、TD-SCDMA、TD-LTE和FDD-LTE等）无线远程通讯功能并提供配套的SCADA远程监控平台，即可通过电脑、手机等设备检视并实现远程控制、数据交互、保养维护主动提示，提升除臭系统的安全性和用户管理的便捷性。

#### D1.4.4主要零部件材质

滤池池体	   SS304不锈钢瓦楞板

填料支撑	玻璃钢

喷淋泵	过流部分SS304

加湿喷嘴                不锈钢/PP

风管	玻璃钢

电控箱体	SS304

所有连接紧固件	SS304

风管、水管支架	SS304

尾气排风管              玻璃钢+热浸锌钢构井字架（螺栓连接，不接受整体焊接）

### D1.7收集系统技术要求

#### D1.7.1收集风管材料的选择

收集风管选用玻璃钢管、夹砂玻璃钢管。

一、玻璃钢管(用于室外)：

璃钢(FRP)管道要求耐腐蚀性能好，所用树脂为经审批允许生产的热固型树脂。根据介质组成及浓度、使用温度、使用压力等工艺条件，以及外界环境因素和现场施工条件不同，选择不同的内衬树脂及结构层树脂。风管制作与安装工艺过程中的质量控制和检验符合规程的要求。风管制作与安装的质量验收符合设计要求，并符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016和《玻璃钢管和管件》HG/T21633-1991的规定。

二、夹砂玻璃钢管（用于埋地）：

埋地风管为夹砂玻璃钢风管，采用定长缠绕工艺，压力等级为0.1MPa,管道刚度等级为5000N/m2，满足《玻璃纤维增强塑料夹砂管》GB/T21238-2016 相关要求。合成树脂中填充料的含量应符合有关技术文件要求，风管及配件内表面平整光滑，外表面整齐美观，厚度均匀，边缘无毛刺无气泡、分层现象。埋地风管过路处，埋深最浅处顶标高比路面标高应低700mm以上，且通车路面应采用套管保护。

#### D1.7.2收集管道工程量

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风管 | φ300 | FRP | m | 52 |  | 厂区除臭风管 |
| 2 | 风管 | φ600 | FRP | m | 22 |  | 厂区除臭风管 |
| 3 | 90°弯头 | φ300 | FRP | 个 | 4 |  | 厂区除臭风管 |
| 4 | 90°弯头 | φ600 | FRP | 个 | 2 |  | 厂区除臭风管 |
| 5 | 45°弯头 | φ600 | FRP | 个 | 2 |  | 厂区除臭风管 |
| 6 | 风管支架 | φ300 | Q235B | 项 | 1 |  | 厂区除臭风管 |
| 7 | 风管支架 | φ600 | Q235B | 项 | 1 |  | 厂区除臭风管 |
| 8 | 90°弯头 | φ300 | FRP | 个 | 2 |  | 污泥泵房除臭 |
| 9 | 90°弯头 | φ200 | FRP | 个 | 1 |  | 污泥泵房除臭 |
| 10 | 90°弯头 | φ150 | FRP | 个 | 3 |  | 污泥泵房除臭 |
| 11 | 等径三通 | φ300 | FRP | 个 | 1 |  | 污泥泵房除臭 |
| 12 | 三通 | φ200×φ300 | FRP | 个 | 1 |  | 污泥泵房除臭 |
| 13 | 异径管 | φ150×φ300 | FRP | 个 | 1 |  | 污泥泵房除臭 |
| 14 | 异径管 | φ200× φ300 | FRP | 个 | 1 |  | 污泥泵房除臭 |
| 15 | 风管 | φ300 | FRP | 米 | 9 |  | 污泥泵房除臭 |
| 16 | 风管 | φ200 | FRP | 米 | 11 |  | 污泥泵房除臭 |
| 17 | 风管 | φ150 | FRP | 米 | 12 |  | 污泥泵房除臭 |
| 18 | 吸风口 | φ200 | FRP | 个 | 2 |  | 污泥泵房除臭 |
| 19 | 吸风口 | φ150 | FRP | 个 | 1 |  | 污泥泵房除臭 |
| 20 | 手动对开多叶调节阀(风阀) | φ200 |  | 个 | 2 |  | 污泥泵房除臭 |
| 21 | 手动对开多叶调节阀(风阀) | φ150 |  | 个 | 1 |  | 污泥泵房除臭 |
| 22 | 管道支架 |  | Q235B | 项 | 1 |  | 污泥泵房除臭 |
| 23 | 90°弯头 | φ150 | FRP | 个 | 8 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 24 | 90°弯头 | φ100 | FRP | 个 | 2 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 25 | 90°弯头 | φ300 | FRP | 个 | 1 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 26 | 90°弯头 | φ500 | FRP | 个 | 2 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 27 | 异径管 | φ150× φ200 | FRP | 个 | 4 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 28 | 异径管 | φ200× φ250 | FRP | 个 | 1 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 29 | 异径管 | φ200× φ500 | FRP | 个 | 1 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 30 | 异径管 | φ500× φ600 | FRP | 个 | 1 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 31 | 异径管 | φ100× φ150 | FRP | 个 | 2 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 32 | 异径管 | φ150× φ250 | FRP | 个 | 2 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 33 | 异径管 | φ250× φ300 | FRP | 个 | 2 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 34 | 异径管 | φ150× φ600 | FRP | 个 | 1 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 35 | 等径三通 | φ150 | FRP | 个 | 3 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 36 | 等径三通 | φ200 | FRP | 个 | 1 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 37 | 等径三通 | φ600 | FRP | 个 | 2 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 38 | 三通 | φ150× φ200 | FRP | 个 | 5 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 39 | 三通 | φ200× φ250 | FRP | 个 | 2 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 40 | 三通 | φ250× φ500 | FRP | 个 | 1 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 41 | 三通 | φ200× φ500 | FRP | 个 | 1 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 42 | 三通 | φ200× φ300 | FRP | 个 | 4 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 43 | 三通 | φ150× φ300 | FRP | 个 | 2 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 44 | 三通 | φ300× φ500 | FRP | 个 | 1 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 45 | 三通 | φ300× φ600 | FRP | 个 | 1 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 46 | 三通 | φ150× φ250 | FRP | 个 | 2 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 47 | 风管 | φ100 | FRP | 米 | 7 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 48 | 风管 | φ150 | FRP | 米 | 53 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 49 | 风管 | φ200 | FRP | 米 | 26 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 50 | 风管 | φ250 | FRP | 米 | 15 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 51 | 风管 | φ300 | FRP | 米 | 18 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 52 | 风管 | φ500 | FRP | 米 | 31 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 53 | 风管 | φ600 | FRP | 米 | 5 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 54 | 吸风口 | φ100 | FRP | 个 | 2 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 55 | 吸风口 | φ150 | FRP | 个 | 15 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 56 | 吸风口 | φ200 | FRP | 个 | 4 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 57 | 手动对开多叶调节阀 | φ100 |  | 个 | 2 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 58 | 手动对开多叶调节阀 | φ150 |  | 个 | 15 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 59 | 手动对开多叶调节阀 | φ200 |  | 个 | 4 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 60 | 管道支架 |  | Q235B | 项 | 1 |  | 曝气沉砂池除臭 |
| 61 | 90°弯头 | φ200 | FRP | 个 | 17 |  | 生化池除臭 |
| 62 | 90°弯头 | φ350 | FRP | 个 | 1 |  | 生化池除臭 |
| 63 | 90°弯头 | φ100 | FRP | 个 | 4 |  | 生化池除臭 |
| 64 | 90°弯头 | φ150 | FRP | 个 | 1 |  | 生化池除臭 |
| 65 | 90°弯头 | φ300 | FRP | 个 | 2 |  | 生化池除臭 |
| 66 | 90°弯头 | φ400 | FRP | 个 | 1 |  | 生化池除臭 |
| 67 | 90°弯头 | φ600 | FRP | 个 | 2 |  | 生化池除臭 |
| 68 | 90°弯头 | φ900 | FRP | 个 | 1 |  | 生化池除臭 |
| 69 | 异径管 | φ200× φ350 | FRP | 个 | 13 |  | 生化池除臭 |
| 70 | 异径管 | φ350× φ400 | FRP | 个 | 3 |  | 生化池除臭 |
| 71 | 异径管 | φ100× φ250 | FRP | 个 | 4 |  | 生化池除臭 |
| 72 | 异径管 | φ150× φ400 | FRP | 个 | 1 |  | 生化池除臭 |
| 73 | 异径管 | φ400× φ500 | FRP | 个 | 1 |  | 生化池除臭 |
| 74 | 异径管 | φ600× φ700 | FRP | 个 | 2 |  | 生化池除臭 |
| 75 | 异径管 | φ500× φ700 | FRP | 个 | 1 |  | 生化池除臭 |
| 76 | 异径管 | φ300× φ500 | FRP | 个 | 1 |  | 生化池除臭 |
| 77 | 异径管 | φ200× φ400 | FRP | 个 | 1 |  | 生化池除臭 |
| 78 | 异径管 | φ400× φ600 | FRP | 个 | 1 |  | 生化池除臭 |
| 79 | 异径管 | φ200× φ700 | FRP | 个 | 4 |  | 生化池除臭 |
| 80 | 异径管 | φ700× φ900 | FRP | 个 | 2 |  | 生化池除臭 |
| 81 | 异径管 | φ400× φ700 | FRP | 个 | 1 |  | 生化池除臭 |
| 82 | 异径管 | φ500× φ600 | FRP | 个 | 1 |  | 生化池除臭 |
| 83 | 等径三通 | φ350 | FRP | 个 | 8 |  | 生化池除臭 |
| 84 | 等径三通 | φ250 | FRP | 个 | 4 |  | 生化池除臭 |
| 85 | 等径三通 | φ400 | FRP | 个 | 2 |  | 生化池除臭 |
| 86 | 等径三通 | φ700 | FRP | 个 | 6 |  | 生化池除臭 |
| 87 | 等径三通 | φ600 | FRP | 个 | 1 |  | 生化池除臭 |
| 88 | 等径三通 | φ900 | FRP | 个 | 1 |  | 生化池除臭 |
| 89 | 三通 | φ250× φ400 | FRP | 个 | 1 |  | 生化池除臭 |
| 90 | 三通 | φ250× φ500 | FRP | 个 | 1 |  | 生化池除臭 |
| 91 | 三通 | φ350× φ700 | FRP | 个 | 1 |  | 生化池除臭 |
| 92 | 三通 | φ200× φ350 | FRP | 个 | 3 |  | 生化池除臭 |
| 93 | 三通 | φ200× φ400 | FRP | 个 | 2 |  | 生化池除臭 |
| 94 | 三通 | φ400× φ500 | FRP | 个 | 1 |  | 生化池除臭 |
| 95 | 风管 | φ100 | FRP | 个 | 37 |  | 生化池除臭 |
| 96 | 风管 | φ150 | FRP | 个 | 9 |  | 生化池除臭 |
| 97 | 风管 | φ200 | FRP | 个 | 185 |  | 生化池除臭 |
| 98 | 风管 | φ250 | FRP | 个 | 16 |  | 生化池除臭 |
| 99 | 风管 | φ300 | FRP | 个 | 10 |  | 生化池除臭 |
| 100 | 风管 | φ350 | FRP | 个 | 80 |  | 生化池除臭 |
| 101 | 风管 | φ400 | FRP | 个 | 26 |  | 生化池除臭 |
| 102 | 风管 | φ500 | FRP | 个 | 24 |  | 生化池除臭 |
| 103 | 风管 | φ600 | FRP | 个 | 41 |  | 生化池除臭 |
| 104 | 风管 | φ700 | FRP | 个 | 22 |  | 生化池除臭 |
| 105 | 风管 | φ900 | FRP | 个 | 5 |  | 生化池除臭 |
| 106 | 吸风口 | φ100 | FRP | 个 | 4 |  | 生化池除臭 |
| 107 | 吸风口 | φ150 | FRP | 个 | 1 |  | 生化池除臭 |
| 108 | 吸风口 | φ200 | FRP | 个 | 24 |  | 生化池除臭 |
| 109 | 吸风口 | φ250 | FRP | 个 | 2 |  | 生化池除臭 |
| 110 | 手动对开多叶调节阀 | φ100 |  | 个 | 4 |  | 生化池除臭 |
| 111 | 手动对开多叶调节阀 | φ150 |  | 个 | 1 |  | 生化池除臭 |
| 112 | 手动对开多叶调节阀 | φ200 |  | 个 | 24 |  | 生化池除臭 |
| 113 | 手动对开多叶调节阀 | φ250 |  | 个 | 2 |  | 生化池除臭 |
| 114 | 管道支架 |  | Q235B | 项 | 1 |  | 生化池除臭 |
| 115 | 排水管 | De63 | UPVC | m | 7 |  | 生化池除臭 |
| 116 | 排水管 | De110 | UPVC | m | 11 |  | 生化池除臭 |
| 117 | 中水管 | De32 | PE | m | 40 |  | 生化池除臭 |
| 118 | 90°弯头 | φ200 | FRP | 个 | 3 |  | 污泥浓缩池除臭 |
| 119 | 90°弯头 | φ100 | FRP | 个 | 1 |  | 污泥浓缩池除臭 |
| 120 | 90°弯头 | φ300 | FRP | 个 | 2 |  | 污泥浓缩池除臭 |
| 121 | 三通 | φ200× φ250 | FRP | 个 | 1 |  | 污泥浓缩池除臭 |
| 122 | 三通 | φ200× φ300 | FRP | 个 | 2 |  | 污泥浓缩池除臭 |
| 123 | 等径三通 | φ250 | FRP | 个 | 1 |  | 污泥浓缩池除臭 |
| 124 | 异径管 | φ200× φ250 | FRP | 个 | 1 |  | 污泥浓缩池除臭 |
| 125 | 异径管 | φ250× φ300 | FRP | 个 | 1 |  | 污泥浓缩池除臭 |
| 126 | 异径管 | φ100× φ250 | FRP | 个 | 1 |  | 污泥浓缩池除臭 |
| 127 | 风管 | φ100 | FRP | 米 | 12 |  | 污泥浓缩池除臭 |
| 128 | 风管 | φ200 | FRP | 米 | 30 |  | 污泥浓缩池除臭 |
| 129 | 风管 | φ250 | FRP | 米 | 11 |  | 污泥浓缩池除臭 |
| 130 | 风管 | φ300 | FRP | 米 | 20 |  | 污泥浓缩池除臭 |
| 131 | 吸风口 | φ100 | FRP | 个 | 1 |  | 污泥浓缩池除臭 |
| 132 | 吸风口 | φ200 | FRP | 个 | 4 |  | 污泥浓缩池除臭 |
| 133 | 手动对开多叶调节阀(风阀) | φ100 |  | 个 | 1 |  | 污泥浓缩池除臭 |
| 134 | 手动对开多叶调节阀(风阀) | φ200 |  | 个 | 4 |  | 污泥浓缩池除臭 |
| 135 | 管道支架 |  | Q235B | 项 | 1 |  | 污泥浓缩池除臭 |

注：以上收集系统材料数量仅供参考。

### D1.8集气罩技术要求

#### D1.8.1加罩/盖形式

加罩/盖形式采用：不锈钢骨架+PC耐力板

选用作为密封罩的材料应具有以下要求：

（1）整体设计美观、经济、寿命长（10年以上）、防腐性能佳、自重轻、抗拉强度大、美观新颖。

（2）选用骨架材料为优质304不锈钢，加工制作后无须再进行表面防腐，氩弧焊焊接后即可使用，操作方便。

（3）PC耐力板与耐力板接缝处采用铝合金封边，密封性能好，美观大方，颜色与除臭装置及周围环境相协调。

（4）整个加盖系统可承受风、雪等荷载、满足现行建筑结构荷载规范，适用于全国各个地区。加盖系统的固定附件、螺栓、螺母将全部采用不锈钢304材质，加盖设备或池体均留有检修口或者检修门/观察口，方便运营维护。

#### D1.8.2集气罩工程量

根据加罩区域不同，集气罩采用304不锈钢骨架+PC耐力板或钢化玻璃，池体构筑物采用玻璃钢盖板或PC耐力板加罩方式，预留检修孔、走道板等采用镀锌钢格栅盖板加罩，详见加罩清单及图纸中说明。

加罩工程量清单   表1-3

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网板格栅除污机压榨机封罩 | L×B×H=3000×6500×3500 | 套 | 1 | 不锈钢骨架+耐力板 | 曝气沉砂池除臭加罩 |
| 2 | 螺旋压榨机密封罩 | L×B×H=5000×2000×3500 | 套 | 1 | 不锈钢骨架+耐力板 | 曝气沉砂池除臭加罩 |
| 3 | 砂水分离器密封罩 | L×B×H=5500×2000×3500 | 套 | 1 | 不锈钢骨架+耐力板 | 曝气沉砂池除臭加罩 |
| 4 | 曝气沉砂池盖板1 | L×B=23200×2250 | 套 | 2 | PC耐力板+不锈钢骨架+PVC软帘 | 曝气沉砂池除臭加罩 |
| 5 | 曝气沉砂池盖板2 | L×B=23200×800 | 套 | 2 | PC耐力板+不锈钢骨架+PVC软帘 | 曝气沉砂池除臭加罩 |
| 6 | 出渣槽盖板 | L×B=23200×600 | 套 | 1 | PC耐力板+不锈钢骨架+PVC软帘 | 曝气沉砂池除臭加罩 |
| 7 | 橡胶密封板 | 根据实际设备而定 | 套 | 1 | 橡胶 | 曝气沉砂池除臭加罩 |
| 8 | 密封盖板 |  | m2 | 410 | 玻璃钢盖板 | 污泥浓缩池加罩 |

## D2污泥脱水系统（含系统设备、管材采购及调试）

### D2.1工艺描述

污泥脱水系统置于污泥深度脱水机房中，污泥通过调理系统调理后进入到深度脱水系统中进行深度脱水处理，保证脱水后的污泥含水率≤60%。污泥中的游离水和部分间隙水大量被去除，方便污泥的后续处置。

### D2.2设备技术性能及安装地点

设 备 性 能 表               表D5－1

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板框压滤机 | 处理能力12tDS/d，过滤面积350m2，P≈12.12kW | 台 | 1 | 含液压站 | 深度脱水机房设备 |
| 2 | 板框进泥螺杆泵 | Q=40m3 /h，P=0.8MPa，N=22.0kW，变频控制 | 台 | 2 | 1用1备 | 深度脱水机房设备 |
| 3 | 压滤机压榨泵 | Q=12m3 /h，P=1.60MPa，N=11kW，变频控制 | 台 | 1 |  | 深度脱水机房 |
| 4 | 滤布清洗泵（洗布泵） | Q=20m3/h，P=2.0MPa，N=18.5kW | 台 | 1 |  | 深度脱水机房 |
| 5 | 水平皮带输送机 | DS1000 ，长度约10m，P=5.5kw | 台 | 1 |  | 深度脱水机房 |
| 6 | 石灰投加系统 | V=30m3，含提升投加计量装置 | 套 | 1 |  | 深度脱水机房 |
| 7 | 自控仪表 |  | 批 | 1 | 含超声波液位计2个、污泥管压力变送器1个、污泥管电接点压力表1个，压榨管电接点压力表2个 | 深度脱水机房 |
| 8 | 铁盐加药泵 | Q=3200L/h，H=0.2MPa，N=1.1KW | 台 | 2 | 与调理池1对1配套，安装在现状脱水机房内 | 深度脱水机房 |
| 9 | 等径三通 | DN200 L=584 h=292 | 个 | 2 | 详02S403-48，49 | 深度脱水机房，调理池进泥系统 |
| 10 | 直管 | DN200 L=3266 | 根 | 1 |  | 深度脱水机房，调理池进泥系统 |
| 11 | 90°弯头 | DN200 L=292 | 个 | 8 | 详02S403-6，7 | 深度脱水机房，调理池进泥系统 |
| 12 | 直管 | DN200 L=12526 | 根 | 1 |  | 深度脱水机房，调理池进泥系统 |
| 13 | 直管 | DN200 L=7366 | 根 | 1 |  | 深度脱水机房，调理池进泥系统 |
| 14 | 直管 | DN200 L=2366 | 根 | 2 |  | 深度脱水机房，调理池进泥系统 |
| 15 | 电磁气动球阀 | DN200 L=318 | 个 | 2 |  | 深度脱水机房，调理池进泥系统 |
| 16 | 直管 | DN200 L=2016 | 根 | 2 |  | 深度脱水机房，调理池进泥系统 |
| 17 | 直管 | DN200 L=308 | 根 | 2 |  | 深度脱水机房，调理池进泥系统 |
| 18 | 直管 | DN200 L=96 | 根 | 2 |  | 深度脱水机房，调理池进泥系统 |
| 19 | 90°弯头 | DN150 L=244 | 个 | 10 | 详02S403-6，7 | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 20 | 等径三通 | DN150×DN150 L=488 h=250 | 个 | 3 | 详02S403-48，49 | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 21 | 闸阀 | DN150 L=267 | 个 | 3 |  | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 22 | 止回阀 | DN150 L=356 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 23 | 伸缩接头 | DN150 L=200 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 24 | 直管 | DN150 L=26 | 根 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 25 | 直管 | DN150 L=4961 | 根 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 26 | 直管 | DN150 L=26811 | 根 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 27 | 直管 | DN150 L=2766 | 根 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 28 | 直管 | DN150 L=856 | 根 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 29 | 单法直管 | DN150 L=700 | 根 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 30 | 电磁气动球阀 | DN150 L=267 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 31 | 单法直管 | DN150 L=900 | 根 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 32 | 单法直管 | DN150 L=577 | 根 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 33 | 球阀 | DN150 L=267 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 34 | 压力指示 | DN150 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 35 | 压力变送器 | DN150 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 36 | 异径三通 | DN150×DN80 L=388 h=194 | 个 | 1 | 详02S403-36，37 | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 37 | 直管 | DN150 L=433 | 根 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 38 | 四通 | DN150 L=488 h=488 | 个 | 1 | 详02S403-48，49 | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 39 | 直管 | DN150 L=287 | 根 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 40 | 等径三通 | DN200 L=584 h=292 | 个 | 3 | 详02S403-48，49 | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 41 | 直管 | DN200 L=2158 | 根 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 42 | 90°弯头 | DN200 L=292 | 个 | 3 | 详02S403-6，7 | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 43 | 直管 | DN200 L=1846 | 根 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 44 | 直管 | DN200 L=466 | 根 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |
| 45 | 钢管 | DN80 | 米 | 18 | 现场据实调整 | 深度脱水机房，污泥管接板框机反吹进料口 |
| 46 | 电磁气动球阀 | DN80 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，污泥管接板框机反吹进料口 |
| 47 | 90°弯头 | DN80 | 个 | 4 | 详02S403 | 深度脱水机房，污泥管接板框机反吹进料口 |
| 48 | 法兰 | DN80 | 个 | 2 |  | 深度脱水机房，污泥管接板框机反吹进料口 |
| 49 | 等径三通 | DN150×DN150 L=488 h=250 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机污泥回流系统 |
| 50 | 电磁气动球阀 | DN150 L=267 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机污泥回流系统 |
| 51 | 直管 | DN150 L=7512 | 根 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机污泥回流系统 |
| 52 | 单法直管 | DN150 L=2155 | 根 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机污泥回流系统 |
| 53 | 90°弯头 | DN150 L=244 | 个 | 2 | 详02S403 | 深度脱水机房，板框压滤机污泥回流系统 |
| 54 | 法兰 | DN150 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机污泥回流系统 |
| 55 | 铁盐加药管 | DN40 | 米 | 34 | 含三通、弯头等管配件 | 深度脱水机房，调理池加药系统 |
| 56 | 等径三通 | DN65×DN65 | 个 | 5 |  | 深度脱水机房，板框压滤机清洗系统 |
| 57 | 清洗水管 | DN80 | 米 | 4 | 现场据实调整 | 深度脱水机房，板框压滤机清洗系统 |
| 58 | 90°弯头 | DN65 | 个 | 4 | 详见02S403 | 深度脱水机房，板框压滤机清洗系统 |
| 59 | 球阀 | DN80 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机清洗系统 |
| 60 | 异径管 | DN80×DN65 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机清洗系统 |
| 61 | 球阀 | DN65 | 个 | 2 |  | 深度脱水机房，板框压滤机清洗系统 |
| 62 | 止回阀 | DN65 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机清洗系统 |
| 63 | 安全阀 | DN25 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机清洗系统 |
| 64 | 活接 | DN25 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机清洗系统 |
| 65 | 电磁气动球阀 | DN65 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机清洗系统 |
| 66 | 等径三通 | DN80×DN80 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机清洗系统 |
| 67 | 90°弯头 | DN80 | 个 | 1 | 见02S403 | 深度脱水机房，板框压滤机清洗系统 |
| 68 | 球阀 | DN25 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机清洗系统 |
| 69 | 异径管 | DN65×DN25 | 个 | 2 |  | 深度脱水机房，板框压滤机清洗系统 |
| 70 | 清洗水管 | DN65 | 米 | 4 | 现场据实调整 | 深度脱水机房，板框压滤机清洗系统 |
| 71 | 清洗水管 | DN25 | 米 | 4 | 现场据实调整 | 深度脱水机房，板框压滤机清洗系统 |
| 72 | 法兰 | DN80 | 个 | 2 |  | 深度脱水机房，板框压滤机清洗系统 |
| 73 | 法兰 | DN65 | 个 | 6 |  | 深度脱水机房，板框压滤机清洗系统 |
| 74 | 法兰 | DN25 | 个 | 2 |  | 深度脱水机房，板框压滤机清洗系统 |
| 75 | 等径三通 | DN80xDN80 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机压榨系统 |
| 76 | 压榨水管 | DN80 | 米 | 4 | 现场据实调整 | 深度脱水机房，板框压滤机压榨系统 |
| 77 | 90°弯头 | DN80 | 个 | 1 | 见02S403 | 深度脱水机房，板框压滤机压榨系统 |
| 78 | 球阀 | DN80 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机压榨系统 |
| 79 | 异径管 | DN80xDN65 | 个 | 2 |  | 深度脱水机房，板框压滤机压榨系统 |
| 80 | 球阀 | DN65 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机压榨系统 |
| 81 | 止回阀 | DN65 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机压榨系统 |
| 82 | 等径三通 | DN65xDN65 | 个 | 4 |  | 深度脱水机房，板框压滤机压榨系统 |
| 83 | 90°弯头 | DN65 | 个 | 8 | 见02S403 | 深度脱水机房，板框压滤机压榨系统 |
| 84 | 球阀 | DN25 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机压榨系统 |
| 85 | 安全阀 | DN25 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机压榨系统 |
| 86 | 活接 | DN25 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框压滤机压榨系统 |
| 87 | 电磁气动球阀 | DN65 | 个 | 2 |  | 深度脱水机房，板框压滤机压榨系统 |
| 88 | 法兰 | DN80 | 个 | 2 |  | 深度脱水机房，板框压滤机压榨系统 |
| 89 | 法兰 | DN65 | 个 | 4 |  | 深度脱水机房，板框压滤机压榨系统 |
| 90 | 法兰 | DN25 | 个 | 2 |  | 深度脱水机房，板框压滤机压榨系统 |
| 91 | 异径管 | DN65×DN25 | 个 | 2 |  | 深度脱水机房，板框压滤机压榨系统 |
| 92 | 压榨水管 | DN65 | 米 | 62 | 现场据实调整 | 深度脱水机房，板框压滤机压榨系统 |
| 93 | 压榨水管 | DN25 | 米 | 4 | 现场据实调整 | 深度脱水机房，板框压滤机压榨系统 |
| 94 | 等径三通 | DN50×DN50 | 个 | 2 | 见02S403 | 深度脱水机房，空气管道 |
| 95 | 90°弯头 | DN50 | 个 | 10 | 见02S403 | 深度脱水机房，空气管道 |
| 96 | 电磁气动球阀 | DN65 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，空气管道 |
| 97 | 止回阀 | DN65 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，空气管道 |
| 98 | 异径管 | DN65×DN50 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，空气管道 |
| 99 | 电磁气动球阀 | DN50 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，空气管道 |
| 100 | 不锈钢管 | DN50 | 米 | 18 | 现场据实调整 | 深度脱水机房，空气管道 |
| 101 | 不锈钢管 | DN65 | 米 | 14 | 现场据实调整 | 深度脱水机房，空气管道 |
| 102 | 等径三通 | DN25×DN25 | 个 | 1 | 见02S403 | 深度脱水机房，空气管道 |
| 103 | 90°弯头 | DN25 | 个 | 6 | 见02S403 | 深度脱水机房，空气管道 |
| 104 | 不锈钢管 | DN25 | 米 | 30 | 现场据实调整 | 深度脱水机房，空气管道 |
| 105 | 法兰 | DN65/DN50 | 个 | 4/2 |  | 深度脱水机房，空气管道 |
| 106 | 异径管 | DN65×DN50 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，空气管道 |
| 107 | 90°弯头 | DN65 | 个 | 3 | 见02S403 | 深度脱水机房，空气管道 |
| 108 | 钢管 | DN80 | 米 | 10 | 现场据实调整 | 深度脱水机房，板框机滤液排水系统 |
| 109 | 电磁气动球阀 | DN80 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框机滤液排水系统 |
| 110 | 90°弯头 | DN80 | 个 | 2 | 见02S403 | 深度脱水机房，板框机滤液排水系统 |
| 111 | 等径三通 | DN150×DN150 | 个 | 2 |  | 深度脱水机房，板框机滤液排水系统 |
| 112 | 等径三通 | DN80×DN80 | 个 | 2 |  | 深度脱水机房，板框机滤液排水系统 |
| 113 | 异径管 | DN150×DN80 | 个 | 1 |  | 深度脱水机房，板框机滤液排水系统 |
| 114 | 钢管 | DN80 | 米 | 4 | 现场据实调整 | 深度脱水机房，板框机滤液排水系统 |
| 115 | 法兰 | DN80 | 个 | 2 |  | 深度脱水机房，板框机滤液排水系统 |

注：（1）投标人需配套管道（碳钢）电缆，电缆桥架，液压油，操作平台，倒料斗、吊装，安装辅材等；（2）除了上述设备性能表中规定的设备外，承包方可根据设备性能表现场需要增添必要设备；

（3）如投标人压滤机控制系统不符合甲方使用要求，承包方应按发包人要求优化直至符合使用要求。

（4）设备材料不限于清单内容，所有的设备和材料必须由设备集成商成套供应，以满足工艺要求。

### D2.3型式

所供设备应是隔膜式板框压滤机；

配套相应的进料泵、滤布清洗泵、隔膜挤压水泵、压滤机控制盘、滤布清洗水槽、PLC控制系统等设备必须满足但不限于下列技术要求及标书规范。

### D2.4压滤机系统设备技术要求

#### D2.4.1板框压滤机

1.设备生产能力和工作制度

压滤机处理干泥量：≥1.4t/批次

压滤机脱水系统设计运行时间：16h/d

滤布冲洗最高频率：1次/批次

隔膜用高压水挤压，挤压压力≤1.6MPa

2.设备组成

压滤机系统主要包括机架、滤板、滤布、液压闭合系统、隔膜挤压系统、自动拉板装置、滤布清洗系统、压缩空气系统、中心吹泥系统、自动集水盘（304不锈钢）、聚合物配制投加系统、管道在线混合搅拌器、安全保护光幕装置、泥饼运输系统、其技术要求分述如下。

a) 压滤机机架

压滤机框架安装固定在混凝土基础上，应由高等级钢制成。其机架表面应进行耐腐蚀保护处理，使其在工作中不会出现锈蚀现象。滤板组滑道表面应包覆一层不锈钢涂层以防止腐蚀和磨损。

压滤机架和相关辅助部件应具有足够的强度和刚度，当板框组合处在关闭位置时，能满足对抗最大内部操作压力乘上尾板面积的压力，并有25%以上的安全系数。

机架加所有组件应能将工作过程中产生的操作压力均匀分布。

b)滤板

压滤机滤板规格为1500mm×1500mm的凹腔组合式滤板。在正常使用情况下，脱水机可应付16bar操作压力。滤液排放为暗流。每6块滤板应配备滤液采样龙头。

厢式板和隔膜板材料应选用耐高压、耐腐蚀的（聚丙稀）PP材质；

隔膜滤板的芯板必须配有凸台，以便膜片充水膨胀。

隔膜滤板的膜片采用一体焊接的形式。

要求必须配套支撑环和分流环。

隔膜设计要求反空腔设计，膜片可以100％的压进腔室，也不会损坏。

c) 滤布

滤布是由PP制成。滤布设计为中心套颈式，即两片滤布中心采用套颈连接。套颈材料可与滤布相同或为孔隙更小的材料。滤布具有足够的强度及与泥质相适应的透气率。其表面应光滑，便于泥饼脱落，要求有配套衬垫滤布支撑，加强过滤。

投标人中标后应提供若干型号滤布供甲方进行现场生产试验，由甲方确定最终交货使用的滤布型号。

d) 液压闭合系统

滤板的压合及松开系统采用液压驱动方式，设有自动保压装置。压滤机应配备完整的液压驱动系统，包括油位显示、安全阀、压力表等所有附件。油压力至少为380kg/cm2。液压系统带有自动保压装置，最大工作压力3倍以上的安全系数。

e) 隔膜挤压系统

采用水作为隔膜挤压介质。用于隔膜挤压的水应能循环使用。隔膜挤压系统应包括泵、储水箱、管道、管件、阀门、仪表等所有设备。隔膜挤压泵要求变频控制。

f) 自动拉板装置（对逐块开板式）

压滤机应配有一个完全自动化的滤板分离装置，中心液压站液压驱动，拉板棘爪材质不锈钢。自动拉板装置动力传动链条及轨道为304不锈钢材质，要求封闭结构，不能暴露在外面。

g) 全自动滤布清洗系统

清洗装置要求为单块滤板两侧同时自动清洗。

压滤机应配备一套全自动的滤布清洗装置。清洗装置的设计应保证最佳的滤布清洗效果和最少的环境污染，包括可调整喷头的洗涤棒，及活塞高压泵，洗涤棒上具有刷子，可避免洗涤水溅出，清洗架上的所有金属装置及附件应为304不锈钢材质。设备集成商应配齐全套滤布清洗系统设备，包括冲洗水泵、储水罐、阀门、仪表等全部设备。

h) 空气压缩系统

系统为阀门气动装置和中心吹泥提供压缩空气。设备集成商应配齐阀门、仪表等，保证设备正常使用。空气管道主管材质应采用304不锈钢或更高材质。

i) 中心吹泥系统

压滤机应配有吹泥系统，用于在过滤结束后将过滤板组进料通道的湿污泥去除。包括软管，手动球阀，单向阀，自动阀，螺纹接口，用于中心反吹的空气压力最小为10kg/cm2。

j) 自动接液翻板

一套自动接液翻板，安装在滤板组下方，用于将滴落的滤液和清洗水导向集水槽排走。集水盘应与压滤机联动，卸料时能自动打开排泥，并对泥饼的卸落不得产生任何干扰。集水盘分成两半，面板材质应为不锈钢板。

自动集水盘驱动必须为液压驱动。保证集水盘快速，平稳打开，最好为压滤机中心液压站液压驱动。

k) 聚合物制备投加系统

聚合物制备投加系统应配有精确投加系统和传统投加装置两套投加系统。设备集成商可以根据加药情况选择稀释装置。设备集成商应配齐全套投加系统设备，包括药剂制备装置、加药泵、管道、管件、阀门、仪表等全部设备。加药管材质应采用304不锈钢或其他耐腐蚀的非金属材料，制备量应满足1台同型号机组同时使用。干粉投加系统应包含一套精确投加系统和一套传统投加装置，这两套投加系统可根据需要切换使用。精确投加系统系统在加药装置底下由全封闭药物储存器、螺杆喂料器、鼓风机、喷射管和输送管组成，可连续精确地投加干粉药剂，确保药剂浓度稳定。传统投加装置由料斗、螺杆喂料器、预湿润装置等组成。当精确投加系统维护保养时，切换到传统投加装置，确保设备连续工作。

板框压滤机是污泥脱水系统的关键设备，不管本标书是否提到，为保证板框压滤机自动、安全、可靠运行的一切设备、附件等等均需压滤机设备集成商配套提供。

设备正常运行时应仅有静荷载而无侧向力和动荷载产生。

3.性能参数

采用全自动隔膜挤压式，其性能参数如下：

隔膜压滤机及其主要辅助设备性能参数表

| 项目类型 | 参数 |
| --- | --- |
| 隔膜压滤机 | 1台 |
| 压滤机工作时间（h/d） | 16 |
| 型式 | 隔膜压滤机 |
| 板框规格（mm） | 1500×1500 |
| 腔室深度 | 35~40mm |
| 滤室数量（个） | 由设备集成商在确保满足招标文件要求的前提下，根据必须保证的工艺性能参数而确定。 |
| 过滤容积 | 单台压滤机要求过滤容积必须不小于7000升 |
| 过滤面积 | 单台压滤机要求过滤面积必须不小于350m2 |
| 开板方式 | 自动拉板装置逐块开板 |
| 滤板型式 | 厢式+隔膜式 |
| 滤布冲洗方式 | 一块滤板两侧自动冲洗 |
| 隔膜挤压介质 | 自来水 |
| 自动集水盘控制方式 | 液压自动开、关 |
| 自动集水盘材质 | 不锈钢304 |
| 滤布材质 |  |
| 滤板隔膜材质 | PP |
| 厢式板和基板材质 | PP |
| 泵的控制 | 进料泵，加药泵，挤压泵变频控制 |
| 加药方式 | 进料泵出料口后，压滤机进料口前， |
| 仪表 | 进泥管，加药管装流量计，统计流量 挤压水箱要求超声波液位计控制液位，自动补水阀 |
| 控制 | 压滤机操作箱多页面液晶屏显示流程及参数，并方便修改 |

板框机须在每个步骤能全自动运行。不管本标书是否提到，为保证板框压滤机自动、安全、可靠运行的一切设备、附件等等均需投标人配套提供。

#### D2.4.2 隔膜挤压系统

厂家应提供隔膜挤压系统，包含压榨泵、压榨水箱、隔膜挤压单元等。

1、性能条件

数量：				1组

流量：				配套，投标明确流量

最高操作压力：  	16bar

2、产品结构

每批次完成进泥后，由压榨水泵提供压榨水并进行保压，确保压滤机压榨脱水。压榨水泵采用立式多级离心泵，过流部件SS304和泵壳为铸铁。整套设备安装在基座上，包括所有必需的阀、仪表和安全装置等。同时配备压榨水箱，水箱配有超声波液位计，补水自动阀门中央控制。

3、技术要求

压榨泵用于进泥泵进泥完成后PP滤板的隔膜挤压过程，系统包括1台挤压泵并配1只水罐，介质为清水，系统包括所有管道和阀门。

挤压完成的水反回压榨水箱循环使用。

电机保护等级为IP55。电机与水泵轴承架连接。

挤压泵采用变频控制。

压榨水箱用作隔膜挤压泵供水的调蓄水箱。水箱进水设自动阀门，由中央控制组柜控制补充进水，水箱容积足够1台脱水机至少一个批次的隔膜挤压之用。水箱内安装超声波液位计，保证挤压系统供水安全。水箱配有顶盖以防止杂质进入，顶盖上有排气阀。水箱保证挤压泵进水为正水头。

#### D2.4.3 洗布泵及清洗水箱

每批次完成污泥压榨脱水、卸料后，由洗布水泵供水冲洗压滤机滤室。整个清洗系统配套1台清洗泵和1个清洗水箱。

洗布泵采用立式多级高压离心泵组，厂家配套带进出口和两泵间连接卡套、连接管。该泵在出厂前应已整机装配，所有部件在一个共用机架上。

泵的主要性能参数如下：

流量：    压滤机配套

传送压力：压滤机配套

功率：    约30 kw

操作电压：380 V，3相

频率：    50 Hz

直流电压：24 V

保护等级：IP 55

转速：    小于300 rpm

冲洗泵可以在PLC控制下自动运行。清洗泵的泵体是铸铁材质，阀座和阀板为硬化不锈钢。吸水口和出水口的侧向组建可以互接。洗布泵的介质是水厂自来水（含余氯）或者类似的清水。

清洗水箱用作高压滤布冲洗泵供水的调蓄水箱。水箱设有中央组柜控制自动进水阀控制进水，或者设其他安全可靠的控制进水设施。水箱配有顶盖以防止杂质进入，顶盖上有排气阀。水箱应保证清洗泵有正水头吸入。导槽和垫圈为青铜，连接杆为冲压钢制造，水罐材质是PE。

#### D2.4.4污泥高低压进料泵

- 性能参数

板框进泥螺杆泵：流量Q=40m³/h，H=0.8Mpa，功率12.12KW，数量1台，变频，含液压站

压滤机压榨泵（螺杆泵） 流量Q=12m³/h，H=1.6Mpa，功率22KW，数量1台，变频，

电源：			380V，3相，50Hz

绝缘等级：	F级

防护等级：	IP55

- 高低压进料泵技术要求

- （1）泵配带最为先进设计的干运行保护器，在橡胶定子上直接安装热电传感器，持续监测定子运行温度，通过温控信号转换器，当工作温度达到设定温度时，让泵自动停止运行以免损坏定子。

- （2）电机为鼠笼减速变频电机，带PTC保护组件，电压380V频率50Hz,防护等级IP55,绝缘等级F级。电机、减速机应为SEW、NORD、ABB或同档次国际知名品牌，且电机符合IEC标准。

- （3）高低压进料泵均采用轴承架连接。轴承外伸端采用钢球或滚柱止推轴承，内伸端采用钢球或滚柱径向轴承，轴承额定寿命大于50000小时。

- （4）泵的万向节由质硬、耐磨、易更换的部件组成，每个万向节都有两个万向节衬套和一个联轴杆轴销，外加一个轴销护套固定，整个万向节部分不能有一次性部件及更换备件时所必需的专用工具，减少维修成本。万向节表面光洁，无突起物避免介质缠绕。万向节的寿命不低于10,000工作小时。

- （5）定子为整体式模压制造，定子两端与定子橡胶形成一个整体的端面密封。定子和转子采用S性几何型线的设计，加宽螺旋密封线，降低转子表面的线速度，降低磨损。

- （6）驱动装置为一个平行轴的螺旋齿轮减速器，带有底座固定式电机。减速机的服务因子应不低于1.5倍的电机铭牌功率数。齿轮单元的最高定扭矩应不小于2倍的驱动电机（转速减小）停车时的扭矩。电机和减速机之间应提供一个限制扭矩的接合器，提供保护。

- （7）新泵出厂的空载容积效率不得低于96%，泵在规定工况下，定子寿命应不低于30000小时，以空载工况的容积效率下降为15%为定子终止寿命的鉴定值。

- （8）泵电机轴承的温升应不超过35℃，其极限温度不超过80℃

- （9） 泵在额定工况下工作时，振动速度有效值不得超过7.1mm/s，超过时应设减震器。距离1米处测得的单台设备和电机的噪音值不得超过75dB(A)

- （10）泵承受液体压力的零部件，其试验压力应按工作压力的 1.5倍计，压力试验持续时间不得小于10min，在试验过程中各项指标应符合有关标准要求。

- （11）螺杆泵通过变频器进行转速的精细调节，结合配置的电磁流量计，由信号电缆送至主配电柜内装设的变频器显示面板上，以便显示有关参数的变化情况。

- （12）泵的吸入室、排出体采用铸铁GG25。泵的传动轴和联轴杆采用AISI 316或耐蚀硬质合金钢。转子采用304不锈钢并有硬铬镀层。定子和万向节橡胶护套采用丁腈橡胶。泵轴密封采用单端面机械密封。所有连接附件、紧固件等采用AISI 316不锈钢。

- （13） 同一规格、结构的泵的零件、备件应能互换。

- （14）进泥螺杆泵、在线搅拌混合器和加药泵变频控制，并在控制上互相关联变化。

#### D2.4.5 污泥输送系统

1.工艺描述

一级皮带输送机与板框脱水机卸料仓配套，将脱水后的污泥输送到现状二级水平皮带输送机中。

2.供货范围

成套提供装配完整的皮带输送机：

（1）包括运输机由输送带、驱动滚筒、张紧轮、槽形托辊、回程托辊、导向辊、清扫器、防护罩、侧边挡板及机架等部件组成。

（2）所有连接附件、化学地脚螺栓

（3）备品备件、专用工具：刮渣橡胶板1套/台，张紧螺杆1套/台。

3.性能参数

一级皮带输送机，B=1m，L≈10m，P=5.5KW，与板框脱水机配套

4.形式及结构

（1）型式

皮带运输机为连接式槽形带式运输机。每台运输机包括安装在相配支架上的驱动滚筒、张紧轮、托辊、回程托辊、导向托辊、皮带清扫器以及所有托架上的侧边挡板。

（2）主要结构

1）输送带

夹布橡胶带或新型氯丁橡胶带具有较好的耐磨性并长期使用不易变形。输送带材料能适合渣滓，具有耐腐蚀、表面光滑、最小拉伸和变形的特性。输送带接头为挠性，不腐蚀，不突出。输送带能不依靠任何专用工具方便拆卸和更换。输送带系搭接型，其搭接处采用既平整又牢固的硫化接头，不影响平稳运转及清扫。

2）驱动滚筒

驱动滚筒为电动滚筒，油冷式电机与减速齿轮连成一体，安装在运输机的出料端，并在重载型密封轴承支座上运行。

电机适合AC380V、3相、50Hz电源操作，符合GB、ASTM、IEC相关的技术标准。电机外壳防护等级IP55，电机绝缘等级至少为F级。

3）张紧轮

张紧轮位于运输机的进料端，并在重载密封的轴承支座上运行，张紧轮附有高强度的螺杆操作皮带张紧机构,调节行程不小于500mm。张紧轮具有密封的滚珠或滚柱轴承。张紧悍杆、螺母、螺栓及垫圈材质为ASTM321不锈钢。

4）槽形托辊

每套托辊包括三只相同且可互换的辊子，中心辊轴水平设置，边侧辊呈倾斜。每套托辊安装在与输送机机架栓接的刚性支架上，并能互换。托辊材质为表面衬塑胶的无缝钢管或等效材料。

5）回程托辊

回程托辊为带有密封的滚珠或滚柱轴承的单一水平滚轮，安装在刚性支架上并与输送机机架栓接。

回程托辊制成能使皮带保持对中位置运行。

托辊材质为表面衬塑胶的无缝钢管或等效材料。

6）导向辊

导向辊为带有密封的滚珠或滚柱轴承的垂直托辊，导向辊安装在具有可调整的托座并与输送机机架栓接的刚性支架上。

托辊材质为表面衬塑胶的无缝钢管或等效材料。

7）清扫器

一个可调节的刮板清扫装置安装在输送机的出料端以保证胶带上不粘附垃圾。

清扫器材质为ASTM304不锈钢及橡胶板。

8） 防护罩及侧边挡板

输送机全长装有防护罩及侧边挡板，保证渣圾不从输送带侧边溢出，防护罩和档板材料是ASTM304不锈钢。

侧边挡板镶有柔性的合成橡胶板，使输送带能在封闭状态无泄漏中运行。

9）机架

输送机机架采用ASTM304不锈钢焊接而成，为确保刚性框架的直角和平行度，拼装焊接在专用平台上进行。

5.主要部件材质

框架、边槽和槽：             ASTM304不锈钢

皮带：                       2层橡胶

皮带粘接：                   2层硫化粘合成品

防护罩和侧边挡板：           ASTM304不锈钢

所有连接附件、地脚螺栓：     ASTM304不锈钢

#### D2.4.6电气及自控要求

- 提供的电气设备和系统应符合中国国家标准和规范、国际电工技术委员会标准（IEC）。

- 业主提供电源条件：380V±10%，50Hz±3%。

- 根据上述电源条件，配置一套低压电气控制柜作为板框压滤机脱水系统所有低压用电设备配电、控制和保护。防护等级不低于：户外IP65，户内IP55。

- 压滤机及其附属设备均设有机旁操作箱。压滤机旁操作箱上设有紧急停车按钮和声光报警装置。

- 板框压滤机所配套的电气传动设备、检测元件、电控设备、机旁操作箱等都应符合所处环境的防护条件，防护等级由投标人提出（不低于户外IP65，户内IP55）业主确认。

- 配套的各台电机应满足拖动设备的负载特性。

- 电动机的绝缘等级为F级。防护等级不低于户外IP65，户内IP55。

- 板框压滤机应配有成套电气传动设备、仪器仪表、检测元件、电控设备以及相应的电力、控制、信号电缆，并保证配线须完好。

- 所有仪表的测量性能（精度、灵敏度、量程等）应满足工艺测量和控制的要求。

- 系统设备装置一般应该具备就地/远程控制的功能，系统设计应能体现出自动化程度高，安全性好，操作方便的特点。

- 必须建立控制整个设备系统高效的PLC系统（含人机界面设备），实现对供货设备系统所有设备、仪表的自动监测和控制。系统设备必须保证达到无人在场条件下能全自动运行和控制。

- 控制系统采用国际知名厂家生产的先进的可编程序控制器（PLC）。控制柜上设有现场/远程控制转换开关、紧急停车按钮、声光报警装置。

- 人机界面设备能够显示系统的工艺流程、设备运行状况，实现工艺参数设定（包括压滤机及其附属设备的控制，且不局限于上述功能）。

- 作为水厂中央控制系统的一个子系统，应提供标准开放的通讯协议及相关软硬件接口的配合，提供准确的原代码，完整的I/O点表及原理图，以实现水厂中央SCADA系统对供货设备的自动监测控制。

- 控制系统中预留足够接点，便于将供货范围之外的但需要系统进行控制的设备纳入压滤机PLC控制系统中。系统输入输出模块点数要留有至少20%的冗余余量。

- 电气柜有照明装置，控制柜有照明装置和计算机电源插座。柜内照明装置均采用门控开关。

- 投标方需提供完整、准确的工艺设备表、设备功能规格书、工艺控制流程、设备检测标准等相关资料，以便买方进行控制系统审核。

- 提供的电气设备和系统应符合中国国家标准和规范、国际电工技术委员会标准（IEC）。

#### D2.4.7管道及阀门

##### D2.4.7.1阀门

（1）投标人应提供污泥脱水系统内（从调理池出水口计）所含的所有阀门包括闸阀、蝶阀、止回阀、球阀、安全阀、浮球阀、电磁阀等及其操作机构、驱动装置、所有安装用附件等。投标时应提供完整的阀门清单，包括但不限于阀门类型、规格、数量、用途及品牌、产地等。

（2）闸阀应符合CJ/T216的要求，法兰连接。材质要求应不低于：阀体、阀盖、阀板采用球墨铸铁QT450；闸板橡胶采用EPDM；阀杆采用不锈钢2Cr13；阀杆螺母采用铸铝青铜；O型密封圈采用丁腈橡胶；所有紧固件、连接件采用AISI 304不锈钢。

（3）蝶阀应符合CJ/T 261的要求。采用法兰式/对夹式双偏心蝶阀。材质要求应不低于：阀体、阀板、阀盖、支架、启闭件等采用球墨铸铁QT450；阀轴采用AISI 316不锈钢；销采用不锈钢20Cr13；轴承采用铝青铜；蝶板密封面采用堆焊铜合金/不锈钢，阀座密封面采用耐高温橡胶/不锈钢；所有紧固件、连接件采用AISI 304不锈钢。

（4）止回阀应符合GB/T13932、CJ/T 154的要求。采用双法兰橡胶瓣旋启式止回阀。材质要求应不低于：阀体、阀盖采用QT450；阀瓣采用QT450+强化尼龙+NBR橡胶；销轴、密封面采用不锈钢；所有紧固件、连接件采用AISI 304不锈钢。

（5）球阀应符合GB/T 26146的要求。材质要求应不低于：阀体、偏心曲轴、阀盖等采用球墨铸铁QT450；上下轴采用不锈钢2Cr13；球冠采用AISI304；阀座采用不锈钢3Cr13；所有紧固件、连接件采用不锈钢AISI304。

##### D2.4.7.2管路

（1）应提供污泥脱水系统内所含的所有管道、管件及所有安装用附件等。投标时应提供完整的管道、管件清单，包括但不限于规格、数量、用途、材质及品牌、产地等。

（2）污泥管路采用钢制管道、管件，应在管路上的适当位置设置注水口与排水口，用于进行管道冲洗。加药管PVC材质，应采取有效的措施保证整个管路没有积水。系统管件设置应合理，保证管路的正常工作。应根据管路情况配置传力接头、伸缩接头或柔性接头。接头的配置应保证每个阀门都能方便地拆卸。

##### D2.4.7.3压滤机系统主要设备材料清单

压滤机系统供货清单如下表所示。

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、深度脱水机房，调理池进泥系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 等径三通 | DN200 L=584 h=292 | 个 | 2 | 详02S403-48，49 |
| 2 | 直管 | DN200 L=3266 | 根 | 1 |  |
| 3 | 90°弯头 | DN200 L=292 | 个 | 8 | 详02S403-6，7 |
| 4 | 直管 | DN200 L=12526 | 根 | 1 |  |
| 5 | 直管 | DN200 L=7366 | 根 | 1 |  |
| 6 | 直管 | DN200 L=2366 | 根 | 2 |  |
| 7 | 电磁气动球阀 | DN200 L=318 | 个 | 2 |  |
| 8 | 直管 | DN200 L=2016 | 根 | 2 |  |
| 9 | 直管 | DN200 L=308 | 根 | 2 |  |
| 10 | 直管 | DN200 L=96 | 根 | 2 |  |
| 二、深度脱水机房，板框压滤机进泥系统 |  |  |  |  |  |
| 11 | 90°弯头 | DN150 L=244 | 个 | 10 | 详02S403-6，7 |
| 12 | 等径三通 | DN150×DN150 L=488 h=250 | 个 | 3 | 详02S403-48，49 |
| 13 | 闸阀 | DN150 L=267 | 个 | 3 |  |
| 14 | 止回阀 | DN150 L=356 | 个 | 1 |  |
| 15 | 伸缩接头 | DN150 L=200 | 个 | 1 |  |
| 16 | 直管 | DN150 L=26 | 根 | 1 |  |
| 17 | 直管 | DN150 L=4961 | 根 | 1 |  |
| 18 | 直管 | DN150 L=26811 | 根 | 1 |  |
| 19 | 直管 | DN150 L=2766 | 根 | 1 |  |
| 20 | 直管 | DN150 L=856 | 根 | 1 |  |
| 21 | 单法直管 | DN150 L=700 | 根 | 1 |  |
| 22 | 电磁气动球阀 | DN150 L=267 | 个 | 1 |  |
| 23 | 单法直管 | DN150 L=900 | 根 | 1 |  |
| 24 | 单法直管 | DN150 L=577 | 根 | 1 |  |
| 25 | 球阀 | DN150 L=267 | 个 | 1 |  |
| 26 | 压力指示 | DN150 | 个 | 1 |  |
| 27 | 压力变送器 | DN150 | 个 | 1 |  |
| 28 | 异径三通 | DN150×DN80 L=388 h=194 | 个 | 1 | 详02S403-36，37 |
| 29 | 直管 | DN150 L=433 | 根 | 1 |  |
| 30 | 四通 | DN150 L=488 h=488 | 个 | 1 | 详02S403-48，49 |
| 31 | 直管 | DN150 L=287 | 根 | 1 |  |
| 32 | 等径三通 | DN200 L=584 h=292 | 个 | 3 | 详02S403-48，49 |
| 33 | 直管 | DN200 L=2158 | 根 | 1 |  |
| 34 | 90°弯头 | DN200 L=292 | 个 | 3 | 详02S403-6，7 |
| 35 | 直管 | DN200 L=1846 | 根 | 1 |  |
| 36 | 直管 | DN200 L=466 | 根 | 1 |  |
| 三、深度脱水机房，污泥管接板框机反吹进料口 |  |  |  |  |  |
| 37 | 钢管 | DN80 | 米 | 18 | 现场据实调整 |
| 38 | 电磁气动球阀 | DN80 | 个 | 1 |  |
| 39 | 90°弯头 | DN80 | 个 | 4 | 详02S403 |
| 40 | 法兰 | DN80 | 个 | 2 |  |
| 四、深度脱水机房，板框压滤机污泥回流系统 |  |  |  |  |  |
| 41 | 等径三通 | DN150×DN150 L=488 h=250 | 个 | 1 |  |
| 42 | 电磁气动球阀 | DN150 L=267 | 个 | 1 |  |
| 43 | 直管 | DN150 L=7512 | 根 | 1 |  |
| 44 | 单法直管 | DN150 L=2155 | 根 | 1 |  |
| 45 | 90°弯头 | DN150 L=244 | 个 | 2 | 详02S403 |
| 46 | 法兰 | DN150 | 个 | 1 |  |
| 五、深度脱水机房，调理池加药系统 |  |  |  |  |  |
| 47 | 铁盐加药管 | DN40 | 米 | 34 | 含三通、弯头等管配件 |
| 六、深度脱水机房，板框压滤机清洗系统 |  |  |  |  |  |
| 48 | 等径三通 | DN65×DN65 | 个 | 5 |  |
| 49 | 清洗水管 | DN80 | 米 | 4 | 现场据实调整 |
| 50 | 90°弯头 | DN65 | 个 | 4 | 详见02S403 |
| 51 | 球阀 | DN80 | 个 | 1 |  |
| 52 | 异径管 | DN80×DN65 | 个 | 1 |  |
| 53 | 球阀 | DN65 | 个 | 2 |  |
| 54 | 止回阀 | DN65 | 个 | 1 |  |
| 55 | 安全阀 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 56 | 活接 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 57 | 电磁气动球阀 | DN65 | 个 | 1 |  |
| 58 | 等径三通 | DN80×DN80 | 个 | 1 |  |
| 59 | 90°弯头 | DN80 | 个 | 1 | 见02S403 |
| 60 | 球阀 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 61 | 异径管 | DN65×DN25 | 个 | 2 |  |
| 62 | 清洗水管 | DN65 | 米 | 4 | 现场据实调整 |
| 63 | 清洗水管 | DN25 | 米 | 4 | 现场据实调整 |
| 64 | 法兰 | DN80 | 个 | 2 |  |
| 65 | 法兰 | DN65 | 个 | 6 |  |
| 66 | 法兰 | DN25 | 个 | 2 |  |
| 七、深度脱水机房，板框压滤机压榨系统 |  |  |  |  |  |
| 67 | 等径三通 | DN80xDN80 | 个 | 1 |  |
| 68 | 压榨水管 | DN80 | 米 | 4 | 现场据实调整 |
| 69 | 90°弯头 | DN80 | 个 | 1 | 见02S403 |
| 70 | 球阀 | DN80 | 个 | 1 |  |
| 71 | 异径管 | DN80xDN65 | 个 | 2 |  |
| 72 | 球阀 | DN65 | 个 | 1 |  |
| 73 | 止回阀 | DN65 | 个 | 1 |  |
| 74 | 等径三通 | DN65xDN65 | 个 | 4 |  |
| 75 | 90°弯头 | DN65 | 个 | 8 | 见02S403 |
| 76 | 球阀 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 77 | 安全阀 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 78 | 活接 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 79 | 电磁气动球阀 | DN65 | 个 | 2 |  |
| 80 | 法兰 | DN80 | 个 | 2 |  |
| 81 | 法兰 | DN65 | 个 | 4 |  |
| 82 | 法兰 | DN25 | 个 | 2 |  |
| 83 | 异径管 | DN65×DN25 | 个 | 2 |  |
| 84 | 压榨水管 | DN65 | 米 | 62 | 现场据实调整 |
| 85 | 压榨水管 | DN25 | 米 | 4 | 现场据实调整 |
| 八、深度脱水机房，空气管道 |  |  |  |  |  |
| 86 | 等径三通 | DN50×DN50 | 个 | 2 | 见02S403 |
| 87 | 90°弯头 | DN50 | 个 | 10 | 见02S403 |
| 88 | 电磁气动球阀 | DN65 | 个 | 1 |  |
| 89 | 止回阀 | DN65 | 个 | 1 |  |
| 90 | 异径管 | DN65×DN50 | 个 | 1 |  |
| 91 | 电磁气动球阀 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 92 | 不锈钢管 | DN50 | 米 | 18 | 现场据实调整 |
| 93 | 不锈钢管 | DN65 | 米 | 14 | 现场据实调整 |
| 94 | 等径三通 | DN25×DN25 | 个 | 1 | 见02S403 |
| 95 | 90°弯头 | DN25 | 个 | 6 | 见02S403 |
| 96 | 不锈钢管 | DN25 | 米 | 30 | 现场据实调整 |
| 97 | 法兰 | DN65/DN50 | 个 | 4/2 |  |
| 98 | 异径管 | DN65×DN50 | 个 | 1 |  |
| 99 | 90°弯头 | DN65 | 个 | 3 | 见02S403 |
| 九、深度脱水机房，板框机滤液排水系统 |  |  |  |  |  |
| 100 | 钢管 | DN80 | 米 | 10 | 现场据实调整 |
| 101 |  | DN80 | 个 | 1 |  |
| 102 | 90°弯头 | DN80 | 个 | 2 | 见02S403 |
| 103 | 等径三通 | DN150×DN150 | 个 | 2 |  |
| 104 | 等径三通 | DN80×DN80 | 个 | 2 |  |
| 105 | 异径管 | DN150×DN80 | 个 | 1 |  |
| 106 | 钢管 | DN80 | 米 | 4 | 现场据实调整 |
| 107 | 法兰 | DN80 | 个 | 2 |  |

注：设备材料不限于清单内容，所有的设备和材料必须由设备集成商成套供应，以满足工艺要求。

## D3加药系统（含系统设备、管材采购及调试）

### D3.1工艺描述

本工程加药系统位于现状脱水机房内，内设混凝剂PAC投加，助凝剂PAM投加，次氯酸钠投加和FeCl3投加设施。

混凝剂PAC投加

混凝剂采用PAC原液（有效成分10%），磁混凝沉淀池2个投加点，投加量50-100mg/L。新增PAC储罐2套，V=10.0m3,P=0.75KW；PAC数字计量泵3台，2用1备，单泵Q=375L/h，H=10bar，P=0.24kW。

2、助凝剂投加

助凝剂采用PAM，磁混凝沉淀池2个投加点，投加量0.8mg/L，投加浓度0.1%。设PAM制备装置1套，制备能力为2000L/h，P=1.8kW,选用3台加药螺杆泵，2用1备，单泵Q=530-1140L/h，H=0.6Mpa，P=0.45kW，在线稀释装置2套。

3、次氯酸钠投加

为接触消毒池提供补氯，将10%的次氯酸钠原液稀释至5%储存并投加，投加量2-4mg/L，新增储罐2套，V=10.0m3，选用2台数字隔膜计量泵，1用1备，单泵Q=20m³/h，H=15m，N=2.25kW。

4、FeCl3投加

采用液态三氯化铁（38%原液，以实际采购为准），投加量为绝干污泥量的5%，污泥调理池两个投加点。新增FeCl3数字计量泵3台，2用1备，单泵Q=940L/h,H=4bar，P=0.24kW。

储罐设维修爬梯、超声波液位计、可视液位组件、出液投加电动阀、进液电动阀、排气口及连接至室外的管路，在储罐区围堰上设储罐泄露检测器，一旦出现储罐泄露，检测器发出报警信号。

为便于安装、操作、检修、空间利用及远期的升级改造，加药泵、流量计、控制单元、管路系统附件及必要的阀门管件集成在撬装总成上为一完整的加药装置，成套组装为一体式落地安装，自带底座。

加药装置上的自动/手动控制单元采用彩色触摸屏人机接口、PLC控制器及通信输出，控制单元为墙挂式安装。

加药系统为工艺包，应由设备厂商成套供货，包含加药系统范围从药车接口至投加点的全部设备、管件管材及配件等。

### D3.2设备技术性能及安装地点

设 备 性 能 表               表D7－1

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、加药间，PAC系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卸料均质装置 | L800×W600×H1680，20m3/h，2×2.25kW | 套 | 1 |  |
| 2 | 单向阀 | DN65 | 只 | 2 |  |
| 3 | 耐腐蚀泵 | Q=20m3/h，H=15m，2.25kW | 台 | 2 | 附防干转保护器 |
| 4 | 进液阀 | DN65 | 只 | 2 |  |
| 5 | 卸料均质控制单元 | 600×800×300、PLC/HMI | 台 | 1 | 包括储罐切换控制 |
| 6 | 撬装总成 | L800×W600×H1680 | 套 | 1 |  |
| 7 | PAC原液储罐 | V=10.0m3，φ=2240×H2540，P=3KW | 套 | 2 |  |
| 8 | 可视液位监视组件 | SCH40 2-1/2“X2m | 根 | 2 | 带标尺及液位计安装座 |
| 9 | 超声波液位计 | 0~3M | 只 | 2 | 进口 |
| 10 | 储罐出液电动阀 | DN65、手动超越 | 只 | 3 |  |
| 11 | Y型过滤器 | DN40 | 只 | 2 | 进口 |
| 12 | 手动球阀 | DN40 | 只 | 4 | 进口 |
| 13 | 储罐泄漏检测器 | 12~36Vdc、SPST/60VA报警输出 | 只 | 1 |  |
| 14 | PAC投加装置 |  | 套 | 3 | 2用1备 |
| 15 | 数字计量泵 | Q=375L/h，10bar，N=0.24kW | 台 | 3 | 2用1备，均为变频 |
| 16 | 脉冲阻尼器 | 0.2L、气囊式 | 只 | 3 |  |
| 17 | 泄压阀 | DN15、0~0.5MPa | 只 | 3 | 泄防压可调 |
| 18 | 背压阀 | DN15、0~0.3MPa | 只 | 3 | 背压可调 |
| 19 | 隔膜压力表 | 0~0.6MPa、PTFE隔膜 | 只 | 3 |  |
| 20 | 取样阀 | 1/4'' | 只 | 3 |  |
| 21 | 原液流量计 | DN25、4~20mA输出 | 只 | 2 |  |
| 22 | 电动球阀 | DN32 | 只 | 5 | 投加泵电动切换 |
| 23 | 手动球阀 | DN32 | 只 | 6 |  |
| 24 | PAC控制单元 | PLC/HMI （S7-200） | 台 | 1 | 含3台变频器 |
| 25 | 撬装总成 | L1000×W600×H1780 | 套 | 1 | 304ss、40X40方钢 |
| 26 | 塑料管 | DN32 | m | 120 | 磁混凝沉淀池加药管 |
| 27 | 塑料管 | DN40 | m | 5 |  |
| 28 | 塑料管 | DN65 | m | 5 |  |
| 29 | 管件、电缆 | DN15~DN65 | 批 | 1 | 统计至加药间墙外1m |
| 二、加药间，PAM系统 |  |  |  |  |  |
| 30 | PAM溶液制备系统 |  |  |  |  |
| 31 | PAM溶液制备装置 | 制备量2000L/h， 浓度0.1%，P=1.8KW | 台 | 1 | 带标尺及液位计安装座 |
| 32 | 真空吸料机 | 150kg/h， P=0.75kW ，380V | 套 | 1 | PAM溶液制备装置配套 |
| 33 | 吸料储存箱 | 110L | 个 | 1 | PAM溶液制备装置配套 |
| 34 | 溶解制药装置进液电动阀 | DN32、手动超越 | 只 | 2 |  |
| 35 | 储罐出液电动阀 | DN50、手动超越 | 只 | 1 |  |
| 36 | Y型过滤器 | DN50 | 只 | 1 | 进口 |
| 37 | PAM投加装置 |  |  |  | 2用1备 |
| 38 | 螺杆泵 | 530~1140L/h，0.6Mpa，N=0.45KW | 台 | 3 | 变频 |
| 39 | 电动球阀 | DN40 | 只 | 3 |  |
| 40 | 电动球阀 | DN25 | 只 | 5 |  |
| 41 | 流量计 | DN20 | 只 | 2 |  |
| 42 | 手动球阀 | DN25 | 只 | 2 |  |
| 43 | 在线稀释组件 | 100L/h、稀释比5:1 | 套 | 2 |  |
| 44 | 手动球阀 | DN32 | 只 | 2 |  |
| 45 | 冲洗系统 |  |  |  |  |
| 46 | 逆止阀 | DN32 | 只 | 3 |  |
| 47 | 手动球阀 | DN32 | 只 | 2 |  |
| 48 | 冲洗系统 |  | 套 | 3 |  |
| 49 | 进水手动球阀 | DN15 | 台 | 3 | 螺杆泵冲洗 |
| 50 | 排水手动球阀 | DN32 | 台 | 3 | 螺杆泵冲洗系统 |
| 51 | 排水手动球阀 | DN32 | 台 | 2 | 在线稀释装置 |
| 52 | 塑料管 | DN32 | m | 80 | 磁混凝沉淀池加药管,统计至加药间墙外1m |
| 53 | 塑料管 | DN50 | m | 10 |  |
| 54 | 塑料管 | DN40 | m | 10 |  |
| 55 | 塑料管 | DN25 | m | 10 |  |
| 56 | 塑料管 | DN15 | m | 10 | 冲洗管 |
| 57 | 塑料管 | DN32 | m | 10 | 冲洗管 |
| 58 | 塑料管 | DN40 | m | 10 | 冲洗管 |
| 59 | 管件、电缆 | DN15~DN65 | 批 | 1 | 统计至加药间墙外1m |
| 三、加药间，次氯酸钠系统 |  |  |  |  |  |
| 60 | 卸料均质装置 | L800×W600×H1680，20m3/h，2×2.25kW | 套 | 1 |  |
| 61 | 单向阀 | DN65 | 只 | 2 |  |
| 62 | 耐腐蚀泵 | Q=20m3/h，H=15m，2.25kW | 台 | 2 | 附防干转保护器 |
| 63 | 进液阀 | DN65 | 只 | 2 |  |
| 64 | 卸料均质控制单元 | 600×800×300，PLC/HMI | 台 | 1 | 包括储罐切换控制 |
| 65 | 撬装总成 | L800×W600×H1680 | 套 | 1 |  |
| 66 | 次氯酸钠原液储罐 | φ2240xH2540，V=10m3 | 套 | 2 |  |
| 67 | 可视液位监视组件 | SCH40 2-1/2“X2m | 根 | 2 | 带标尺及液位计安装座 |
| 68 | 超声波液位计 | 0~3M | 只 | 2 | 进口 |
| 69 | 均质出液电动阀 | DN65、手动超越 | 只 | 2 |  |
| 70 | 储罐进液电动阀 | DN65、手动超越 | 只 | 2 |  |
| 71 | 储罐出液电动阀 | DN50、手动超越 | 只 | 2 |  |
| 72 | Y型过滤器 | DN40 | 只 | 3 | 进口 |
| 73 | 手动球阀 | DN40 | 只 | 4 |  |
| 74 | 储罐泄漏检测器 | 12~36Vdc、SPST/60VA报警输出 | 只 | 1 |  |
| 75 | 次氯酸钠投加装置 | L1980×W580×H1680 | 套 | 1 | 1用1备 |
| 76 | 数字隔膜计量泵 | Q=375L/h，10bar，N=0.24kW | 台 | 2 | 1用1备，均为变频 |
| 77 | 脉冲阻尼器 | 0.2L、气囊式 | 只 | 2 |  |
| 78 | 泄压阀 | DN32、0~0.5MPa | 只 | 2 | 泄防压可调 |
| 79 | 背压阀 | DN32、0~0.3MPa | 只 | 2 | 背压可调 |
| 80 | 隔膜压力表 | 0~0.6MPa、PTFE隔膜 | 只 | 2 |  |
| 81 | 取样阀 | 1/4” | 只 | 2 |  |
| 82 | 原液流量计 | DN25、4~20mA输出 | 只 | 2 |  |
| 83 | 电动球阀 | DN32 | 只 | 2 |  |
| 84 | 手动球阀 | DN32 | 只 | 3 |  |
| 85 | 加氯控制单元 | 800×600×400 S7-200+彩色触摸屏/HMI | 台 | 1 | 余氯负反馈控制 |
| 86 | 撬装总成 | L1000×W600×H1780 | 套 | 1 | 304ss、40×40方钢 |
| 87 | 接触池投加扩散器 | DN40/DN50法兰 | 只 | 1 |  |
| 88 | 在线总氯仪 | 0~10ppm、裸电极带连续清洗 | 套 | 1 | 带7天用量试剂瓶 |
| 89 | 取样过滤装置 | Q=0.4m3/h，H=25m，吸程8m | 套 | 1 | 成套 |
| 90 | 管件、电缆 | DN15~DN65 | 批 | 1 | 统计至加药间墙外1m |
| 91 | 塑料管 | DN32 | m | 20 | 至接触消毒池 |
| 92 | 塑料管 | DN40 | m | 5 |  |
| 93 | 塑料管 | DN65 | m | 15 |  |
| 四、加药间，FeCl3系统 |  |  |  |  |  |
| 94 | FeCl3投加装置 |  |  |  |  |
| 95 | 数字隔膜计量泵 | Q=940L/h，4bar，N=0.24kW | 台 | 3 | 2用1备，均为变频 |
| 96 | 脉冲阻尼器 | 0.2L、气囊式 | 只 | 3 |  |
| 97 | 泄压阀 | DN40/PVC、0~0.5MPa | 只 | 3 | 泄防压可调 |
| 98 | 背压阀 | DN40/PVC、0~0.3MPa | 只 | 3 | 背压可调 |
| 99 | 隔膜压力表 | 0~0.6MPa、PTFE隔膜 | 只 | 3 |  |
| 100 | 取样阀 | 1/4”/PVC | 只 | 3 |  |
| 101 | 原液流量计 | DN32、4~20mA输出 | 只 | 2 |  |
| 102 | 电动球阀 | DN40 | 只 | 5 | 投加泵电动切换 |
| 103 | 手动球阀 | DN40 | 只 | 2 |  |
| 104 | Y型过滤器 | DN40 | 只 | 2 | 进口 |
| 105 | 手动球阀 | DN40 | 只 | 4 | 进口 |
| 106 | FeCl3控制单元 | PLC/HMI （S7-200） | 台 | 1 | 含3台变频器 |
| 107 | 撬装总成 | L1000×W600×H1780 | 套 | 1 | 304ss、40×40方钢 |
| 108 | 塑料管 | DN40 | m | 120 | 调理池加药管 |
| 109 | 管件、电缆 | DN15~DN65 | 批 | 1 | 统计至加药间墙外1m |

注：1、承包人需配套提供用电设备的控制箱等附件；

2、承包人的供货范围应包含系统设备、管材采购及调试；

3、加药系统为工艺包，应成套供货，设备厂商应提供所有设备及管材配件等；以上系统材料数量仅供参考；

4、由设备厂商负责指导安装。

- D3.3型式及要求

- D3.3.1型式

1．所供加氯加药系统设备为专业集成系统，加氯装置、卸料均质装置、加药装置为机电一体式撬装型，自带PLC控制单元均具有通讯功能。

2．加氯泵及PAC、FeCl3加药泵为数字隔膜计量泵；

3. PAM加药泵采用螺杆泵；

- D3.3.2要求

1．加氯加药系统其他设备应符合一般技术规定中C2.2、C2.3条款要求的工作环境及设计使用年限，并满足以下要求：

（1）设备无故障运行时间不少于20000小时。

（2）计量泵隔膜寿命不小于10000小时，设备防护层年限不少于3年，电气元件不少于3年。

（3）整机寿命在20年以上。

2．设备的设计应能根据实际使用情况开关机，并满足24小时不间断运行。并能手动控制，便于检修。

3．所有与液体接触的材料应采用耐腐蚀、无毒性材料。用非防腐材料制造的所有部件表面均需按一般技术规定C2.12条款进行处理或采用等效的方法进行处理。

- D3.4构造与材料

- D3.4.2供货范围

1.供货范围

本招标文件为加药间设备供货与安装，包括从药车接口至投加点的全部设备及管道管件的制造、工厂试验、包装、运输、交货及售后服务工作等，供货范围应包括（但不限于）：

下述设备清单、系统图、技术描述条款中所列设备及其它必要的附件、备品备件、专用工具等。

供配电、自动化、仪表及配套防雷接地等系统设备。

跟工艺相关的系统内部所需的全部配电、控制电缆、电缆保护管、安装支架及基础槽钢等安装辅材。

正版时效（非淘汰产品）操作系统软件及监控组态软件、可编程控制器的编程软件及应用软件的编制。

系统安装、调试、技术培训。

必要的设计联络与验收。

如有本标书未提及而属成套设备必须的配件、附件、仪表等，需由投标人列出并供货。

说明：

(1) 本标书为系统招标，标书中未提及的但投标人认为系统必备的阀门、连接附件、密封材料、电缆等均要求供货，并在投标时分开报价。

(2) 投标时应附系统图，系统图中所列设备应列入设备清单。

- D3.4.2主要结构及技术要求

- D3.4.2.1 PAC投加系统

全套系统供货设备及备品备件都应是耐腐蚀的、适用于PAC投加系统。

应根据使用条件、接触介质、可能出现的恶劣环境等情况对设备和附件采取涂漆等防腐措施，保证其不易被腐蚀，延长使用寿命。

投标人应提供完整的PAC投加系统：包括数字泵、仪表及电气控制设备、连接管道、阀门、安全阀、过滤器等设备及附件。上述设备及附件、管路等应根据介质及系统安全性要求，选择最为合理可靠的材质，管路材质采PPR，热熔连接，与pvc阀体相连时采用转换接头。投标人还应负责招标设备的调试、试运行、验收和人员培训等技术服务以及售后服务。投标人应提供满足系统安全可靠运行的全部设备和附件，阀门及管件等数量随投标人优化设计调整。

PAC投加系统的所有设备及附件应分别安装在一个整体机架上。所有管路、安全阀、过滤器、校正柱等附属设备亦应排列整齐安装在机架上，并加以固定。

1.耐腐蚀泵

可空转自吸泵是利用叶轮旋转时产生的离心力来输送液体的原理，新增冷却循环系统，内循环以叶轮为动力，形成一个自我循环通道，主要作用是在泵体存有液体介质时，可利用泵主体内水源对机封进行循环冷却，有效保护机械密封。外循环采用泵浦专用冷却液，利用热动力学原理，形成自我循环机制，达到循环冷却的目的，保护机械密封。冷却箱采用FRPP耐酸碱材料，一体射出成型。从而打破传统自吸泵的弊病：不可空转、机封烧坏、液体渗漏、污染环境、增加维修成本。

规格：Q=20m3/h，H=15m，N=2.2kW

材质：泵体材质PP，O型圈材质

出入口径：50×50mm        电压：380V

频率：50HZ               防护等级：IP55

2.原液储罐

★（1）采用食品级PE（聚乙烯）材质，桶体壁厚采用加厚特级品。壁厚：上17mm/下21mm。

（2）外形为圆柱体，外形大致尺寸φ2240×H2540，有效容积不小于10m3。规格尺寸误差小于3%。

★（3）储罐采用一次成型制造工艺技术。出料口法兰、进料口法兰与罐体一体成型。

（4）储罐配套设置液位计安装口。

（5）储罐设置进料口、出料口、放空口、排气、检查口、翻版液位计接口等至少6个接口，进料口设置在罐体上部。接口形式采用法兰形式。出料口法兰、翻板液位计下安装法兰要求与罐体一体成型，上部进料口、排气及检查口采用焊接形式。

（6）储罐工作温度：-30~70℃。

（7）桶体颜色为白或其它颜色。

（8）使用寿命不低于8年

3 数字计量泵

计量泵采用数字计量泵，无须配置变频器，通过接受4-20mA模拟量信号即可实现流量的调节和改变，同时自带显示屏，显示计量泵流量（L/h）、工作状态、工作模式（含批处理功能等）等。

计量泵带故障报警功能，计量泵具备远程启停功能，在中控室可以远程启动和停止计量泵的运行。

技术参数

| 最大流量 | 375L/h |
| --- | --- |
| 最大压力 | 10bar |
| 吸程 | 自吸时最大吸程: ≥1.5 m |
| 温度 | 液体温度：0～50℃ 环境温度：-10～45℃ 储存温度：-10～50℃ |
| 粘度 | 配弹簧阀组件时最大粘度：50%流量时可达3000mpas 无配弹簧阀组件时最大粘度：100mpas |
| 精度 | ±1% |
| 电器数据 | 电压：240V，50/60Hz 最大电流：1.0A 最大功率：240W 防护等级：IP65 绝缘等级：B |
| 输入信号 | 液位控制信号 脉冲控制信号 模拟量4-20mA控制信号 外部开/关信号控制 |
| 输出信号 | 模拟量信号 报警输出 |
| 显示 | 显示屏上直接读出设定流量（ml/h或L/h） |
| 材料 | 泵头：PP 外壳：PPO 20%玻纤 隔膜：编织型EPDM，包覆PTFE |
| 连接 | 进口：DN32 出口：DN32 |

4计量泵系统附件

每台计量泵配套相应的脉冲阻尼器、背压阀、安全阀、过滤器、电动球阀等，还包括进出口其它手动阀门。

1）脉冲阻尼器

脉冲阻尼器采用PVC外壳，内衬EPDM制气囊。圆柱形或球形，螺纹连接。气囊上室预充压缩空气，标准预充压力为计量泵工作压力的60%。经均流器阻尼平滑后，可实现5%～10%的阻尼缓冲。

数量：        1个/每台泵

有效容积：    与计量泵输出的最大流量配套。

材质：        外壳：PVC，带双端活接隔离阀。

压力表：      脉冲阻尼器加装压力表，钢制，铜管连接，表盘不小于2-1/2”，不锈钢/PVC外壳；表内充满甘油。

2）背压阀

数量：        1个/每台泵

规格：        与泵的最大输出容量配套，使系统压力稳定在0.3MPa

材质：        PVC

3）安全阀

数量：        1个/每台泵

材质：        PVC

释放压力设定范围：0.02～1.00MPa，现场连续可调

4）过滤器

过滤器为可拆卸网栏型，带由令连接。适用于次氯酸钠溶液，应按照最小流动阻力设计，其自由过滤面积与管子截面积比应大于4: 1。

数量：            1个/每台泵

材质：            透明PVC，滤芯应易于检查和拆卸清除杂质。

5）电动球阀

电动球阀由电动执行器及PVC阀体组成。

数量：            1个/每台泵

材质：            PVC

5超声波液位计

用    途：测量、指示液位信号，并将测量信号送入PLC系统。

组    成：水位传感器、变送器及全部安装附件和电缆。

A.传感器：

测量范围：配套相应的罐体；

测量原理：超声波原理；

盲    区：0.3～0.6米；

发 射 角：7°；

安装方式：螺纹直接安装；

电缆长度：满足现场安装需求。

B.变送器：

测量精度：0.25％；

分 辨 率：0.001mm；

稳 定 性：12个月内保持0.1级精度，并可去除水面剧烈波动影响；

显    示：LCD液晶显示日期、时间、测量值；

现场设置：通过变送器按钮完成；

电    源：220VAC，50HZ；

温度补偿：自动温度补偿；

安装方式：罐顶安装。

6储罐泄漏检测器

组成：放大器、传感器、固定件、插座、连接端子台、终端负载；

性能：

| 使用环境温度范围 | -10～＋55℃ |
| --- | --- |
| 使用环境湿度范围 | 45～88% |
| 绝缘电阻 | 测量部位 外壳与充电部DC100V时 10MΩ |
| 耐电压 | 测量部位 外壳与充电部AC1000V 50/60Hz 1分钟 |
| 功耗 | 1W以下 |
| 漏液检测 响应时间 | 动作时 800ms以下 复位时 800ms以下 电源接通时启动时间2s以下 |

规格：

| 电源电压 | DC12-24V（容许电压变动范围10-30V） |
| --- | --- |
| 动作电阻 | 0～50MΩ可变 范围0：0～250kΩ 范围2：0～5MΩ 范围1：0～600kΩ 范围3：0～50MΩ |
| 断线检测功能* | 检测信号：最大10VDC 200ms 检测时间：10秒以下 复位：通过电源重置复位 |
| 复位电阻 | 工作电阻值的105%以上 |
| 输出规格 | 漏液检测、断线检测均为集电极开路 DC30V、100mA以下 |
| 配线距离 | 配线用电缆：50m以下 漏液检测带：10m以下 |

2.7电磁流量计

原理：法拉第电磁感应测量原理

显示：液晶显示，面板可独立操作，屏幕同时累计正向流量、反向流量

形式：一体型管道式

测量管连接：法兰（GB9115.1）

压力等级： 1.0MPa

工作温度：＜65℃

测量误差：±0.5%。

环境温度：-20～+60℃

介质温度：0～60℃

衬里材质：PTFE

电极材质：钛

接地环材质：钛

防护等级：传感器IP67。

输出信号：4～20mA DC瞬时量，脉冲信号累积量， RS485通讯。

供电：220VAC

2.8电气自控系统

PAC投加系统随工艺设备配套就地控制柜，柜内自带一套PLC控制系统，负责PAC投加系统相关计量泵、卸药泵、电动阀门、液位计、的监控控制。

控制柜材质：室内碳钢；厚度不小于2mm。

现场控制柜靠墙落地安装方式，前开门维修，电缆下进下出线。柜内配电元件、启动器、变频器等使用国际著名厂家的产品。

防护等级：IP4X。柜内自动控制PLC性能不低于M580系列冗余配置的PLC，配套100/1000M自适工业以太网交换机（光口、电口各不少于2个），10寸触摸屏，3.0kVA 0.5h的UPS电源，仪表电源、浪涌保护装置等。

PLC应包括原水PH、浊度、流量、沉淀池出水浊度、加药间风机控制的I/O点。

PLC可以接收上位机的指令。远程控制时可实现上位PLC的自动控制。

通讯方式：工业以太网光纤通讯。

主要功能：

各设备的运行及报警显示，现场控制柜报警灯显示，同时PLC显示报警内容，报警内容可以通过通讯口上传。PLC可以提供报警内容的历史记录（包括报警名称，时间及目前状态等）

系统运行现场/远程切换。

相关参数的设定和修改。

设备控制所用的断路器、接触器、继电器等元器件。

电源指示灯。每台设备设有开、停控制按钮、指示灯及现场/远程转换开关。

控制柜提供设备控制所用的各等级的交、直流电源。

供电电源：三相五线制，交流，50Hz。

控制电压：AC220V，50Hz。

防凝露装置、散热装置。

控制柜设计和制造应符合国家相关标准。

- D3.6.2.2 PAM投加系统

全套系统供货设备及备品备件都应是耐腐蚀的、适用于PAM投加系统。

应根据使用条件、接触介质、可能出现的恶劣环境等情况对设备和附件采取涂漆等防腐措施，保证其不易被腐蚀，延长使用寿命。

投标人应提供完整的PAM投加系统：包括螺杆泵、仪表及电气控制设备、连接管道、阀门、过滤器等设备及附件。

上述设备及附件、管路等应根据介质及系统安全性要求，选择最为合理可靠的材质，管路材质采PPR,热熔连接，与pvc阀体相连时采用转换接头。投标人还应负责招标设备的调试、试运行、验收和人员培训等技术服务以及售后服务。投标人应提供满足系统安全可靠运行的全部设备和附件，阀门及管件等数量随投标人优化设计调整。

1.干粉制备装置

（1）聚合物/PAM溶液是工业和市政水处理中常用的絮凝剂和凝结剂。聚合物/PAM原料通常为粉末，需要溶解成为溶液以便使用。对于聚合物来说，需要时间来解开自身的高分子链，这样就可以捕捉更多的粒子。

干粉制备装置是全自动聚合物/聚丙烯酰胺溶液制备装置。它将干态聚合物/聚丙烯酰胺转变为聚合物/聚丙烯酰胺溶液以供使用。聚合物/聚丙烯酰胺原料会按照控制面板设定的浓度制备到水中。溶液的熟化时间由额定投加量与系统规格确定。

装置包括：

材质为均聚丙烯PPH的三厢结构，分别为混合室、熟化室和投加室；三个厢体分别都设置了电动搅拌器；

干粉进料系统和喷射混合器；

进水单元设有截止阀，电磁阀，减压阀以及接触式式水表；

带触摸屏的多语言可编程逻辑控制器；

最终可制备溶液浓度在0.05%与0.5%之间自由调节。满足最大黏度2500mPas的溶液制备需求。

（2）组件技术描述

系统所有组件均已预装配完毕。电机和控制面板符合IP55要求。

A 制备箱体

PPH  三腔组合箱体，含超声波液位传感器。

制备组合箱体分为制备、熟化和储存三个腔，箱体内置挡板，采用溢流式混合的方式。箱体采用PPH材质，以达到对强度和耐腐蚀性的要求。

连续三腔式，每个腔体都有观测孔

B 喷射混合器

材质PPH ，使聚合电解质充分溶解。高性能混合器，将药剂和溶解水预混合后加入制备箱制备。

★特别设计的喷射搅拌器在工作中产生低压（水射器效果）。这保证粉末的吸入，防止喷射混合器的堵塞和确保聚合物的最佳湿润

C 带缺料传感器的干粉进料器

进料器包括33L料斗、螺旋给料电机、加热带、物位探头、振动器组成。

配置振荡器，防止粉料投空架桥

配置料位探头，输出低料位信号

空心投加螺杆，螺杆提供备件

电加热带，防潮，防止干粉结块

进料电机为恒速电机，投料量通过程序的时间继电器实现，确保溶液的制备精度

可配备真空吸料器、螺旋给料器和扩展斗

主体材质：不锈钢304

料斗容积：33L

电机：0.25KW，380VAC，50Hz，IP55，F，1400r/min

伴热带：230VAC，50Hz，约60W，有助于去除干粉中的潮气

料位探头：24VDC，NC

振荡器：230VAC，50Hz，0.12KGcm

C 进水管路

进水装置安装在制备室侧面

结构：手动截至阀，减压阀（带压力表和过滤网），电磁阀（24VDC），流量计和管路(UPVC管)组成。

主体材质：黄铜，U-PVC

减压阀：量程从1.5 到 6 bar

电磁阀: 24V DC, 大约 40W

水表: 带触点输出的流量水表，最大触点负荷 24V DC, 0,2A,

运行压力  最大16 bar

D 投加和排空连接

投加/排空连接在箱体的后面，抽取口和排空口有球阀连接

E 超声波液位传感器

★超声波液位传感器检测储存箱内的液位。四个液位触点：高高位、高位、低位、低低位。当系统达到低液位时，系统自动启动；当系统达到高液位时，系统自动停止；当系统达到低低液位时，系统输出报警信号，停止外输泵的运行。

电压：24VDC

输出信号：0~10V

G 搅拌器

3台搅拌器，分别位于制备箱、熟化箱。用于搅拌混合预制溶液并加快熟化过程。搅拌器的叶片和轴的材质均为不锈钢，转速为900rpm，380V，50HZ，保护等级IP55。

搅拌轴材质：不锈钢304

技术参数

| 最大制备量(升/小时)（熟化时间为45分钟） | 2100 |
| --- | --- |
| 最大制备量(升/小时)（熟化时间为60分钟） | 1600 |
| 制备浓度（%） | 0.05～0.5 |
| 溶液黏度（mPas） | ≤2500 |
| 功耗（kW） | 1.9 |
| 电源 | 380 V / 50 Hz |
| 电机防护等级 | IP55，F |
| 工作水连接(DN) | 25 |
| 投加管连接(DN) | 50 |
| 溢流管连接(DN) | 50 |
| 排放管连接(DN) | 50 |
| 空系统重(kg) | 330 |

许可的环境温度：

+10℃到40℃

制备系统进水要求：

水质：自来水出厂水标准

进水压力：3-6bar

水量：4000-6000L/H

2.螺杆泵

（1）螺杆泵技术要求

加药泵为容积式单螺杆泵，带有变频器调速装置，通过变频器可调节流量。

该泵的驱动装置应是一个平行轴的螺旋齿轮减速器，该减速器带有底座固定式电机及一个完整的可调传动比的皮带驱动装置。皮带传动比的调整由电机驱动，该电机为可逆转的 220伏交流单相电机，固定在减速机壳上。减速机的服务因子应不低于1.5倍的电机名牌的功率数。轴承额定寿命应为50000小时，齿轮单元的最高定钮矩应不小于2倍的驱动电机(转速减小)停车时的扭矩。材料应力应不超过现场试验值的3％。在电机和减速机之间提供一个限制扭矩的接合器，提供保护。提供抗旋转装置，以防转子反方向旋转。

（2）螺杆泵材质

壳体：铸铁、球墨铸铁或低合金钢

转子：合金

定子：合成橡胶

接合：齿轮型万向节。

轴承：外伸端，钢球或滚柱止推轴承；内伸端，钢球或滚柱径向轴承。额定寿命50000小时。

轴承润滑：油脂，带装卸配件。

底板：铸铁或成型钢，水泵、电机、驱动装置安装于同一底板上

3.后稀释装置

后稀释装置包含一个稀释水的进水口，一个浓溶液进药口以及一个混合后的稀溶液出药口。

根据螺杆泵出口PAM溶液的浓度、流量以及所需的稀释后的浓度计算出所需要的稀释水量。

PAM浓溶液经过计量并泵送到后稀释装置浓溶液进药口，通过后稀释装置进水控制阀及浮子流量计手动调整进水流量，稀释水以及PAM浓溶液经过静态混合器混合后，投加到投加点。

| 流量（l/h） | 10000 |
| --- | --- |
| 进水口连接(DN) | 40 |
| 进药口连接(DN) | 32 |
| 出药口连接(DN) | 50 |
| 电磁阀 | 230V AC或24V DC |
| 流量限位报警 | 有 |

许可的环境温度：

+10℃到40℃

制备系统进水要求：

水质：自来水出厂水标准

进水压力：3-6BAR

4.电磁流量计

原理：法拉第电磁感应测量原理

显示：液晶显示，面板可独立操作，屏幕同时累计正向流量、反向流量

形式：一体型管道式

测量管连接：法兰（GB9115.1）

压力等级： 1.0MPa

工作温度：＜65℃

测量误差：±0.5%。

环境温度：-20～+60℃

介质温度：0～60℃

衬里材质：PTFE

电极材质：钛

接地环材质：钛

防护等级：传感器IP67。

输出信号：4～20mA DC瞬时量，脉冲信号累积量， RS485通讯。

供电：220VAC

5.室内管路系统

加药管路、阀门采用耐腐蚀UPVC材质，包括管道、手动阀等。

6.电气自控系统

PAM投加系统随工艺设备配套就地控制柜，柜内自带一套PLC控制系统，负责PAM投加系统相关干粉制备装置、加药泵、电动阀门的监控控制。

控制柜材质要求：室内碳钢；厚度2mm。

现场控制柜靠墙落地安装方式，前开门维修，电缆下进下出线。柜内配电元件、启动器、变频器等使用国际著名厂家的产品防护等级：IP4X。柜内自动控制PLC性能不低于M580系列冗余配置的PLC，配套100/1000M自适工业以太网交换机（光口、电口各不少于2个），10寸触摸屏，3.0kVA 0.5h的UPS电源，仪表电源、浪涌保护装置等。

PLC应包括原水PH、浊度、流量、沉淀池出水浊度、加药间风机控制的I/O点。

PLC可以接收上位机的指令。远程控制时可实现上位PLC的自动控制。

通讯方式：工业以太网光纤通讯。

主要功能：

各设备的运行及报警显示，现场控制柜报警灯显示，同时PLC显示报警内容，报警内容可以通过通讯口上传。PLC可以提供报警内容的历史记录（包括报警名称，时间及目前状态等）

系统运行现场/远程切换。

相关参数的设定和修改。

设备控制所用的断路器、接触器、继电器等元器件。

电源指示灯。每台设备设有开、停控制按钮、指示灯及现场/远程转换开关。

控制柜提供设备控制所用的各等级的交、直流电源。

供电电源：三相五线制，交流，50Hz。

控制电压：AC220V， 50Hz。

防凝露装置、散热装置。

控制柜设计和制造应符合国家相关标准。

- D3.6.2.3 次氯酸钠投加系统

全套系统供货设备及备品备件都应是耐腐蚀的、适用于次氯酸钠投加系统。

应根据使用条件、接触介质、可能出现的恶劣环境等情况对设备和附件采取涂漆等防腐措施，保证其不易被腐蚀，延长使用寿命。

投标人应提供完整的次氯酸钠投加系统：包括数字泵、仪表及电气控制设备、连接管道、阀门、安全阀、过滤器等设备及附件。上述设备及附件、管路等应根据介质及系统安全性要求，选择最为合理可靠的材质，管路材质采用UPVC。投标人还应负责招标设备的现场调试、试运行、验收和人员培训等技术服务以及售后服务。投标人应提供满足系统安全可靠运行的全部设备和附件，阀门及管件等数量随投标人优化设计调整。

次氯酸钠投加系统的所有设备及附件应分别安装在一个整体机架上。所有管路、安全阀、过滤器、校正柱等附属设备亦应排列整齐安装在机架上，并加以固定。

1.耐腐蚀泵

可空转自吸泵是利用叶轮旋转时产生的离心力来输送液体的原理，新增冷却循环系统，内循环以叶轮为动力，形成一个自我循环通道，主要作用是在泵体存有液体介质时，可利用泵主体内水源对机封进行循环冷却，有效保护机械密封。外循环采用泵浦专用冷却液，利用热动力学原理，形成自我循环机制，达到循环冷却的目的，保护机械密封。冷却箱采用FRPP耐酸碱材料，一体射出成型。从而打破传统自吸泵的弊病：不可空转、机封烧坏、液体渗漏、污染环境、增加维修成本。

规格：Q=20m3/h，H=15m，N=2.2kW

材质：泵体材质PP，O型圈材质

出入口径：50×50mm        电压：380V

频率：50HZ               防护等级：IP55

2原液储罐

★（1）采用食品级PE（聚乙烯）材质，桶体壁厚采用加厚特级品。壁厚：上17mm/下21mm。

（2）外形为圆柱体，外形大致尺寸φ2240×H2540，有效容积不小于10m3。规格尺寸误差小于3%。

★（3）储罐采用一次成型制造工艺技术。出料口法兰、进料口法兰与罐体一体成型。

（4）储罐配套设置液位计安装口。

（5）储罐设置进料口、出料口、放空口、排气、检查口、翻版液位计接口等至少6个接口，进料口设置在罐体上部。接口形式采用法兰形式。出料口法兰、翻板液位计下安装法兰要求与罐体一体成型，上部进料口、排气及检查口采用焊接形式。

（6）储罐工作温度：-30~70℃。

（7）桶体颜色为内白外蓝，能防止阳光直射入桶内，避免造成次氯酸钠分解。（8）使用寿命不低于8年

3 数字计量泵

计量泵采用数字计量泵，无须配置变频器，通过接受4-20mA模拟量信号即可实现流量的调节和改变，同时自带显示屏，显示计量泵流量（L/h）、工作状态、工作模式（含批处理功能等）等。

计量泵带故障报警功能，计量泵具备远程启停功能，在中控室可以远程启动和停止计量泵的运行。

技术参数

| 最大流量 | 375L/h |
| --- | --- |
| 最大压力 | 10bar |
| 吸程 | 运行时最大吸程:6m 自吸时最大吸程:1.5m |
| 粘度 | 配弹簧阀组件时最大粘度:50%流量时可达3000mpas 无配弹簧阀组件时最大粘度:100mpas |
| 温度 | 液体温度：0-50℃ 环境温度：-10-45℃ |
| 精度 | ±1% |
| 电器数据 | 电压：240V，50/60Hz 最大电流：1.0A 最大功率：240W 防护等级：IP65 绝缘等级：B |
| 输入信号 | 高低液位控制信号 脉冲控制信号 模拟量4-20mA控制信号 外部开/关信号控制 |
| 输出信号 | 报警输出（AR型） |
| 显示 | 显示屏上直接读出设定流量（ml/h或L/h） |
| 材料 | 泵头：PVDF 外壳：PPO20%玻纤 隔膜：编织型EPDM，包覆PTFE |
| 连接 | 进口：DN32 出口：DN32 |

4计量泵系统附件

每台计量泵配套相应的脉冲阻尼器、背压阀、安全阀、过滤器、电动球阀等，还包括进出口其它手动阀门。

1）脉冲阻尼器

脉冲阻尼器采用PVC外壳，内衬EPDM制气囊。圆柱形或球形，螺纹连接。气囊上室预充压缩空气，标准预充压力为计量泵工作压力的60%。经均流器阻尼平滑后，可实现5%～10%的阻尼缓冲。

数量：        1个/每台泵

有效容积：    与计量泵输出的最大流量配套。

材质：        外壳：PVC，带双端活接隔离阀。

压力表：      脉冲阻尼器加装压力表，钢制，铜管连接，表盘不小于2-1/2”，不锈钢/PVC外壳；表内充满甘油。

2）背压阀

数量：        1个/每台泵

规格：        与泵的最大输出容量配套，使系统压力稳定在0.3MPa

材质：        PVC

3）安全阀

数量：        1个/每台泵

材质：        PVC

释放压力设定范围：0.02～1.00MPa，现场连续可调

4）过滤器

过滤器为可拆卸网栏型，带由令连接。适用于次氯酸钠溶液，应按照最小流动阻力设计，其自由过滤面积与管子截面积比应大于4: 1。

数量：            1个/每台泵

材质：            透明PVC，滤芯应易于检查和拆卸清除杂质。

5）电动球阀

电动球阀由电动执行器及PVC阀体组成。

数量：            1个/每台泵

材质：            PVC

5超声波液位计

用    途：测量、指示液位信号，并将测量信号送入PLC系统。

组    成：水位传感器、变送器及全部安装附件和电缆。

A.传感器：

测量范围：配套相应的罐体；

测量原理：超声波原理；

盲    区：0.3～0.6米；

发 射 角：7°；

安装方式：螺纹直接安装；

电缆长度：满足现场安装需求。

B.变送器：

测量精度：0.25％；

分 辨 率：0.001mm；

稳 定 性：12个月内保持0.1级精度，并可去除水面剧烈波动影响；

显    示：LCD液晶显示日期、时间、测量值；

现场设置：通过变送器按钮完成；

电    源：220VAC，50HZ；

温度补偿：自动温度补偿；

安装方式：罐顶安装。

6储罐泄漏检测器

组成：放大器、传感器、固定件、插座、连接端子台、终端负载；

性能：

| 使用环境温度范围 | -10～＋55℃ |
| --- | --- |
| 使用环境湿度范围 | 45～88% |
| 绝缘电阻 | 测量部位 外壳与充电部DC100V时 10MΩ |
| 耐电压 | 测量部位 外壳与充电部AC1000V 50/60Hz 1分钟 |
| 功耗 | 1W以下 |
| 漏液检测 响应时间 | 动作时 800ms以下 复位时 800ms以下 电源接通时启动时间2s以下 |

规格：

| 电源电压 | DC12-24V（容许电压变动范围10-30V） |
| --- | --- |
| 动作电阻 | 0～50MΩ可变 范围0：0～250kΩ 范围2：0～5MΩ 范围1：0～600kΩ 范围3：0～50MΩ |
| 断线检测功能* | 检测信号：最大10VDC 200ms 检测时间：10秒以下 复位：通过电源重置复位 |
| 复位电阻 | 工作电阻值的105%以上 |
| 输出规格 | 漏液检测、断线检测均为集电极开路 DC30V、100mA以下 |
| 配线距离 | 配线用电缆：50m以下 漏液检测带：10m以下 |

7电磁流量计

原理：法拉第电磁感应测量原理

显示：液晶显示，面板可独立操作，屏幕同时累计正向流量、反向流量

形式：一体型管道式

测量管连接：法兰（GB9115.1）

压力等级： 1.0MPa

工作温度：＜65℃

测量误差：±0.5%。

环境温度：-20～+60℃

介质温度：0～60℃

衬里材质：PTFE

电极材质：钛

接地环材质：钛

防护等级：传感器IP67。

输出信号：4～20mA DC瞬时量，脉冲信号累积量， RS485通讯。

供电：220VAC

8电气自控系统

次氯酸钠投加系统随工艺设备配套就地控制柜，柜内自带一套PLC控制系统，负责次氯酸钠投加系统相关计量泵、卸药泵、电动阀门、泄漏检测探头、储罐液位的监控控制。

控制柜材质：室内碳钢；厚度不小于2mm。

现场控制柜靠墙落地安装方式，前开门维修，电缆下进下出线。柜内配电元件、启动器、变频器等使用国际著名厂家的产品。防护等级：IP4X。柜内自动控制PLC性能不低于M580系列冗余配置的PLC，配套100/1000M自适工业以太网交换机（光口、电口各不少于2个），10寸触摸屏，3.0kVA 0.5h的UPS电源，仪表电源、浪涌保护装置等。

PLC包括原水PH、浊度、流量、沉淀池出水浊度、加药间风机控制的I/O点。

PLC可以接收上位机的指令。远程控制时可实现上位PLC的自动控制。

通讯方式：工业以太网光纤通讯。

主要功能：

各设备的运行及报警显示，现场控制柜报警灯显示，同时PLC显示报警内容，报警内容可以通过通讯口上传。PLC可以提供报警内容的历史记录（包括报警名称，时间及目前状态等）

系统运行现场/远程切换。

相关参数的设定和修改。

设备控制所用的断路器、接触器、继电器等元器件。

电源指示灯。每台设备设有开、停控制按钮、指示灯及现场/远程转换开关。

控制柜提供设备控制所用的各等级的交、直流电源。

供电电源：三相五线制，交流，50Hz。

控制电压：AC220V, 50Hz。

防凝露装置、散热装置。

控制柜设计和制造符合国家相关标准。

- D3.6.2.4 FeCl3投加系统

1.数字计量泵

计量泵采用数字计量泵，无须配置变频器，通过接受4-20mA模拟量信号即可实现流量的调节和改变，同时自带显示屏，显示计量泵流量（L/h）、工作状态、工作模式（含批处理功能）等。

计量泵带故障报警功能，计量泵具备远程启停功能，在中控室可以远程启动和停止计量泵的运行。

技术参数

| 最大流量 | 940L/h |
| --- | --- |
| 最大压力 | 4bar |
| 吸程 | 运行时最大吸程:6m 自吸时最大吸程:1.5m |
| 粘度 | 配弹簧阀组件时最大粘度:50%流量时可达3000mpas 无配弹簧阀组件时最大粘度:100mpas |
| 温度 | 液体温度：0-50℃ 环境温度：-10-45℃ |
| 精度 | ±1% |
| 电器数据 | 电压：240V，50/60Hz 最大电流：1.0A 最大功率：240W 防护等级：IP65 绝缘等级：B |
| 输入信号 | 高低液位控制信号 脉冲控制信号 模拟量4-20mA控制信号 外部开/关信号控制 |
| 输出信号 | 报警输出（AR型） |
| 显示 | 显示屏上直接读出设定流量（ml/h或L/h） |
| 材料 | 泵头：PP 外壳：PPO20%玻纤 隔膜：编织型EPDM，包覆PTFE |
| 连接 | 进口：DN32 出口：DN32 |

2.计量泵附件

a．脉冲阻尼器

脉冲阻尼器采用PVC外壳，内衬EPDM制气囊。圆柱外形，螺纹连接。气囊上室预充压缩空气，标准预充压力为数字计量泵工作压力的60%。经脉冲阻尼器平滑后，可实现5%~10%的阻尼缓冲。形成近似线性的流体特性，增加进料的平稳性，并消除因脉冲可能引起的振动对数字计量泵和系统造成的伤害。

最大使用压力：0.5MPa

有效容积：与数字计量泵输出的最大流量配套，气囊容积应大于数字计量泵单次冲程的20倍以上容积。

脉冲阻尼器材质：PVC。

压力表：脉冲阻尼器加装压力表，表内充满甘油。

b．背压阀

在泵的出口侧安装背压阀可对泵产生恒定的背压，保证数字计量泵加药系统进料量的准确性，防止超压；同脉冲阻尼器一同使用可消除进料液的脉冲，增加进料的平稳性。

压力调整范围：0-0.3MPa

特点：壳体采用PVC材料，隔膜采用PTFE隔膜。密封件满足强度和耐腐蚀要求。阀前背压可通过调整螺丝在0-0.3MPa范围内任意设定。

c．安全阀

在泵的出口侧安装安全阀，可有效防止因泵和其它原因产生的过压对室内管路系统造成的伤害。保证系统安全运行。

压力调整范围：0.05-1.0MPa

特点：壳体采用PVC材料，密封件满足强度和耐腐蚀要求。阀前背压可通过调整螺丝在0.05-1.0MPa范围内任意设定。

d．Y型过滤器

将物料中杂质滤除，保护投药系统正常运行。过滤器为可拆卸网栏型，带法兰连接。

材质：PVC，滤芯应易于检查和拆卸清除杂质。

公称压力：0.6MPa

特点：免拆卸可随时检查过滤器内存污情况。

e．隔膜压力表

用于监测管路压力，测量范围0-100PSI（0.7MPa），

材质：PVC

隔膜体：PTFE隔膜。

3.电磁流量计

原理：法拉第电磁感应测量原理

显示：液晶显示，面板可独立操作，屏幕同时累计正向流量、反向流量

形式：一体型管道式

测量管连接：法兰（GB9115.1）

压力等级： 1.0MPa

工作温度：＜65℃

测量误差：±0.5%。

环境温度：-20～+60℃

介质温度：0～60℃

衬里材质：PTFE

电极材质：钛

接地环材质：钛

防护等级：传感器IP67。

输出信号：4～20mA DC瞬时量，脉冲信号累积量， RS485通讯。

供电：220VAC

4.电动球阀

（1）电动执行器

技术参数

| 电气参数 | 额定电压 | AC230V 50/60HZ |
| --- | --- | --- |
|  | 工作电压范围 | AC190-250V |
|  | 功耗 | 39W@运行0.0W@保持 |
|  | 峰值电流@额定电压 | 0.18A@5ms |
|  | 保险丝规格 | 2A |
|  | 电气接口 | 7×0.5mm2电缆，耐压AC300V（导线长800mm） |
|  | 额定扭矩 | 50Nm@额定电压 |
| 功能参数 | 回转角度 | 90±2° |
|  | 最大回转角度 | 360° |
|  | 手动操作 | 配套六角扳手，在断电下使用 |
|  | 运转时间 | 约20秒 |
|  | 运转模式 | S3-75%(AC),S3-85%(DC)(负载小于额定负载85%参照标准IEC60034-1-2017 *2) |
|  | 噪声水平 | 最大50dB(A) |
|  | 位置指示 | 机械指示器 |
|  | 冲击 | ≤300m/s2 |
|  | 振动 | 10 to 55 Hz, 1.5 mm 双振幅360° |

主要部件

| 序号 | 部件 | 材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 执行器本体 | 耐热ABS/压铸铝 |
|  | 指示窗 | 透明AS |
|  | 螺钉x6 | 304 |
|  | 手动轴 | 304 |
|  | 手动轴油封 | NBR（丁腈） |
|  | 标签 | PVC |
|  | 六角扳手固定卡 | 耐热ABS |
|  | 六角扳手 | 工具钢 |
|  | 防水电缆接头 | 尼龙 |

2.4.2阀体

材质：PVC阀体，PTFE阀座，EPDM "O"形圈

连接方式：双端活接

带电动执行器，断电后可手动操作

2.5室内管路系统

加药管路、阀门采用耐腐蚀UPVC材质，包括管道、手动阀等。

- 2.6 FeCL3投加系统控制柜

FeCL3投加系统随工艺设备配套就地控制柜，柜内自带一套PLC控制系统，负责FeCL3投加系统相关计量泵、电动阀门、电磁流量计的监控。所有相关就地控制柜、PLC、仪表、动力及控制电缆等均由设备厂家配套提供。

现场控制柜需配有PLC自动控制系统，配10寸触摸屏。采用开放式的以太网通信接口与加药间PLC通信。

现场控制柜靠墙落地安装方式，前开门维修，电缆下进下出。

现场控制柜应配有控制所需的断路器、接触器、继电器等元器件。

控制柜应有电源指示灯。每台设备需有开、停控制按钮、指示灯及现场/远程转换开关。元件应使用知名厂家的产品，远程控制时可实现上位PLC的自动控制。

现场控制柜应配有防凝露装置。

控制柜应提供设备控制所需的各等级的交、直流电源。

控制柜设计和制造应符合国家及行业现行标准。

## D4矩形周进周出二沉池设备

### D4.1 工艺描述

矩形周进周出二沉池（以下简称“二沉池”）是生化处理不可缺少的一个组成部分，可进行混合液固液分离，具有最后出水净化及向A2O生化池好氧池提供回流污泥的双重功能，以确保污水厂出水SS和BOD5等达到所要求的排放标准。

承包商提供的设备需要安装在 1 座5 格的二沉池内，单格尺寸为 8.1m（W）×56m（L）× 4.8 m（有效水深）。

### D4.2设备技术性能及安装地点

设 备 性 能 表	表 D13－1

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动渠道闸门 | B×H=760×800，P=0.55kw | SS304 | 个 | 5 | 带启闭机，进水渠配水，上开式安装 |
| 2 | 非金属链条刮泥机 | 适用于L×B×H（有效水深）=56.0m×5.45m×4.5m池型，v=0.61m/min，P=0.55kW | 成品 | 套 | 5 | 含配套设施 |
| 3 | 吸泥管及套筒阀 | DN200，可调节高度0~1.3m | SS304 | 套 | 35 | 刮泥机配套，包括污泥控制阀、 穿孔排泥板与污泥控制阀之间的连接管 |
| 4 | 涡轮电动撇渣管 | DN400 L=5450 P=0.55kw | SS304 | 套 | 5 |  |
| 5 | 电动可调排泥堰门 | B×H=800×1000，P=0.55kw | SS304 | 套 | 5 | 带启闭机，排泥渠，刮泥机配套，上开式安装 |
| 6 | 手动可调浮渣堰门 | B×H=330×750 | SS304 | 套 | 5 | 进水渠，刮泥机配套，下开式安装（下半部分固定） |
| 7 | 刮泥机现场控制箱 |  | 成品 | 套 | 5 |  |
| 8 | 挡水裙板 | L×H=1500×900，δ=3 | SS304 | 套 | 180 | 刮泥机配套 |
| 9 | L型折流挡板 | L×H=250×250，δ=4 | SS304 | 套 | 315 | 刮泥机配套 |
| 10 | 配水孔套管 | DN100 L=250 | PVC | 根 | 315 | 刮泥机配套 |
| 11 | 浮渣挡板 | L×H=3000×300，δ=3 | SS304 | 套 | 85 | 刮泥机配套 |
| 12 | 浮渣挡板 | L×H=1030×300，δ=3 | SS304 | 套 | 5 | 刮泥机配套 |
| 13 | 出水堰板 | L×H=3000×250，δ=3 | SS304 | 套 | 85 | 刮泥机配套 |
| 14 | 出水堰板 | L×H=1000×250，δ=3 | SS304 | 套 | 5 | 刮泥机配套 |
| 15 | 进水堰板 | L×H=2700×350，δ=3 | SS304 | 套 | 15 |  |
| 16 | 穿孔排泥板 | 5450×80~150，δ=3 | SS304 | 块 | 35 | 刮泥机配套 |

1、承包人需配套提供用电设备的控制箱等附件；

2、承包人的供货范围应包含系统设备及调试；

3、矩形二沉池系统为工艺包，系统内设备、阀门、闸门、堰板等应由设备厂商成套供货；

4、由设备厂商负责指导安装。

### D4.3 型式及要求

D4.3.1型式

矩形周进周出二沉池为钢筋混凝土池体池体，采用周边进水周边出水的形式，平面尺寸为61.5m×43.1m，总高度5.95m，有效水深为4.8m。

D4.3.2要求

★1.投标人提供的非金属链条刮泥机应为成套装置。供货商须具有二沉池技术、设计及应用能力。

2.设备应符合一般技术规定中C2.2、C2.3条款要求的工作环境及设计使用年限。

### D4.4 构造与材料

D4.4.1 使用场合

用于厂区矩形周进周出二沉池系统。

D4.4.2 供货范围

矩形二沉池应视为一个整体，需成套供货，并提供性能担保。供货范围应保证矩形二沉池的正常运转，包括（但不限于）以下部分：

1）链条刮泥机主机及就地控制箱

2）二沉池配水系统，包括进水堰板、进水渠配水孔管、L型折流挡板、挡水裙板、排水渠出水堰板、浮渣挡板及支撑架

3）二沉池排泥系统，包括液压穿孔排泥板、污泥控制阀、排泥管与污泥控制阀之间的连接管

4）可调节排渣堰门

5）可调节排泥堰门

6）现场控制箱

7）撇渣管

设备供应商负责所有二沉池、配水及排泥系统的供货及安装指导。所提供的设备必须是该公司的最终产品，要求适用于水质复杂的市政污水，并在设计条件下保证二沉池的出水水质。

设备供应商中标后需负责提供二沉池进水渠和排水渠的断面设计。如招标图所示，二沉池的进水渠和排水渠相邻并沿池长布置，中间以混凝土墙间隔，进水渠断面沿进水入流方向应逐渐变窄，以实现进水渠内恒定的水流速度和沉淀池的均匀布水。排水渠沿同方向断面逐渐变宽，以控制适当的水头损失。进水渠/排水渠设计需保证在上述水力条件下满足均匀布水，并保证矩形二沉池总水头损失不大于 500mm。

为保证生化池出来的混合液能从进水渠向二沉池内均匀配水，配水孔管的间距和管径沿进水渠长方向应是变化的，投标人需中标后设计和提供配水孔管的数量、间距和管径。

二沉池采用液压排泥方式，每池池底预留5 根排泥渠，投标商需提供排泥渠尺寸要求，并提供渠内安装断面为渐变矩形的液压排泥管设备，排泥管上有排泥孔，每根排泥管负责将区域内的沉淀污泥有效并快速地排到排泥渠内。在进出水渠相对另一侧设有排泥渠，每条排泥渠内需安装7个污泥控制阀。污泥控制阀与池底液压排泥管相对应并用管道相连，以便通过液压使排泥管的污泥可以顺利进入排泥渠。污泥控制阀还应有调节排放污泥量的功能。

投标人应对沉淀池进行工艺设计，主要包括进、出水渠、配水孔管、L型折流挡板、挡水裙板、液压排泥管、污泥控制阀及全部机械设备等。并在中标后负责提供沉淀池的平面图、立面图、细部图及设备图等。

D4.4.3 设备性能参数

#### D4.4.3.1配水系统

包括进水渠配水孔管、反射挡板和挡水裙板。

（1）配水孔管

为保证水流从进水渠向二沉池内均匀配水，配水孔管的间距和管径沿进水渠应是变化的，投标商需根据表1的水力条件和各自设备情况确定配水孔管的数量、间距和管径。

（2）反射挡板

数量与配水孔管相同，安装在配水孔管下方，用于减小水流的入流速度。由投标人确定反射挡板的平面尺寸和安装位置。

（3）挡水裙板

安装于进水渠/排水渠下方，用于将水流导入二沉池下部，防止短路。由投标人确定挡水裙板的平面尺寸和安装位置。

#### D4.4.3.2 排泥系统

包括：液压穿孔排泥管、污泥控制阀、排泥管与污泥控制阀之间的连接管。

（1）液压穿孔排泥管

数量：每池 5 根排泥管。排泥管横断面为宽度渐变的方形，排泥管上开有不同尺寸的方孔和圆孔，设备供货商需自行确定排泥管上的孔径和孔间距，并保证将沉淀区域内的沉淀污泥有效排到池外，同时可以在池内保持适当高度的污泥层，污泥层厚度不小于 600mm，不大于 1000mm。

（2）污泥控制阀

数量：每池 7 个。污泥控制阀采用旋转外套管来调节流量的形式，通过连接管与池底液压穿孔排泥管相连。污泥控制阀应该可以有效调节排泥量。污泥控制阀与排泥管之间的连接管，与污泥控制阀采用法兰连接。

#### D4.4.3.3排渣堰门

安装在进水渠末端，可以通过调节堰门的堰板高度来有效排除积存在进水渠内的浮渣。调节堰门的宽度需由投标商根据其所提供的进水渠的尺寸来确定。堰门上部的最高标高需高于进水渠的最高水位，堰门的调节高度不小于 200mm。

#### D4.4.3.4 排泥堰门

安装在排泥渠末端，可以通过调节堰门的堰板高度来调节和控制二沉池的排泥量。调节堰门的安装宽度需满足排泥渠宽度，堰门的调节范围应不小于500mm。

#### D4.4.3.5 排水渠出水堰板

安装在排水渠渠壁上，用于均匀排水。所有基础螺栓与紧固件均采用 304 不锈钢材料。

#### D4.4.3.6 浮渣挡板

安装在排水渠外，以防止浮渣进入排水渠。浮渣挡板由支撑架固定在排水渠池壁上。所有基础螺栓与紧固件均采用 304 不锈钢材料。

#### D4.4.3.7 撇渣管

二沉池系统共5格，各设一套旋转撇渣管。撇渣管安装于沉淀池末端，跨于整个集渣宽度，用于集纳和排出污水中的浮渣。撇渣管的安装位置与安装标高应符合沉淀池的要求，并由投标人根据进/出水渠的水力设计进行调整。

撇渣管为手/电动转动操作的开槽圆管，管长应与二沉池相配合，沿管长开设中心角为 60°的槽，在保证受扭和受压强度下，整个管长可形成若干个堰口。

撇渣管应转动灵活，并设有限位挡块，两端的轴承支承应有良好的密封措施。

撇渣管的挠度不大于 1／1000 管二端支承间长度。管支承结构应考虑管的温差伸缩，滑动轴承应有可靠的密封构造。

每台撇渣管需配一台电动驱动机构，采用机电一体化电动执行机构，具有过载过转矩保护、缺相保护、自动相位校正、运行及故障指示等功能。电动装置表面需安装的控制元件为：控制选择开关 A-O-H 一个；开、关按钮两个；全关、全开、故障指示三个。

电动驱动机构采用电动推杆的结构形式，电动驱动装置适合电源 380V，3 相，50Hz，防护等级不低于 IP55。驱动杆采用 2Cr13 材料制造。

#### D4.4.3.8 链条刮泥机

1.设备技术参数

沉淀池刮泥机布置应根据沉淀池的基本尺寸要求，满足池底污泥刮入池底的排泥渠内，水面浮渣撇向池后端的撇渣管。

二沉池共设链条刮泥机5台，每台链条刮泥机需满足以下安装条件：

池底有效宽：B = 5.45m

池 长：     L =56m

有效水深：H1= 4.8m

沉淀池刮泥机运行速度约 0.61m/min。

电机功率：N=0.55 kW

投标人提供链条刮泥机应适用矩形周进周出二次沉淀池，二沉池链条刮泥机均为四轴刮泥机，并具有刮泥及撇渣双向功能。

投标人提供的链条刮泥机应适用每天 24h 连续运行，并能有效地对沉淀污泥进行刮除和液面撇渣。

投标人应配套提供安装用的所有附件、刮泥机就地控制箱以及设备电机至控制箱的所有动力和控制电缆。

投标人应提供链条刮泥机安装用的所有紧固件。

2.各部结构

(1)驱动装置

1）驱动装置应采用 NORD、SEW 公司或其它相同档次的电机和减速机，应包括驱动电机、减速机、驱动链轮、从动链轮、驱动链条、过载保护装置及防护装置组成，每套刮泥机设置一台驱动装置。

2）驱动装置采用电机及螺旋齿轮减速机型式，全封闭，并全部为耐磨轴承输出。驱动装置应由专业制造商在制造厂内完整组装并运到现场以保证所有部件的完整和良好的装配。

驱动电机适用于户外使用，恒速、大载荷起动。在正常操作条件下，连续驱动设备不会过载。电机为 ISO 标准，电压 380V、3 相、50HZ，额定功率为 0.37 kw，防护等级为 IP55，绝缘 F 级，B 级温升。

3）1 台刮泥机配 1 台减速机，螺旋齿轮型，齿轮设计符合 ISO 或同类标准。齿轮齿

面硬度为 HRC58。电机与减速机连接并安装在共用机座上。

4）驱动链条应采用非金属 NH78 链条，不锈钢连接销或玻璃钢链条。驱动链条应配

有张紧装置，可以通过张紧装置来调节驱动链条的松紧度，避免驱动链条跳齿。

5）驱动链轮和从动链轮采用聚亚安酯或尼龙材料制造，从动链轮宜采用可拆卸链轮齿设计，以方便链轮齿的更换，减少链轮的维护费用。所有链轮齿的紧固件均为 304 不锈钢制造。

6）减速机与刮泥机驱动链轮应配有一个安全销装置，用于保护驱动设备过载。铝制安全销将驱动毂的力矩传输到链轮上。驱动链轮同时有一个安全开脱器以保护力矩过载。安全开脱器和限位开关连接。相应地，限位开关触动驱动臂关闭电机启动报警电路。限位开关为全天候开关，就近安装在过载装置旁并用钢支架支撑。

(2)刮泥板链条

刮泥板链条采用热塑性乙缩醛树脂或加强型玻璃钢材料制造，平均破断强度不小于3400 kgf。

链节为整体注塑成形，销轴孔和加肋侧板必须精密塑造，保证精度要求。在设计工况下保证链节的连续工作寿命大于 10 年。

(3)刮板

刮泥板应适用于本项目刮泥宽度的要求，刮板应具有足够的强度和刚度。根据刮泥宽度二沉池刮泥机需选择合适的刮板。刮板允许挠度不影响正常刮泥和刮渣。

刮泥板应由加强型玻璃钢材料制成，其中玻璃纤维占 55％以上。

刮泥板间隔应布置均匀，沉淀池刮泥板最大间距不大于 3.048m（10 英尺）。刮板带有连接板设计，能提供结构支撑。

刮泥板二侧与带连接座的专用链节连接，并采用不锈钢 304 螺栓紧固。

(4)耐磨靴

刮泥板的上、下侧均需安装厚度≥15mm 的耐磨靴，刮泥时下侧耐磨靴与设在池底的导轨接触，回程时上侧耐磨靴与托架导轨接触。

耐磨靴应采用超高分子聚乙烯（UHMW－PE）或尼龙 6/6 材料制造。耐磨靴的工作寿命应保证在设计工况条件下连续运行 5 年以上。所有耐磨靴是双面（正反面）可调换使用。

回程耐磨靴应具有限位凸片以保证刮板回程时能回到正确合适的行走轨迹。

(4)牵引链主轴

牵引链主轴应采用 SS304 不锈钢或高强度玻璃纤维加强的环氧树脂材料制造，应具有足够的抗弯、抗扭强度，二侧牵引链应保持同步移动。主轴两端应带有键槽与键相配套。主轴应横跨刮泥宽度，两端插入安装于渠壁上的轴承套内。

牵引链主轴链轮应采用聚亚安酯或尼龙材料制造，应具有足够的强度。

(5)牵引链角轴

角轴宜采用悬臂式支承结构。角轴应采用 SS304 或铸尼龙材料制造，应具有足够的抗拉、抗弯、抗扭强度。角轴链轮采用聚亚安酯或尼龙材料制造，应具有足够的强度。

(6)轴承

水下轴承应为可更换的整体式自润滑轴承形式，轴衬应承载力强，耐磨性好，采用尼龙或聚亚安酯制造，采用自动对齐形式，轴承的安装应方便对齐。

(7)回程轨道及托架

回程轨道采用玻璃钢材料，回程轨道支架应采用 SS304 或尼龙 6/6 材料。

支架的支承间距应≤3.048 m（10 英尺）。

支架沿池壁固定，应坚实、稳固，并具有足够的承载能力。

所有基础螺栓与紧固件均采用 304 不锈钢材料。

(8)耐磨条

耐磨条应由承载力强、耐磨性好的增强聚乙烯（UHMW－PE）制造，厚度≥12mm。耐磨条采用 304 不锈钢螺栓固定。

(9)保护罩

驱动链条、链轮就位于操作平台上的转动部分应采用可拆卸的 SS304 金属保护罩。

(10)过载保护

电机应采用扭矩过载保护装置，驱动链轮和衬套组件带有剪切销，其强度适合在刮泥机超载运行时发生断裂与链轮脱开。

一旦刮泥机系统过载时，剪切销断裂，传动臂与限位开关接触，使电机停止运转并导通报警回路。

(11)监控系统

设备需配备刮板监控和链轮监控双监控。

刮板监控：每套链条刮泥机应配备有监测刮板安全运行的监测器，为非接触式感应器和支架组成，用于监测刮板是否保持平行的移动状态，当监测到刮板出现倾斜时系统应报警停机，对刮板倾斜量的报警值应可以设定和调整。

链轮监控：每套链条刮泥机应配备有监测链轮安全运行的监测器，为非接触式感应器和支架组成，用于监测链轮是否保持链轮匀速转动状态，当监测到链轮出现卡滞时系统应报警停机。

（12）刮泥机就地控制箱

刮泥机就地控制箱应能控制链条刮泥机设备，包括开、停按钮，急停按钮及运行、故障指示灯，具有状态显示及故障报警功能，并能将信号上传至中控室。投标商根据链条刮泥机的控制要求，提出完整的每台刮泥机电气控制原理图。主要电气元件采用施耐德、ABB、西门子或等同档次产品。

## D5磁混凝沉淀池设备

### D5.1工艺描述

磁混凝沉淀池的去除对象是污水中的悬浮物和磷酸盐等，同时对水体中的部分胶体物质以及有机物质进行同步削减。

磁混凝沉淀池是一种超高速絮凝沉淀池，它由混凝反应区，加载反应区，絮凝反应区、和高效沉淀区及污泥回流、磁粉回收、剩余污泥排放等系统组成。磁混凝沉淀池各组成部分的作用为：

（1）混凝反应区

混凝反应池主要为添加PAC等混凝剂进行化学和絮凝反应，池体中设置有专业配套搅拌机，采用低耗能高效专业桨叶，可以使混凝剂迅速地混合到水体中并充分反应。

（2）加载反应区

加载絮凝池主要为添加磁粉进行加载反应和回流污泥的进一步反应，通过专业配套的搅拌机，采用低耗能高效专业桨叶，使得絮团和磁粉能够同时处于悬浮状态并均匀分布。回流污泥则通过污泥回流系统将污泥回流至加载絮凝池中，提高除磷效率，节省药剂投加量。

（3）絮凝反应区

絮凝反应池主要为添加聚合物PAM，使得絮团与磁粉能够有效结合并生成大而密实的絮体，保障絮团在高效沉淀池中有效地沉降。池体中设置专业配套的搅拌机，采用低耗能高效专业桨叶，能够保障絮团处于悬浮状态的同时又不被打散。

（4）高效沉淀区

高效沉淀池主要保证反应完全的密实的絮体沉淀彻底，沉淀池设置有布水区、沉淀区、污泥区和出水区。

布水区保证进水均匀；沉淀区设置有斜管填料，可以有效保证出水效果；污泥区设置有刮泥机，以保障污泥能够顺利进入到泥斗；出水区则通过专业设计将出水水力负荷调整至最佳状态。

斜管应配有斜管曝气冲洗装置。

（5）磁粉回收和污泥回流系统

磁粉回收和回流主要是采用外置式耐磨防堵离心泵将沉淀池底部的污泥泵入到磁粉回收系统和加载絮凝池。

污泥通过高剪切机将结合在一起的污泥和磁粉进行分离，使得磁粉和污泥完全分开，之后进入到磁分离器，将磁粉通过磁力作用收回，而不能被磁力收回的污泥通过管道进入到污泥暂存池中。

系统设置有磁粉回收流量计和污泥回流流量计，通过设置流量大小保证水泵顺利通过调频完成工作。

### D5.2设备技术性能及安装地点

1）混凝池搅拌机、加载池搅拌机、絮凝池搅拌机：应为成套装置，并需配套现场按钮箱；

2）浓缩型刮泥机：工艺包厂家提供的刮泥机及配套设备应为成套装置，并需配备现场按钮箱；

3）斜管及斜管的曝气冲洗系统；

4）集水槽与三角堰；

5）污泥回流、磁粉回收泵及污泥输送泵，并需配套有现场按钮箱；

6）高剪切机、磁分离器、并配套有现场按钮箱；

设备性能表 D5-1

| 序号 | 名称 | 规 格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝搅拌器 | n=55rpm，L=3.6m，D=1.4m，N=4.0kW | SS304 | 台 | 2 | 变频 |
| 2 | 加载搅拌器 | n=55rpm，L=4.20m，D=1.5m，N=5.5kW | SS304 | 台 | 2 | 变频 |
| 3 | 絮凝搅拌器 | n=29rpm，L=5.0m，D=2.35m，N=7.5kW | SS304 | 台 | 2 | 变频 |
| 4 | 中心传动浓缩刮泥机 | φ10m，线速度3m/min，四臂，N=1.5kW | SS304 | 台 | 2 |  |
| 5 | 斜管 | φ80，e=1mm，L=1000mm，倾角60°，8.9mx4.35m | 聚丙烯 | 套 | 4 |  |
| 6 | 斜管支撑 | L=8.4m | SS304 | 根 | 32 | 由厂家配套提供 |
| 7 | 集水槽 | 4.6mx0.3mx0.5m，厚5mm | SS304 | 套 | 24 |  |
| 8 | 砂浆泵 | Q=50m3/h，H=10m，N=4.0kW |  | 台 | 4 | 2用2备,变频控制;污泥回流泵 |
| 9 | 砂浆泵 | Q=15m3/h，H=10m，N=2.2kW |  | 台 | 3 | 2用1备,变频控制;磁粉回收泵 |
| 10 | 高剪机 | Q=15m3/h，N=1.5kW |  | 台 | 2 |  |
| 11 | 磁分离机 | Q=15m3/h，N=2.2kW |  | 台 | 2 | 变频控制 |
| 12 | 空压机 | N=7.5kW，Q=5.11m3/min |  | 台 | 1 | 由厂家配套提供，还配套阀门和管道自动冲洗系统 |
| 13 | 首次投加磁粉 | 磁絮凝专用 |  | 吨 | 50 | 由厂家配套提供 |
| 14 | 污泥池超声波液位计 | 0-8m |  | 台 | 1 |  |
| 15 | 污泥界面仪 |  |  | 套 | 2 |  |
| 16 | MCC柜 |  |  | 套 | 1 | 由厂家配套提供 |
| 17 | PLC柜 |  |  | 套 | 1 | 由厂家配套提供 |

### D5.3 型式及要求

#### D5.3.1型式

磁混凝沉淀池为钢筋混凝土池体。整个池子分为混凝反应区，加载反应区，絮凝反应区、和高效沉淀区及污泥回流、磁粉回收、剩余污泥排放等系统组成。池内主要工艺设备有：混合搅拌机、加载搅拌机、絮凝搅拌机、絮凝反应装置、高剪机、磁分离机、斜管及斜管支撑、浓缩刮泥机、砂浆泵等设备及配套设施。

#### D5.3.2要求

- 设备应符合一般技术规定中C2.2、C2.3条款要求的工作环境及设计使用年限。

2.主要工艺设备要求如下：

1）混凝池搅拌机、加载池搅拌机、絮凝池搅拌机：应为成套装置，并需配套现场按钮箱；

2）浓缩型刮泥机：工艺包厂家提供的刮泥机及配套设备应为成套装置，并需配备现场按钮箱；

3）斜管及斜管的曝气冲洗系统；

4）集水槽与三角堰；

5）污泥回流、磁粉回收泵及污泥输送泵，并需配套有现场按钮箱；

6）高剪切机、磁分离器、并配套有现场按钮箱；

7）工艺包厂家应提供所供设备安装所用的所有紧固件，可靠运行所需的附件、备品备件、专用工具等；

8）电气自控系统，详见电气自控要求；

9）仪表系统，至少包括污泥回流及磁粉回收流量计，污泥暂存池超声波液位计，泥位计等，仪表信号接入污水厂自控系统。

### D5.4 构造与材料

#### D5.4.1使用场合

用于厂区磁混凝沉淀池系统。

#### D5.4.2供货范围

供货范围为：磁混凝系统单元总进水管至总出水管之间的全套系统（延伸至构筑物外1m)，即包括所有工艺设备、材料、电气自控、仪表、管道和管件等（以供货设备清单和材料清单为主），并包括整个系统设备及材料的安装、工艺指导调试。

不含所有建构筑物的土建工程及土建中的预留预埋件，工艺管道以及所有的安装附件与材料。

需提供保证系统和设备在安装、安全可靠运行时所必需的其它附属设备或附件。

#### D5.4.3设备技术参数

#### D5.4.3.1搅拌机

（1）搅拌机应适合于污水或污泥混合液中运转，工作时，在水下任何部位都不得挂带纤维，保证池内各区搅拌均匀。

（2）需在全浸没条件下连续运行、间隙运行和长期停止状态后恢复运行，在整个运行过程中须运行平稳、无振动，无故障运行时间至少10000小时，池内不得设水下轴承。

（3）搅拌机应能每日24小时连续运行，设计运行寿命20年。

（4）搅拌机确保能达到剧烈的搅拌强度时，不会把絮凝体破碎；能达到比较大的絮体；并在投加足够多的磁粉时，确保水中的磁粉浓度达到要求。

（5）搅拌机全部的重量受力应支撑在预埋板，均匀受力在混凝土结构上，搅拌机带机架，机架含承载轴向、径向力双轴承，有效保护减速器受径向力，机架需带防护罩，确保雨水不会进入机架，通过悬臂式立轴与机架连接，并由齿轮减速电机传递扭矩。

（6）全部搅拌轴在池内增设刚性连轴器结构，便于设备安装维修。

（7）搅拌机全部经车削、磨削加工，直线度不大于0.05mm/m，连轴器跳动不大于0.05mm。表面粗糙度达0.8um。

（8）桨叶应为磁混凝专用桨叶，具有特低的剪切力，适合需要快速混合磁粉反应絮凝的工艺；桨叶由轮毂和三片叶片组成，轮毂与叶片采用螺栓连接，轴和轮毂采用止退键，出厂前均做静平衡，对于转速高的，需要做动平衡。

（9）电机减速机和安装基座安装固定在桥架上，F级绝缘，电源380V，3相，50HZ，防护等级IP55带防雨罩，每小时可启动至少12次。

（10）减速机与电机带联接过渡端盖或直联，减速机采用斜齿轮减速机，传动效率达94%以上，齿轮材料为合金钢，硬齿面，服务系数≥1.6，轴承额定寿命≥(L10)100000小时。

（11）主要材料

搅拌机主轴：SS304或等同

HE-3桨叶：SS304或等同

螺栓、螺母、垫圈：SS304或等同

基座：碳钢防腐或等同

#### D5.4.3.2刮泥机

（1）设计参数

池平面尺寸：D=10m

池深：H=6700mm

单池处理水量：Q1=25000m3/d（平均），Kz=1.5

污泥含水率：96%～99.6%。

污泥性质：经投加药剂絮凝反应后的沉淀污泥。

刮板外缘线速度：3m/min

电机功率：N=1.5kW

（2）性能要求

刮泥机应在各种设计工况，包括空池条件下都能正常运转。刮泥机在额定负荷条件下运行，无故障工作时数累计不少于2万小时，设计使用寿命不小于10年。

刮泥机具有过扭矩保护功能，开、停、故障信号上传至中控，电流、扭矩故障信号就地显示及上传中控。

中心传动浓缩刮泥机的电机须适应连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

振动、噪声和温升：每台刮泥机在各种工况（包括空池）条件下运转应平稳正常，不得有冲击、振动和不正常的响声，其驱动装置的噪声应不高于80dB（A），驱动装置及各轴承温升应不高于45C。

（3）结构形式

沉淀池中心传动刮泥机整套设备应包括：中心驱动装置、传动轴、刮臂与刮板水下轴承及其他所需的附件。

考虑含有高比重的磁粉，刮泥机的扭矩按正常沉淀池的4倍计算。

1）中心驱动装置

①驱动装置通过中心转轴带动刮泥臂及刮泥板等转动。驱动装置应能在环境温度45C时满负荷正常运转。

②投标人应根据沉淀池的污泥量及污泥性质进行刮泥转矩和功率计算，电机额定功率应大于计算功率的1.5倍。

③驱动装置由超大涡轮箱体、二级减速器(合资以上产品)、支撑台和驱动装置轴承组成。并在链轮处带扭力保护螺栓。

④驱动减速装置齿轮箱的齿轮设计应采用符合ISO标准，服务系数>2.0，齿轮材料为合金钢，齿面硬度HRC58～62，轴承寿命（B10）不低于10万小时，并带有过载保护。

⑤所有的减速器采用闭式传动，稀油或油脂润滑。驱动轴承包括一个铸钢精确齿轮/轴承组，轴承滚道的最小表面硬度为58～60Rc。驱动装置的设计应保证在不移动轴承滚道的情况下可更换球体。主齿轮及小齿轮采用浸油润滑或油脂润滑。

⑥减速机应采用过力矩保护装置，当刮泥的工作转矩超出减速机额定扭矩时，过载保护进行保护。

⑦驱动电机应适合于户外使用，电源3Ph、380V、50Hz、F级绝缘、电机防护等级为IP65带防雨罩。

⑧驱动装置设有机械过载和电器过载双重保护装置，使减速机和其它机械结构在过载时不被损坏，确保中心传动浓缩机全天候安全有效运行。

2）中心传动轴

中心传动轴下部连接4个刮泥耙架，上部用螺栓与驱动装置连接，下部采用滑动轴承支承，通过传动机构带动传动轴、耙架一起旋转。

中心传动轴采用不锈钢圆管制造，它能承受浓缩机最大的刮泥载荷，中心传动轴的上部法兰与中心传动减速装置的输出传动轴用绞制孔螺栓连接，它的下部轴头与底轴承座配合。

3）刮泥臂

刮泥臂由上弦、下弦及拉杆等组成，采用桁架形式刚性连接，它在中心传动轴上对称布置，所有构件均采用304不锈钢型材制造，刮臂的上弦应是水平状，下弦与池底坡度平行，刮泥臂应具有足够的强度能承受在最大刮泥转矩时它不发生扭曲变形。

支架的上下分别与下弦杆及刮泥板连接，刮泥板与池底平行且与下弦杆成45°布置，相邻二刮泥板的重叠量约200mm，并具有垂直调整20～30mm距离的功能以作安装调整用，刮泥板下缘装有耐水、耐酸、耐碱、耐磨的夹布橡胶刮板。

4）刮板

刮板的设置应保证刮泥机能在一圈以内将池边的污泥连续刮至池中心排出。刮泥装置与桁架连接在一起。刮泥板与池底平行且与下弦杆成45°布置，相邻二刮泥板的重叠量约200mm，并具有垂直调整20～30mm距离的功能以作安装调整用，刮泥板下缘装有耐水、耐酸、耐碱、耐磨的夹布橡胶刮板。污泥刮板应采用对称螺旋线刮板，确保在旋转刮泥时无疏漏。

5）浓缩浆板

浓缩浆板采用304不锈钢角钢或不锈钢圆管制造，采用不锈钢角钢的规格应不低于L50×50×5，采用不锈钢圆管时，管直径不小于DN40mm，壁厚不小于2mm。浆板应间隔500mm左右分别与刮臂的上下弦用可拆卸方式连接，浓缩浆板下部与刮臂下弦平。

6）主要材料

中心驱动架：SS304或等同

耙架：SS304或等同

刮板：SS304或等同+丁睛橡胶

紧固件：SS304或等同

#### D5.4.3.3斜管、支撑及斜管冲洗系统

（1）要求简述

工艺包供应商提供的斜管及其支撑应为成套装置，并需配备有效和安全运行所必需的附件和紧固件。

（2）结构形式和材料

斜管材料为共聚级PP工程塑料，六角斜管，直径80，角度60°，厚度为1mm，具有足够的机械强度，模压成型后作高频焊接，制作质量应符合CJ35-92标准。

为了避免藻类滋生及生物膜附着，设置斜管冲洗系统。

设置在斜管下方的支撑由SS304焊接成一刚性支架，支架应尽量减少斜管（板）管孔的封堵，支架应能在最不利的承载状况下（即斜管（板）自重与堆积的污泥重量）具有一定的刚度，挠度控制值为1/500的梁跨。

支撑的设置应不影响斜管（板）区下部刮泥机的正常运行。

#### D5.4.3.4集水槽

（1）技术性能描述

1）集水槽材质为不锈钢SS304，采用大型剪板机和折弯机，一次折弯成型，尺寸准确，表面光洁、永不锈蚀；安装后强度高、不变形、槽体精致；能保证安装时的高精度水平标高要求。

2）集水槽设有角钢支撑以保证其强度，侧板与底板成直角状。槽体侧板向外翻边并作钝化处理。槽体在支撑柱的位置采用槽钢与预埋不锈钢板焊接固定，保证水槽的整体稳定。焊接处均采用氩弧焊工艺，焊缝处美观均匀。不锈钢集水槽的表面光洁，无锈斑、锤痕、砂眼、裂纹等缺陷。

3）集水槽集水孔、螺栓孔、定位孔均采用高精度激光定位切割，保证其开孔直线性一致。集水槽底部开抗浮卸压孔，抗浮孔，抗浮孔激光切割成形，保证水槽不会上浮。

4）有上述加强措施，集水槽在有无通水情况下均能保证其不变形，具备有良好的外观和使用性能。

（2）生产、安装工艺精度要求

1）集水槽从材料采购、设计、工艺、制作、检验和出厂调试安装等各个环节严格执行ISO9001：2008系列国际质量保证体系原则。

2）成体后的集水槽在自重情况下，变形量小于0.02%，在均布负荷下的变形量小于0.04%。

3）集水槽的焊接牢固，无脱焊、无砂眼、无焦痕、无裂纹、无锤痕、无凹陷、无变形扭曲等缺陷，表面平整光滑、整洁美观。

4）集水槽保证足够的整体刚度和强度，能适始终长期运行，并做到无锈蚀，以满足水厂需求，无维护成本。

#### D5.4.3.5高剪机

（1）高剪切机参数

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 转速 | 1430转/分钟 |
| 电机连接方式 | 直连 |
| 电机防护等级 | IP55 |
| 电源 | 380V，3相，50Hz |

（2）剪切机是磁混凝沉淀工艺回收磁粉的专用设备。其功能是能够使得进料(剩余污泥)形成高湍流状态，形成强烈的剪切力，使得絮体分解形成自由状态。特殊的流道设计的剪切力，使得且便于后续磁分离机回收污泥中的磁粉，提高磁粉的回收率。

（3）能够在连续、间隙运行和长期停止状态后恢复运行，在整个运行过程中能够运行平稳、无振动，无故障运行时间至少10000小时。

（4）电机减速机固定在设备上，电源380V，3相，50Hz，防护等级IP55以上。

（5）电机采用直连方式，轴承额定寿命≥(L10)100000小时。

（7）主要材料

主体：SS316或等同

#### D5.4.3.6磁分离器

（1）磁分离器参数

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 有效场强 | ≥5000高斯 |
| 环境温度 | ≤40℃ |
| 电机防护等级 | IP55 |
| 有效材质 | 稀土永磁 |
| 辅助箱体 | SS304 |
| 支架 | 碳钢防腐 |

（2）磁分离器有效磁场强度≥5000高斯。

（3）磁分离机的核心部件是永久磁铁，需采用稀土永磁材质。在-10℃～40℃、无外部剧烈撞击和震动破坏条件下，能够保证磁场强度10年衰减＜5%。

（4）能够在连续、间隙运行和长期停止状态后恢复运行，在整个运行过程中须运行平稳、无振动，无故障运行时间至少10000小时，前提是槽体底部无堵塞，轴承，齿轮在润滑良好的情况下。

（5）电机减速机固定在设备上，F级绝缘，电源380V，3相，50HZ，防护等级IP55，每小时可启动至少12次。

（6）减速机与电机直连，齿轮材料为合金钢，硬齿面，服务系数≥1.6，轴承额定寿命≥(L10)100000小时。

（7）磁分离器具有刮板调节装置，可以随时保证刮板与鼓面的贴合度。

（8）磁分离器具有磁偏角示意标志，以方便调试。

（9）磁分离器具有备用的自来水冲洗管接口，必要时进行水冲。

（10）磁分离器具有布料箱，象鼻型磁粉回收箱体，磁分离器观察窗。

（11）主要材料

磁铁：稀土永磁

箱体：SS304或等同

支架：碳钢防腐或等同

#### D5.4.3.7砂浆泵

考虑到污泥中含有磁粉，磨损性较大，所以剩余污泥泵与回流污泥泵以及污泥输送泵，均采用耐磨橡胶泵，耐磨橡胶泵为单级卧式离心泵，是专门输送含有颗粒物的流体、耐磨损的离心泵。

耐磨橡胶泵的结构：径向中开式泵壳，方便维修、维护。橡胶过流部件均为模压，重量轻方便更换。宽大的叶轮通道，便利于渣浆通过。叶轮间隙易于调整，保持泵的高效运行坚实的轴承箱底座，整体球墨铸造。

泵过流件材质是一种专利硫化天然橡胶，采用独特的配方和高品质的天然乳胶加工而成。该产品具有杰出的抗拉强度、回弹性能、耐切割和抗撕裂性能，从而在湿式磨损工况拥有绝佳的耐磨性能。

泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。

两个低噪音的轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。

结构简单合理，关键部分采用国际一流品质配套，整机无故障工作时间大大提高。

耐磨橡胶泵设计能够提供长久可靠的性能。具有如下特点：

单级卧式离心泵-专为渣浆流体设计；

保证高效运行及均衡磨损；

双泵壳结构，可更换的内衬，易于维护维修；

专用橡胶内衬，提供卓越的耐磨耐腐性能；

特别适用于细颗粒的渣浆应用工况。

耐磨污泥泵中的污泥回流泵和剩余污泥泵采用变频控制，搅拌机配备独立风冷的变频电机以及更好的保护电机和降低能耗。

#### D5.4.3.8电磁流量计

技术要求：

包括传感器、变送器、传感器与变送器之间的专用电缆及安装法兰、接地环等全套组件及附件。转换器具有稳压特性，当供电单元有±10%变化时，仍应保证系统的精度不变。传感器可以连续在水下承受0.5bar的压头。投标人应提供与流量计组件同样长度、法兰规格相同的一段管道以便于在修理时替代流量计组件。

电磁流量计应符合以下要求：

电磁流量计应满足JB/T 9248-2015、HJ/T 367-2007要求，并通过计量部门检定。

测量介质：污泥（剩余污泥管及回流污泥管上设置）；

量程及管径：详见供货清单；

形式：分体式；

准确度等级（基本误差）：0.3%；

输出信号：1路4~20mA、1路RS485接口支持Modbus协议，输出瞬时流量及累计流量。

内衬材质：氯丁橡胶；

电极材料：哈氏合金C-276；

工作压力：1MPa；

安装方式：管道法兰式；

防护等级： IP68。

环境温度：-20~65℃

电源：220V AC,50Hz

#### D5.4.3.9泥位计

技术要求：

仪器采用超声波测量原理,利用超声波发射和水中固体悬浮物回波分析，确定污泥层的高度。传感器应采用浸入式安装方式。对传感器可进行自动清洗。

测量精度：1%的满量程；

分辨率：0.03m；

最大量程： 15m；

最小量程：0.3m；

发射角：≤6°；

显示：图形显示泥水界面(较稀的泥)、运行状态、波型等；

温度补偿：通过内置温度传感器全量程自动温度补偿；

超声波脉冲间隔: 小于10秒；

输出:4-20MA：最多可带四路输出；

开关量输出：4路继电器触点

现场设置：通过触摸键完成

电源：90—260VAC自适应电源

防护等级：变送器IP65, 传感器IP68

### D5.5电气控制系统

每套磁混凝系统设备机组独立配置一套电控柜系统，控制柜应为反应搅拌机、刮泥机、高剪切机、磁分离器、污泥回流泵、磁粉回收泵、污泥输送泵、集水坑排水泵、电磁流量计瞬时流量、超声波液位计等设备提供电源、控制、显示报警，以确保磁混凝系统及其他设备的安全运用。

总进线柜设浪涌保护器，防止间接雷电的侵害。

采用三相五线制TN-S系统，控制柜工作电源380/220VAC，50Hz，柜内所有空气开关、交流接触器、热继电器及辅助触头、中间继电器、按钮、指示灯等均采用施耐德同等品牌产品，微型继电器采用欧姆龙产品，PLC西门子同等产品。

磁混凝沉淀池混合搅拌机、絮凝搅拌机和刮泥机、磁粉回收泵和回流污泥泵的变频器选用ABB品牌ACS510系列或施耐德品牌ATV310系列，可以同时显示电机电流和频率，库备泵不需配备变频器。磁粉回收泵和回流污泥泵变频器安装在磁混凝沉淀池控制室内。

磁混凝系统设备设置一套PLC控制系统。PLC系统CPU模块的配置采用，并配置以太网通讯模块，提供以太网通讯接口。PLC系统的I/O扩展模块要按实际需要I/O点数的20%预留作为备用，通过PLC系统，能实现对磁混凝系统设备的联动运行、停止、故障声光报警、指示，并能将其工作状况和故障等信号传送到显示屏，包括污泥控制PLC系统的硬件集成和软件编程，具备的主要控制功能。

①系统设备的手动运行操作。

②单套系统设备的程序自动运行/停机。

③系统设备电气控制系统的保护功能。

④系统设备的安全连锁。

⑤系统设备的工序连锁。

⑥系统设备运行信号、参数的上传。

⑦系统设备远程控制的实现。

控制柜主要电气元器件（包括变频器、接触器、热继电器等）为施耐德或ABB品牌产品，其中接触器和继电器的寿命不低于100万次（每对触点开合次数）。箱内和面板上的元器件如开关、按钮、指示灯等要有注明用途的标签或标志牌，所有的端子排和接线应标注识别码，所有的标识装置应保证在设备正常的使用寿命周期内标识字码不会灭失，端子排要预留20%的备用端子。

## D6纤维转盘过滤池设备

### D6.1工艺描述

纤维转盘安装在混凝土结构的转盘滤池内，它的作用在于去除污水中以悬浮状态存在的各种杂质，提高污水处理厂出水水质，使处理水水质达到一级A标准。

### D6.2设备技术性能及安装地点

设 备 性 能 表               表A－1

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单级卧式离心泵 | Q=50m3/h，H=7m，P=2.2kW，配套真空表 | 台 | 4 | 转盘滤池 |
| 2 | 旋转驱动电机 | i=632，NA=2.2RPm/min，P=0.75kW | 台 | 1 | 转盘滤池 |
| 3 | 电动球阀 | DN80，L=203，PN10，P=0.04kW | 个 | 13 | 转盘滤池 |
| 4 | 可曲绕橡胶接头 | DN80，L=150，PN10 | 个 | 17 | 转盘滤池 |
| 5 | 橡胶瓣止回阀 | DN80，L=270，PN10 | 个 | 4 | 转盘滤池 |
| 6 | 可调出水堰板 | L×B=4000×400，σ=4mm | 块 | 2 | 转盘滤池 |
| 7 | 过滤转盘及中心管 | D=3000，共22个盘片，P=10.03kW，配套控制箱 | 套 | 1 | 转盘滤池 |
| 8 | 进水堰板 | L×B=3200×400，σ=4mm | 块 | 1 | 转盘滤池 |

### D6.3型式及要求

##### D6.3.1型式

★1．污水首先进入转盘滤池，依靠重力作用通过滤布，过滤后的水进入滤盘、通过中心管排放或回用。随着过滤的进行，滤布上沉积的物质增多，过滤速度逐渐减小，滤池中的水位逐渐上升。当水位上升到设定的水位时，开始进行负压反抽吸，同时滤盘缓慢转动，滤布被清洗干净。进水中比较大的固体会自然沉降到斗形池底然后利用排泥泵将这些污泥送到污泥处理设施进行处理，每22个滤盘为一个过滤模块，安装于1条渠中，系统可以24小时连续运行。 制造商应具有至少10年的同类产品的生产历史，在国内要有5个以上的使用业绩，纤维转盘过滤器的设计寿命大于10年。

2．反洗水泵为单级卧式离心泵；

##### D6.3.2要求

★1.纤维转盘过滤池设备为工艺包，应由投标人成套供货，单体内所有设备、阀门、闸门、堰板等为本包范围。供货范围详见6.6.2章节。

★2．水质要求。纤维转盘过滤器以及配套设备应能够满足系统的处理量的要求，并在滤池进水SS≤20mg/L的情况下，将出水SS控制在10mg/L或以下。并需提供出水水质达标保证函。

3．设备应符合一般技术规定中条款要求的工作环境及设计使用年限，并满足以下要求：

（1）设备无故障运行时间不少于8000小时。

（2）减速器轴承使用寿命在10年以上，防护层年限不少于3年，电气元件使用寿命不少于3年。

（3）整机寿命在10年以上。

（4）整机运行噪声值离主机一米范围以外应不超过82dB(A) .

4．设备的设计应能根据实际使用情况开关机，并能保证24小时不间断运行。并能手动控制，便于检修。

5．所有与液体接触的材料应采用耐腐蚀的、无毒性的材料。不锈钢部件加工完毕，应对其表面钝化处理；用非防腐材料制造的所有部件表面均需按一般技术规定条款进行处理或采用等效的方法进行处理。

### D6.4构造与材料

##### D6.4.1使用场合

用于转盘滤池内。

##### D6.4.2供货范围

纤维转盘过滤器系统主要包括：装配完整的过滤系统设备（包括滤盘、中心管、轴承、安装支架等），驱动装置，反冲洗装置，排泥装置，所有阀门（进水阀、反冲洗阀、排泥阀等）、进出水堰板、系统管路、管件、支架等，控制系统，系统内部的全套动力及控制电缆。

与转盘过滤器相配套的就地控制柜、备品备件以及所有连接件及紧固件。

##### D6.4.3主要结构

#### D6.4.3.1纤维转盘过滤器

1．一般要求

(1) 纤维转盘滤池由中心集水管、纤维过滤盘片、驱动减速机及链条、反洗电动阀、反洗吸盘及反洗泵、液位压力变送器、控制柜、池底排泥管、反洗总承及反洗管道等配件组成，中心集水管由SS304不锈钢制作，管径的大小及长度由设计时整体设备的直径及日处理水量而定，纤维过滤盘片由ABS或增强尼龙经注塑而成的网格型骨架、外包过滤精度为小于10μm的聚酯合成复合纤维滤布组成，用SS304不锈钢螺栓固定在中心集水管上，驱动减速机及链条带动中心管及盘片缓缓转动，链条链轮采用SS304不锈钢材质，反洗吸盘由SS304不锈钢管/板制作固定在SS304制作而成的三角支撑架上，由不锈钢弹簧将其紧贴滤布表面，反吸泵可根据水质选用铸铁或不锈钢泵体的自吸式污水泵和污泥泵，池底排泥管、反洗总承及管道等按设计要求而定，可由不锈钢或UPVC制作而成和反吸泵连接，控制柜由SS304不锈钢制作而成的防雨型柜体，内部配置PLC、变频器、连接中控模块等电器件组成，控制整套设备运行及中控室对接。

（2）在进水ss≤20 mg/L的条件下，该机应能达到如下过滤效果：出水SS≤10mg/L。

2．纤维转盘过滤器主要技术数:

★滤盘直径D： 3000mm；

★滤盘数量：22盘；

★单盘有效过滤面积：≥12.6㎡；

单盘过滤量：≥95m³/h；

转盘反洗转速：0.5-1rpm/min

电    源： AC380V  50Hz

电机功率: ≤100kw

防护等级： IP55

绝缘等级： F

3．结构特点

纤维转盘过滤器为全浸没外进内出式，运行时过滤器整体浸没在滤池水中，原水经过滤布过滤流入盘片内腔，由于滤布过滤精度为≤10 μm，所以经滤布而流入盘片内腔水中的SS浓度非常低，每个盘片内腔水经收集孔流入中心集水管再集中排出滤池外部。纤维转盘过滤器在正常运行时是静止的，滤池内水位高出过滤设备50~100 mm,外部原水源源不断进入滤池内，水中SS也不断被滤布过滤阻挡，在运行过程中水里的SS不断地在滤布表面增加累积，同时也不断降低滤布自身的通量，同时滤池内水位在慢慢上升，当水位上升到设备所设定的高度时表明滤布表面SS浓度已经到最高值，滤布通量已降至最低值，滤布将会进行自动反洗。

#### D6.4.3.2 中心管

纤维过滤机的过滤装置主要由滤盘和中心管组成。纤维转盘滤池应包括22个过滤盘，每个过滤盘由6个盘片组成，每个盘片应包括：起到支撑作用的滤盘骨架和过滤作用的滤布，原水经由滤盘，通过中心管上的进水孔进入中心集水管。中心管靠近进水口的一端由支撑座安装在滤池的牛腿上，出水口一端焊接在预埋出水口处，防止未过滤的原水从焊接处流出。中心管装置厚度不小于10mm，材质为SS304不锈钢，主要驱动轮齿，驱动链条，框架和滤布装配组件。驱动链轮齿材质应为SS304不锈钢材质，链条应采用SS304不锈钢做成。滤布用长型螺栓固定在中心集水管上，所有的附件均应采用SS304不锈钢。驱动轴承的使用寿命＞10年。

#### D6.4.3.3 滤布滤盘

每个滤盘应垂直安装在中心管装置上，上面覆以平面滤布。每个独立的过滤单元安装在中心管上，直接与中心管相连接。安装和更换滤布时，只需打开与滤盘连接的螺栓，即可将扇片与中央集水管分离并取出。当某一独立盘片的过滤性能降低和发生损坏时，可对此盘片进行更换。中央支架为滤盘的安装支架，材质应为SS304不锈钢。过滤介质应为纤维编织毛绒滤布，应由有机纤维堆积而成，尼龙纤维织成绒毛状表面及聚酯纤维做为支撑体过滤时，滤布过滤精度需≤10微米，应无粒状和网状空缺。

#### D6.4.3.4旋转驱动电机

纤维转盘过滤器配有一台减速机，减速机品牌为国际知名品牌，功率为1.1KW-1.5KW，驱动电机通过链条带动整个中心管和滤盘。驱动齿轮：特种高强不锈钢；驱动链条：SS304不锈钢；驱动轴承的设计寿命＞10年；设备运行噪声：小于70dB；驱动电机功率：1.1kw-1.5KW。驱动齿轮材质：不锈钢SS304；驱动链条材质：不锈钢。

#### D6.4.3.5反冲洗及排泥系统

反冲洗装置主要由反冲洗排泥泵、反冲洗阀门、反冲洗管道、反冲洗软管、反冲洗吸盘及配件组成，反冲洗吸盘通过支架固定在滤盘的两侧，每个滤盘的两侧各有一个反冲洗吸盘，共有44个吸盘。反冲洗时通过反冲洗泵所产生的负压将滤后水从盘内吸出，冲洗滤盘。反冲洗水经吸盘进入反冲洗软管，再依次经过反冲洗管道，反冲洗阀，反冲洗泵最后排出。

#### D6.4.3.6 反冲洗泵

形式：单级卧式离心泵；材料：铸铁泵体，铸铁叶轮和不锈钢轴；流量：50m³/h，扬程：7m；配套电机功率：2.2kW；电源：380V/50Hz,技术参数及性能要求详见D8.3内容。

#### D6.4.3.7 排泥装置

排泥装置由集泥管、排泥管、排泥泵、排泥阀及配件组成。由于滤池有沉淀的作用，池底的污泥需要定期排泥。当打开排泥阀和排泥泵后，沉淀在池底的污泥被抽吸上来，并通过抽吸泵排出滤池。

#### D6.4.3.8 电动反冲洗阀

反冲洗阀为电动阀门。每个抽吸支管配置1个电动反冲洗阀，底部排泥管路配置排泥阀。控制系统通过控制电动反冲洗阀排泥阀的开关，达到分时分盘清洗滤盘的目的。

#### D6.4.3.9 排泥管路

每个渠底设置两根穿孔游泥收集管线，用于收集底部沉积的污泥。

#### D6.4.3.10 进、出水堰板

进水堰板：用于渠内均匀布水，SS304不锈钢材质，厚度≥4mm。

可调出水堰板：用于调节出水水位高度，SS304不锈钢材质。厚度≥4mm。

#### D6.4.3.11配套仪表（液位控制系统）

每组纤维滤池设备配备一套液位传感器，为控制系统提供液位信号，以便监视池内运行液位和控制反洗。高位浮球液位计能够及时将溢流信号数据传输给PLC系统，作为浮球开关。浮球开关包括4位不锈钢浮球开关和5芯电缆。

#### D6.4.3.12主要部件材质

1. 纤维转盘过滤器

中心管：        	SS304不锈钢

链条、链轮：               SS304不锈钢

进出水堰：                 SS304不锈钢

反洗口：                   SS304不锈钢+耐磨尼龙

2. 电动球阀

壳体材质：                  灰铸铁GG25

阀心：                      SS304不锈钢

3. 离心泵

壳体	GG25铸铁或以上

叶轮	SS304不锈钢

4.可曲绕橡胶接头

法兰	SS304不锈钢

可曲绕橡胶  	EPDM

### D6.5电气控制系统

转盘滤池采用PLC自动控制系统，系统安装在电气控制柜内，在操作中可实行自动控制和手动控制相结合。PLC系统由支架、电源、开关量输出输入模块、模拟量输入输出模块，具备以太网通讯接口，所有输入输出点都由硬接线到端子。

控制系统工作方式：

当滤池水位上升到设定的水位时（由液位传感器监测），应由PLC系统启动清洗过程，相应的电动阀打开，抽吸泵随之工作，对滤布进行负压抽吸清洗。各组盘片清洗时间以及底部抽泥的时间应根据现场实际情况设定。当全部盘片和底泥抽吸完成，抽吸泵关闭电动阀关闭。

控制系统配置：

滤布滤池配套控制箱，防护等级不低于IP55，柜体为304不锈钢材质。

控制箱工作电源：380/50Hz；

PLC配备触摸显示屏，图文显示系统运行的状态，包括水位，工作时间等：触摸屏设开/停按钮，自动/手动转换开关，紧急停车按钮，所有控制及保护回路分开。

通讯：控制箱应能与污水处理厂的中央控制室通讯。

变频器：变频器应用于对驱动电机的控制。

控制面板布线和装配：控制面板的配线装在灰色聚氯乙烯配线导管中。

控制箱门上的装置采用螺旋状布线，避免在开关箱门时挤压电线

控制系统提供的信号：

控制系统具有以太网等接口，支持ModbusRTUTCP/IP等通讯协议。

能将系统工作状态信号上传至厂中央控制室实现远程监控：

驱动电机启动/运行/故障信号

反抽吸泵启动/运行/故障信号

低水位信号

高水位信号

## D7紫外线消毒系统设备

### D7.1工艺描述

紫外线的杀菌原理是利用紫外光的能量破坏水体中各种病毒、细菌及其它致病体的DNA，紫外线穿透微生物的细胞膜和细胞核，破坏核酸的分子键，使其失去复制能力或活性而死亡。紫外线杀菌波段介于200～300nm之间，其中以253.7nm波段能力最强。

紫外线消毒设备安装在消毒水渠内，用于杀灭经二级生化处理后的污水中的细菌、病毒。

### D7.2设备技术性能及安装地点

设 备 性 能 表               表B－1

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外消毒模块 | Q=5万m3/d，K=1.50，单个模块2kW 每个模块内含8支灯管 | 个 | 12 | 紫外消毒池 |
| 2 | 镇流器柜 | 380v P=29.1kW | 套 | 2 | 紫外消毒池 |
| 3 | 不锈钢集水槽 | L×B×H=2300×300×500，σ=4mm | 套 | 24 | 紫外消毒池 |
| 4 | 接线箱 |  | 套 | 1 | 紫外消毒池 |
| 5 | 整流格栅板 |  | 套 | 1 | 紫外消毒池 |
| 6 | 空压机 | 220v，P=1.5kW | 台 | 1 | 紫外消毒池 |

### D7.3型式及要求

#### D7.3.1型式

★1．紫外系统安装于开放式紫外消毒渠中, 为了维修方便，配电柜及控制柜均安装在水渠上方。紫外光灯管排架排列于明渠中，紫外灯管与水流方向一致平行排放，且灯管间排列间距均等（灯管间距为100mm*100 mm），保证在明渠中的紫外灯管模块组中每一点有均匀的紫外光量以保持稳定的灭菌效果。本系统共采用96支320W进口紫外灯，安装在2条消毒明渠中，每条明渠内设有1个模块组，含5个紫外灯排架，每个排架由8支紫外灯组成。

#### D7.3.2要求

1．投标人必须提供独立第三方对所报紫外系统使用的紫外灯管在100小时时253.7nm波段紫外能输出及电耗的实验证明文件。

2．紫外消毒系统包括紫外灯模块组、模块支架、系统控制中心、跨水渠接线箱、气动驱动系统、机械加化学式清洗系统、低水位探测及水位控制系统等全套设备。投标人所报紫外消毒系统必须完整配套，能完成所有正常消毒运行及监控功能。

★3．该紫外消毒系统必须保证：在峰值流量和紫外透光率60%～70%时，系统在灯管寿命终点所能实现的有效紫外剂量，即消毒器生物验定剂量不小于20000mWs/cm2。紫外线消毒系统所能实现的有效紫外剂量，应由第三方机构出具的用制造厂商所报紫外消毒系统所做的生物验定剂量实验报告核证。

4．制造商必须提供其所报紫外线消毒系统(相同型号灯管及排列)，在紫外透光率为60%～70%的二级处理污水中所做的生物验定剂量实验检测报告；此报告由第三方出具。报告中必须包括紫外消毒系统的生物验定剂量曲线。

5．制造商必须出具紫外消毒系统所能实现的有效紫外剂量的详细计算说明书。计算中必须计入灯管老化系数和灯管结垢系数。投标人必须提供灯管老化系数的第三方独立认证。

### D7.4构造与材料

#### D7.4.1使用场合

用于紫外线消毒渠内。

#### D7.4.2供货范围

明渠式紫外线消毒设备应包括：紫外灯模块组，模块支架，配电中心，系统控制中心，水位探测及控制输出等组成。

与紫外线消毒装置配套的就地控制柜、备品备件以及所有连接件及紧固件。

#### D7.4.3主要结构

##### D7.4.3.1紫外线消毒系统

1．一般要求

（1）模块结构根据流体力学原理，采用低阻力设计，把水流对模块的冲击减到最小，能有效避免流水阻力对灯管和清洗系统的影响降低，更好的保护灯管。

（2）本紫外线消毒系统可根据水位的变化，自动关闭处于水位之上的灯管，防止灯管在无水的情况下，长时间点亮而引起不必要的损坏，也为在低水位时，达到相同消毒效果而不必改变单只灯管功率。既节约能源，又能使辐照能量达到所需剂量。当水位上升时，便自动打开相对应的灯管。

（3）灯管清洗采用空气驱动无杆气缸进行自动清洗。单一清洗头一次完成套管的清洗，不留下死角，清洗完成后，清洗头停放在套管最末端无紫外线光输出的地方，不会对消毒紫外线有任何的阻挡，能更好的起到杀菌作用。在自动清洗过程中，系统能正常运转，消毒效果不受任何影响。（新的清洗系统能有效改善现有市面上产品由于结构的原因，造成的清洗的不稳定和灯管的损坏）。

（4）该紫外线消毒系统在峰值流量和紫外线透光率为75%时, 且在灯管保证寿命终点达到的平均有效紫外线剂量，即生物验定剂量不低于20mJ/ /cm2。

（5）该紫外线消毒系统可以在更换镇流器及清洗石英套管时无需关闭整个紫外消毒系统。

（6）采用上部溢流的溢流平衡堰作为水位控制系统，该水位控制系统确保排水正常情况下灯管处于水中。

2．结构特点

（1）每模块共8支灯管中心距为10cm。一条明渠安装，模块过水断面宽度1.32米，水深0.8米，渠长不少于4米。

（2）紫外线消毒系统的核心之一是紫外线灯管，紫外线灯管为国产一线品牌的低压高强紫外灯管，安装于模块上的石英套管内，与水流方向平行或垂直，灯管的有效工作寿命为9000小时，单支灯管的最大功率可达320W

（3）石英套管：石英套管安装在模块支架上，石英管UVC透光率大于或等于90%，其一端为闭口端，另一端为开口端，防护等级为IP68，有效地防止水渗入石英套管内而影响紫外灯的正常工作。

（4）电子镇流器模块：电子镇流是整个系统的核心部件，紫外消毒系统突出优势是电子镇流器的

稳定性。通过引进全球领先的德国技术制造，效率高达98%以上。电子镇流器安装在镇流器柜内。

（5）镇流器柜和接线箱为一体，尽量减少高频损耗，柜体防护等级为IP55，柜内设有降温系统，防止尘埃和外面潮湿空气进入，保证电子镇流器稳定工作。电子镇流器模块与跨明渠接线箱相连，接线箱配电受中央控制柜输送给每个紫外消毒模块的电源。

（6）自动清洗系统：紫外消毒的效果经常受到石英套管表面结垢的巨大影响，使紫外强度大幅度下降。紫外消毒设备自带清洗系统。该清洗技术可以在任意设定的时间内，在不影响设备运行的情况下对套管表面进行在线自动清洗，高效清洁，低摩擦无卡死现象产生，为紫外消毒系统提供稳定高效的杀菌效果。

（7）水位控制系统：水位传感器是对灯管进行自我保护有效及必要手段。紫外线杀菌灯管因期功率高，必须由污水对期进行自然冷却。长时间显露于空气中点亮时，灯管会因散热不足导致烧毁。因此必须保证明渠内水位能浸没所有灯管。但污水中紫外线透光率低，当水位过高时，则会导致表面水层消毒效果不理想。故明渠内水位不能过高。水位传感器在线测定明渠内水位数值，确保水渠中的水位保持在设计的数值范围。当明渠水位长时间超出设定最小/最大水位时能自动向控制系统发出警报，将灯管熄灭。

（8）不锈钢集水槽：集水槽尺寸按图纸设计要求L*B*H=2300*300*500  δ=4mm   材质采用SS304食品级不锈钢材质。水槽与基座需做固定。

（9）整流格栅板：基础浇筑完毕后，根据现场最终尺寸定制外形框架尺寸，材质采用SS304食品级不锈钢材质

（10）空压机：220v.P=1.5kW，采用多泵头无油储气罐式空压机

（11）巴氏计量槽：喉宽B=1200L=3320 35~2000L/S  材质采用SS304食品级不锈钢材质，安装完毕需要二次浇筑固定

##### D7.4.3.2 紫外灯排架组件

（1）每一个紫外灯排架组件包括紫外灯管、套管、机械自动清洗装置。

（2）每根紫外灯管内置在一根单独的石英套管内，套管的一端为闭口端，另一端由灯管密封结构（硅橡胶机械密封结构）密封。

（3）石英套管的封口端通过硅胶保护套置于支撑立柱上，并且后部螺栓被顶住，石英套管不与框架上任何钢体接触，自动清洗时石英套管不会脱出。

（4）石英套管的两端无伸出紫外灯管排架的框架两边的钢结构部分。

本紫外灯管排架从设计上考虑到工厂的操作人员方便更换灯管和石英套管、操作安装以及维修方便。

（5）每个紫外灯管排架组件达到IP68密封等级。

（6）所有与污水相接触的焊接金属元件均为304不锈钢。

（7）自动清洗结构固定在紫外灯管排架的框架内。

##### D7.4.3.3紫外灯管

（1）灯管为低压高强汞灯，其额定功率为320W；

（2）灯管采用优质石英玻璃及特有处理技术，能保证灯管在寿命期间紫外线强度衰减<25%，特制灯丝，电子粉加工技术，电子粉分解技术使灯管有良好的启跳性能，多达几万次的开关次数，特殊的激活工艺能长期保证灯管内不受杂质气体干扰；

（3） 灯管为专用设备自动化生产，不需人工操作，自动化控制，确保产品良好的一致性。

##### D7.4.3.4套管端部密封和灯座

（1）紫外消毒系统排架水下石英套管由304不锈钢螺帽和紧压式O型圈与立柱上密封头接口组成密封体，并防止套管和钢体直接接触；

（2）排架上石英套管螺帽具有滚花面以供紧固时手握，这个套管螺帽安装或卸下时不需任何工具；

（3）灯管由一个硅胶模铸灯座固定并具备双层密封；

（4）灯管、套管和排架间有二级密封硅橡胶机构，以防灯套管破裂漏水进入排架，影响其它灯管工作；

（5）灯座里面的第二级密封将灯与紫外排架和排架上的其它灯管封闭隔离开来；

（6） 在石英套管发生破裂时，灯座上的双层密封能阻止水气进入灯管排架的框架和侵袭与其他灯管的线路联接；

##### D7.4.3.5石英套管

（1）石英套管壁厚度为1.5mm；

（2）石英套管的紫外线透光率不低于90%；

（3） 石英套管一端为圆顶形封口端。

##### D7.4.3.6紫外灯管排安装支架

紫外灯管排架的安装支架为304不锈钢，固定于水渠之中，可不需紧固螺钉而固定所有紫外模块；

##### D7.4.3.7紫外灯源电路部分

（1）应按要求提供用于紫外线消毒模块的安全、可靠的供电系统（五线制供电，提供独立地线）。并且该供电系统应靠近紫外线消毒模块的安装现场。

（2）紫外灯管排架以每一排架为一配电系统。包括一配电系统和一控制监控系统以及防水接头；

（3）由电子监控系统传输信号至配电系统，控制配电系统将电力输入至模块中的每一排架；

（4）整个紫外线消毒系统最小功率输入不低于30KW。

##### D7.4.3.8电子镇流器

（1）镇流器设计为由微机处理器控制的高功率因素电子镇流器，功率因素0.98。

（2）最高环境温度：60℃

（3）若遇到任何一支紫外灯管失灵，电子镇流器会自行再启动两次。

（4）电子镇流器由微处理器控制，每个电子镇流器独立控制1支紫外光灯管，提  供每支紫外光灯的工作状况并且把信息输送到控制系统的数据采集电路板，供主机监控和记录

##### D7.4.3.9主机控制部分

（1）系统所用的电子、电气元器件均采用高性能器件，性能稳定可靠。

（2）采用全彩色触摸显示屏，在人机界面中可显示如下情况：

a）每一支紫外光灭菌灯开熄情况（ON/OFF）

b）每一紫外光灯管的总运行时间（小时）

c）每一紫外光灯组运行/停止

d）清洗机构运行状态和下次运行时间

e）系统故障报警，紧急关机系统。

f）整个系统水位情况和紫外光强度变化。

g）控制主机提供多种网络接口。

h）可自行设定相关状态（需密码确认）

（4）柜体为标准不锈钢制作。。

（5）防护等级不低于IP55。

##### D7.4.3.10自动清洗系统

（1）可由人机界面的自行设置。

（2）可手动运行清洗过程。

（3）自动清洗频率可以任意设定（1～24次/天）。

##### D7.4.3.11系统供电要求及功率

本系统最大额定功率不超过35kw，采用380V，3相5线；灯管总功率320W×8支×12组＝30KW；系统总功率不高于35KW。

##### D7.4.3.12配电桥架

（1）配电系统、PLC，提供灯管电源，并上传灯管状至主机，完成水位传感器和紫外线传感器的数据采集和上传

（2）箱体由标准不锈钢制作，尺寸由现场渠道确定

（3）保护等级不低于IP55。

##### D7.4.3.13清洗动力系统

（1）提供给自动清洗系统气动装置所需动力；

（2）该系统包括压缩机、气罐、配气系统、电磁换向阀。

##### D7.4.3.14自动清洗系统

（1）具备在线自动清洗的功能，能在紫外线消毒系统运行时对灯套管表面进行清洗，不影响消毒效果。

（2）由先进的无杆气缸带动清洗头进行清洗，过程干净，无死角。

##### D7.4.3.15紫外探测系统

紫外传感器浸在水中，外设套管保护，能随时监测整个系统的紫外线辐射强度。

##### D7.4.3.16水位传感器

水位传感器置于排架后部，为防止水波干扰。

## D8 水泵

### D8.1潜水排污泵

#### D8.1.1工艺描述

潜水排污泵在谭家坝污水处理厂中主要安装于：

1．高桥河泵站：用于提升来污水管网的水至高位配水井。

2．细格栅曝气沉砂池：排除细格栅曝气沉砂池积水。

3．磁混凝沉淀池：排除房间内积水。

4．污泥泵房：将剩余污泥提升至污泥浓缩池，回流污泥提升至A2O生化池。

5.污泥浓缩池：将浓缩后污泥提升至储泥池；一期污泥泵房剩余污泥提升至污泥浓缩池。

#### D8.1.2设备技术性能及安装地点

设备性能表 表D8-1

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水排污泵 | Q=0.7m3/h，H=20m， | 台 | 1 | 取样泵，出水端，放置于JHJ-1结合井内 | 厂区 |
| 2 | 潜水排污泵 | Q=20m3/h，H=7m，N=0.75kw | 台 | 1 | 预留备用，配套排水软管 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 3 | 潜水排污泵 | Q=40m3/h，H=16m，N=4.0kW | 台 | 2 | 带自耦安装 | 磁混凝沉淀池 |
| 4 | 潜水排污泵 | Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW | 台 | 2 | 1用1备 | 磁混凝沉淀池 |
| 5 | 潜水排污泵 | Q=700m3/h，H=13m，N=37kW | 台 | 4 | 4台变频，3用1备 | 污泥泵房 |
| 6 | 潜水排污泵 | Q=70m3/h ，H=9m，N=5.5kW | 台 | 2 | 2台变频，1用1备 | 污泥泵房 |
| 7 | 潜水排污泵 | Q=50~180m3/h，H=20m，N=22kW | 台 | 2 | 均为变频，一用一备 | 污泥浓缩池 |
| 8 | 潜水排污泵 | Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW | 台 | 2 | 一用一备 | 污泥浓缩池 |
| 9 | 潜水排污泵 | Q=160m3/h，H=22m，N=15kW | 台 | 2 | 一用一备，一期配水井及污泥泵房更换 | 污泥浓缩池 |
| 10 | 潜水排污泵 | Q=1354~1995m3/h，H=60~54m，N=400kW | 套 | 2 | 全部变频 | 高桥河泵站 |

#### D8.1.3型式及要求

##### D8.1.3.1型式

1．潜水排污泵应完全密封，水泵和电机为一坚固的整体并完全防水。

2．潜水排污泵应为立式潜水排污泵。泵与电动机同轴。水泵在从泵井顶部至出水连接之间的2根导杆的导向下，自由滑落并自动的紧密与水泵底座耦合，不需要有人下到污水池中。

3．泵单元与出水连接座之间的密封完全是通过加工过的金属对金属的紧密接触来完成，泵/电机的全部重量由泵的排水弯管承担，泵/电机的任何部分不直接与泵坑底板接触或放在泵坑底板的支座上。

##### D8.1.3.2要求

1．潜水排污泵必须是单级和可脱卸的单流道无阻塞型潜水排污泵，叶轮为离心式叶轮，其长流道无剧烈拐角。泵必须能够输送原生的和未经处理的污水，应能通过最大尺寸为Φ50mm的固体污物而不堵塞。泵2为移动式安装，以支架支撑，接上出水软管即可工作；其余为固定湿式安装，采用特殊的自动藕合系统，靠泵机自重沿导杆下滑到达底座，与出水口自动连接并密封。维修时可随时起吊机组，而无需维修人员进入污水坑。

2．电机必须能连续和间歇运行，并不应对泵带来任何有害影响。绝缘等级为H级180℃。

3．泵装置在泵的设计负荷范围内，必须无震动和无气蚀地平稳运行。泵的所有旋转部件（包括电机）应在制造时进行静平衡试验，装配后在额定转速下进行动平衡试验。泵运转噪音应低于80dB。

4．所有外露的螺栓螺母均为AISI316不锈钢。泵按ISO9002二级标准进行水力测试。

★5.为确保最大限度使用进水提升泵房及深度处理提升泵房的泵坑容积,水泵要求能够运行到最低停泵水位，同时考虑对较大水泵电机的保护和长期使用，30kW及以上水泵需在电机外部配备水冷式冷却夹套。

### D8.1.4构造与材料

##### D8.1.4.1使用场合

用于厂区、细格栅曝气沉砂池、磁混凝沉淀池、污泥泵房、污泥浓缩池及高桥河泵站。

##### D8.1.4.2供货范围

1．装配完整的潜水排污泵；

2．潜水电机；

3．提升装置（导杆、支架、链、钢丝绳）；

4．所有连接附件、化学不锈钢地脚螺栓；

5．每台泵需提供规定的水下电缆、接头、耦合底座、紧固件；

6．低液位保护器；

7．30kW及以上配水下电缆转接箱，其余配就地控制箱；

8．备品备件；

##### D8.1.4.3主要结构

1．水泵

（1）潜水排污泵由壳体、叶轮和耐磨环组成。水泵壳体的出水口为径向出水口，出水口中心线与水泵中心线在同一平面内。水泵壳体是整件的灰口铸铁，35B级（DIN1691，GG25），偏心设计，足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒。

★（2）叶轮为离心式叶轮。叶轮是35B等级（DIN1691，GG25）的灰口铸铁材质的，水力平衡的，多叶片无阻塞流道设计，其长流道无剧烈拐角。叶轮能处理固体、纤维材料、污泥和污水中其他的杂物，叶轮键入泵轴，靠一个膨胀环卡住，能够通过50毫米直径以上的颗粒，不接受螺旋式叶轮。

（3）叶轮进行精密动平衡，动平衡精度达到G6.3级,振动裂变小于0.45mm/S,叶轮涂有镀醇酸聚酯树脂涂层。

（4）主要泵件的密封设计为金属与金属的加工面之间的结合，需做防水密封的关键配合件之间加工并嵌入丁腈橡胶O形环。

（5）除不锈钢外，所有与泵送介质接触的金属表面由水基底漆和两组涂层保护。泵外壳底漆运用浸泡、喷漆、刷涂工序,采用聚氯乙烯环氧树脂,外涂黑色氯化橡胶漆喷漆处理,涂层厚度根据ISO2808标准,总干膜厚度为240um。

2．电机

★（1）泵的电机是三相鼠笼式感应电机，装在充气的防水的壳内。定子绕阻和定子进线的绝缘等级为H级,温升可至180℃。

（2）电机的配置保证在H-Q曲线上任何一点工作时，都不会出现过载，甚至在不淹没的情况下运行也不会过载。保证在H—Q曲线上任何一点工作时，电机的功率储备系数都大于10%。

（3）电机的允许电压波动为＋/－10％，电机设计应达到在环境温度为40～80℃的情况下运行，电机按IP68保护使其可长期淹没水下。电机额定功率足够，这样泵在指定的曲线上运行不致过载。

3．机械密封

（1）每台泵配有一个上下双重独立的机械轴密封系统。下密封与叶轮毂分开。密封在油腔内运行，该油腔能以一稳定的流速对重叠的密封面进行润滑。下密封组位于泵与油腔之间，包括一个静密封环和一个旋转的动密封环，材料为耐腐蚀烧结碳化钨（WCCR）。

（2）每台泵的轴密封系统有一个油室，带有防漏密封的注油孔及检查孔很容易从外部检查维修的。密封系统无需依靠所泵送的介质润滑。润滑能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点，机械密封的使用寿命大于25000h。

（3）密封不需要维护和调整，并且在不影响或失去密封功能的情况下，可以顺时针或逆时针转动。

（4）外密封腔内有螺旋凹槽，能有效去除杂质颗粒、减少机械密封的磨损。

4．轴与轴承

（1）泵和电机的轴是连续无间断的轴，泵轴是电机轴的延伸。泵轴是优质不锈钢AISI420制造，并完全与泵送液体隔离。

（2）轴承设计使用寿命大于100,000小时.

★5．水冷却夹套

为确保最大限度使用进水提升泵房及深度处理提升泵房的泵坑容积,水泵要求能够运行到最低停泵水位，同时考虑对较大水泵电机的保护和长期使用，30kW及以上水泵电机外部必须配备水冷式冷却夹套。

（1）泵/电机应装配一个完善的，内在冷却系统，电机水冷却夹套包围定子室，材质为铸铁ASTMA－48,35B级（DIN1691，GG25）。叶轮背部的叶片能把泵送液体的部分通过一个澄清通道后作为冷却液体在冷却系统中循环。

（2）无论电机部分浸在所泵的液体中或直接曝露在空气中，冷却系统都能提供电机散热。

6．电缆和电缆密封

（1）电机配有控制和动力电缆，具有防拉功能，符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒且不需要拼接。每根电缆都应有一个单独的进口，并进行可靠密封。动力电缆应为多芯电缆，每根电缆单独进行密封。电机和电缆至少能在水下20米处连续使用而不失去其防水性能。

（2）电缆进线密封设计应能消除一定的扭矩以形成一个防水的潜水密封。

7．耐磨环

耐磨环系统应在蜗壳和叶轮吸口之间提供高效的密封，在涡壳的入口处,密封环为静止固定的，以黄铜或不锈钢制成。在叶轮吸口处应有不锈钢叶轮耐磨环与固定磨损环配合。

8保护

★（1）水泵震动传感器(泵1、泵2、泵7提供)

水泵内必须安装震动传感器。震动传感器应安装在潜水排污泵的接线盒内，对水泵和连接管道进行监测，保护其免受有害震动。其输出信号应送到电控柜内的水泵运行参数监控单元装置。

（2）泄漏保护

在潜水排污泵的接线室和潜水排污泵电机的定子室中应各设置一个泄漏传感器，以监视水进入定子室，这些泄漏信号应能分别被送到电控柜内的潜水排污泵运行参数监控单元装置内，在水泵电机出现严重损坏前分别发出报警讯号并停止水泵运行。

（3）热保护

为了指示泵轴承的磨损，在上、下轴承处各应设有PT-100温度传感器，为了防止电机过载过热，在电机的定子中应装有定子温度传感器PT-100。这些温度信号应能分别送到电控柜内的潜水排污泵运行参数监控单元装置内，并实时显示温度值，在水泵主轴和电机出现严重损坏前分别发出报警讯号并停止水泵运行。

- D8.1.4.4 主要部件材质

·泵壳                          灰铸铁ASTM A—48、35B级

·叶轮                          灰口铸铁GG25级

·轴                            ASTM420不锈钢

·机械密封                      耐腐蚀烧结碳化钨

·静密封材料                    丁腈橡胶

·导杆、支架、吊链              ASTM304不锈钢

·所有连接附件、地脚螺栓        ASTM304不锈钢

#### D8.1.5 电气控制系统

1．小于30kW的潜水泵

（1）控制箱结构

控制箱室外落地式安装（带观察窗）

控制箱要求前检修，前开门

电缆进出线为下进，下出线方式

盘内塑料元件应无卤素，CFC，阻燃，自熄

盘体材质：ASTM304不锈钢

防护等级：IP55

（2）控制箱功能

控制箱用于控制潜水排污泵的开/停，动力及信号电缆的转接。

控制箱内至少应包括：进线隔离开关，空气断路器，热继电器，接触器，控制操作单元，动力及信号接线转接端子排，潜水排污泵故障信号转换装置，“急停”按钮等元件。

水泵监控单元应能将潜水排污泵本体检测装置检测的信号转换成一个带转换接点的开关量输出。

水泵的手/自动转换、运行、故障等信号可整合至PLC系统。

（3）技术参数

工作电源：AC   380V   50Hz  三相五线制

辅助电源：AC   220V   50Hz

2．大于30kW的潜水泵

（1）转接箱结构

转接箱室外落地式安装

转接箱要求前检修，前开门

电缆进出线为下进，下出线方式

盘内塑料元件应无卤素，CFC，阻燃，自熄

盘体村质：不锈钢

防护等级：IP55

（2）转接箱功能

潜水排污泵的水下电缆转接箱中应安装智能式水泵监控单元。包含处理器，内存等，通讯接口和传感器、水泵存储器联接。就地报警显示和快速处理。

监控单元内含网页设置，可以通过就地连接便携式电脑或联接局域网或联接调制解调器进行网页浏览，显示数据及报警记录，进行故障分析和设置，并可整合至PLC系统。

箱内动力及信号电缆转接端子的选择应与设备功率配套。水泵监控单元应能将潜水排污泵本体检测装置检测的信号转换成一个带转换接点的开关量输出。

（3）技术参数

工作电源：AC   380V   50Hz  三相五线制

辅助电源：AC   220V   50Hz

### D8.2立式离心泵

#### D8.2.1工艺描述

立式离心泵在谭家坝污水处理厂中主要安装于：

- 细格栅曝气沉砂池：用于格栅冲洗。

- 转盘滤池、紫外消毒池及巴氏计量槽：用于转盘滤池反冲洗及厂区回用水提升。

#### D8.2.2设备技术性能及安装地点

设备性能表 表D2-1

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式离心泵 | Q=32m3/h，H=80m，N=11Kw | 套 | 3 | 配套管道及冲洗系统附件，2用1备,格栅配套 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 2 | 立式离心泵 | Q=2.4m3/h，H=120m，N=11Kw | 套 | 1 | 配套管道及冲洗系统附件，格栅配套 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 5 | 立式离心泵 | 配置三台增压水泵，两用一备，单台水泵Q=72m3/h，H=30m，P=11kW | 套 | 3 | 厂家成套提供，含水泵、缓冲器、配套阀门及控制柜等水泵3台，2用1备，国产一线。 | 转盘滤池、紫外消毒池及巴氏计量槽回用水泵房 |

#### D8.2.3型式及要求

1．水泵结构要求

水泵为立式离心泵。

叶轮采用最佳水力模型设计，应具有高效率、高可靠性等特点。

水泵和电机由套筒式联轴节连在一起，采用可分离滚动轴承平衡所有的轴向力。

密封为不受转向限制的、免维护的机械密封，采用碳化硅或等效材料制成。平衡式耐高温、高压机械密封，运行寿命长、不渗漏、对轴无磨损。

泵体压出室和吸入室采用最佳水力模型设计而成，应美观、高效。机组设有安装底脚，便于安装，运行稳固。

放水塞，确保泵的正常维护。

放气塞，灌水能排除泵内空气，保证泵的正常启动。

所有和介质接触的部件都应符合饮用水卫生标准。

提供水泵连接附件、地脚螺栓。

2．电机

三相鼠笼式异步电动机，内置热敏保护，380V AC 50Hz，符合国家标准GB755《旋转电机基本技术要求》和国际电工委员会IEC的规定。

电机保护：IP54。

绝缘等级：F。

允许电压波动范围为±10％。

3．材质

轴承架：灰铸铁

叶轮：灰铸铁

外套：灰铸铁

轴：碳钢

密封圈：乙丙橡胶

机械密封：碳化硅或等效材料

#### D8.2.4电气控制系统

1．控制箱结构

控制箱室内落地式安装（带观察窗）

控制箱要求前检修，前开门

电缆进出线为下进，下出线方式

盘内应有防凝露的电加热单元

盘内塑料元件应无卤素，CFC，阻燃，自熄

盘体村质：ASTM304不锈钢

防护等级：IP4X

2．控制箱功能

水泵的操作为就地手动控制和自动控制二种方式，同时控制箱具备向控制室PLC传输状态显示信号的接口。

控制箱内至少应包括：进线隔离开关，空气断路器，热继电器，接触器，控制操作单元，动力及信号接线转接端子排， “急停”按钮等元件。

3．技术参数

工作电源：AC   380V   50Hz  三相五线制

辅助电源：AC   220V   50Hz

### D8.3卧式离心泵

#### D8.3.1工艺描述

卧式离心泵设备在谭家坝污水处理厂中主要安装于：

1．转盘滤池：用于对转盘滤池进行反冲洗。

#### D8.3.2设备技术性能及安装地点

设备性能表 表D3-1

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式离心泵 | Q=50m3/h，H=7m，P=2.2kW | 台 | 4 | 滤池反冲洗泵，配套真空表，由转盘滤池厂家配套提供 | 转盘滤池、紫外消毒池及巴氏计量槽 |

#### D8.3.3型式及要求

1.特征要求

（1）设计工况特性

输送截止：清水

介质温度：常温

启动方式：闭阀启动

（2）泵的水力特性

泵的汽蚀余量（NPSH）

为避免汽蚀现场，泵应能在规定的工作区范围内正常运行，现场任何工况条件下，泵的必需汽蚀余量（NPSH）应小于性能参数表中要求。

（3）泵的扬程-流量特性

泵制造厂商必须提供从零流量起至最大工作流量以上的水泵Q-H曲线，曲线上必须标出扬程、NPSH、轴功率、效率与流量的对应关系，并在曲线中注出上述各工作点的位置。

（4）泵的轴功率及配套电机功率

泵的轴功率特性曲线，在全部范围内应是平稳的，配套电机应在泵运行中不会出现过载现行，电机功率应是工作区范围内最大轴功率的1.1倍以上。

（5）泵的倒转能力

应允许泵、电机能以最大转速的130%的转速倒转。

（6）水泵电机尺寸

供应厂商必须提供复核所供水泵机配套电机的外形安装尺寸，从而保证安装条件满足规范要求。

2.水泵主要部件

水泵由泵体、泵盖、叶轮、主轴、轴套、轴承体部件、轴承密封环、填料压盖、填料盒、轴承挡套、轴承端盖、护套、挡水圈等以及水封管、填料、密封圈，多种紧固件等组成。

3. 水泵的结构及材质设计要求

（1）水泵主要部件的材料机械性能和化学成分必须符合相应的标准。

（2）水泵主要部件的结构必须便于装拆。

（3）水泵主要部件的结构尺寸必须符合运输条件。

（4）水泵的铸、焊件均需进行时效处理并进行无损检查。

4.水泵主要部件材质要求（不低于下述材质）

（1）水泵结构及材料应符合GB/T5656-1994《离心泵技术条件II级》中的有关规定，水泵应当是单级、双吸、中开式卧式离心泵，地脚安装，适宜于连续的满负荷运转。

（2）泵壳体

水泵的壳体应设计成可在水泵轴中心线处水平分开，一分为二，其吸入口和吐出口应当与壳体的下半部分一次浇成。只要提起上半部分的壳体和轴承的托架以及退去联轴器上的螺栓以后就可以拆卸全部的转动部件。水泵的壳体应采用球墨铸铁：QT500-7或其它更好的材料制造。

泵联接法兰尺寸及密封面型式应符合国标要求，在投标书中应详细说明。泵体上在泵的重心或对称位置处应设置吊环、螺钉或吊耳等，以便泵的装卸。

壳体至少有两个管道接口，一只在下半壳体的底部，作为放水管连接口，一只在上半部壳体的顶部，作放气之用。

（3）叶轮

叶轮应当是双吸口，封闭式，加工平滑，且经过动平衡试验。为便于维护，叶轮与轴采用键紧固安装、冷套安装或其它安装方式，不论叶轮沿着顺时针旋转或反之都不会松动。

叶轮材质为优质不锈钢：ZG0Cr18Ni12Mo2Ti（相对于不锈钢316L材料）。

（4）密封环

水泵应设有可拆换的密封环，材质为优质不锈钢：ZG0Cr18Ni12Mo2Ti（相对于不锈钢316L材料）或其它更好的不锈钢材料。

（5）泵轴和轴套

泵轴采用双相不锈钢1.4462材料或其它更好的不锈钢材料，符合DIN标准或等同标准。泵轴有足够的刚度和强度，能够承受在任何工况条件可能产生的作用在泵轴上的扭矩、轴向力和径向力。

泵轴应设有轴套。轴套用超低碳不锈钢1.4408制造，符合DIN标准或等同标准。在装配时轴套用定位螺钉可靠地固定在轴上。泵轴设计保证在泵反转时轴上各紧固件不松动。

（6）轴承

★轴承采用进口SKF滚动轴承，滚珠应使用重负荷型的防磨球珠，轴承理论使用寿命不得低于100000 h。

轴承采用润滑脂润滑，保证轴承工作时的最高温度不超过70℃，每一处轴承都要有PT100热电阻和一个不锈钢接头。

（7）轴封及轴封管路

泵轴封采用带填料环的软填料密封型式或集装盒式结构，轴封压力水接自泵体高压侧（取水泵另接压力水），经截止阀、管路接至轴封填料环处。也可采用更先进的密封结构。

（8）联轴器

泵与电机采用双膜片式联轴器传动。在所有载荷工况下，泵与电机的联轴器应满足电机最大扭矩的要求，联轴器装有保护罩。

（9）螺栓

泵体所有螺栓材质：不锈钢304。

（10）泵附件

每台泵提供进口压力真空表和出口压力表，精确度等级1.5，表盘直径10cm，制造商应按照泵运行范围内工作压力确定每台泵进口压力真空表和出口压力表的合适量程，并应取得业主的认可。压力表采用不锈钢管、减振管及旋塞截门与引压点进行连接。

每台泵应配置排气阀、放空阀及各种连接管及附件，所有与泵连接的小型接管应为不锈钢管及接头，所有管口应安装管堵。

（11）水泵的随机备品备件

每台水泵另提供2套填料密封，1套轴承，1套轴套，1套密封环。

5. 泵配套驱动电机

★电机采用国际知名品牌电机厂的电机，电机不低于ABB（上海）、西门子（天津）产品质量。电机具体要求：采用紧凑式结构，转子采用铜排结构，端盖式轴承，电机应注明转子结构及冷却方式工况的散热效果，确保电动机在变频电机应有独立外冷却风扇，保证散热。有主引线出线盒和测温装置出线盒（内有绕组测温、轴承测温和防潮加热器的出线端子），接线盒中需有从中心点引出的端子，便于和避雷器柜连接。

泵和电动机应紧密配合，即电动机和泵速相同。

电机性能符合IEC34的有关规定，电机合适在正常符合下连续两次热启动，也适合与类似条件下每小时等间隔启动6次。电机应在94%至106%的额定电压下和95%至102%正常频率下连续运行。

电机采用变频电机，电机非驱动端轴承要求进行绝缘处理，适用于变频应用，防止轴电流。

泵和电机应紧密配合，即电机和泵速相同。电机应有充足的加速转矩来启动，在系统电压为80%标称电压下使泵以合适转矩运行。

电机应能在三相不平衡条件下运行，这时电压的负向序和零相序分量分别不超过正相序组件的2%，电机应能直接联网启动。

电机安装位置应水平。

电机电压10KV，防护等级不低于IP55，F级绝缘，冷却方式采用空气冷却。电机在额定容量、额定电压、额定频率时，效率值不低于95.5%。

绕组采用VPI真空压力浸漆工艺，提高绕组可靠性，F级绝缘B级考核，每台电机轴承两端应各设1个电阻型温度传感器。6个电阻型温度传感器用于电机绕组上。电阻型温度传感器采用PT100。

电机应配有防冷凝加热器。

电机应通过下列方法实现高效率：

－ 扩展的芯

－ 低损耗的硅钢片

－ 降低绕组和转子导体的电阻

应提供一套电机性能的曲线，绘制出相对于输出功率的下列特性，这应包括技术参数中规定的额定工作点：

输入功率

电流

速度

效率

功率因数

应提供泵和电机启动转矩曲线

6. 验收检验

泵在出厂前除非取得业主代表同意不作检验外，均应作如下检验。

（1）工厂检查与试验

所有设备在出厂前必须进行检查和试验。

检验应在仪器标定的有效期限内进行，并符合标书有关要求。

制造商提交的产品质量证书，应包括各种检测试验报告、材料检验报告等，并列出检验内容、检验标准、测试数据、标定数据、相关计算以及最终检验结果。检验证书应以手册形式提交。

（2）水泵工厂检查

制造厂应在零部件粗加工或精加工后、组装前以及工厂试验等各阶段对零部件，如泵壳、轴、叶轮、联轴器、机组、成品电机、成品设备（但不限于）进行包括外观、结构尺寸和联结安装尺寸等与所确认的图纸的一致性检查。

（3）水泵工厂试验

a. 水压试验

取水泵受内压的壳体，包括轴封体、填料压盖等应进行水压试验。试验压力为工作压力的1.5倍，保持压力时间至少为5min，应无可见的泄漏。

b. 平衡试验

泵的旋转零部件应进行平衡试验，精度应不低于G6.3级。

c. 性能试验

同一参数同一型号的水泵抽1台与水泵制造厂测试中心有类似等同电机配套进行全流量性能试验。性能参数应符合本技术条件的规定，性能偏差（除效率外）应按照GBT3216-2005《回转动力泵 水力性能验收试验 1级和2级》中 2级的规定。

性能试验包括：水力性能试验，包括额定流量点及上下界限点（0.8倍、1.2倍流量点）的扬程、效率、轴功率等参数，在确定的泵的允许工作范围内，绘制性能曲线。

性能试验时还应检查：泵的噪声、振动和轴承温度、密封处泄漏等。泵噪声的测量方法及噪音分贝符合GB 10890的规定，泵振动的测量方法及振动烈度符合GB 10889的规定，或ISO标准的规定。应根据试验结果绘制实测的扬程／流量、水泵效率／流量、轴功率／流量曲线，绘制曲线的测量点至少应为13点，且符合GBT3216-2005选取方法，所选测量点应保证能够精确绘制出各条曲线。

（4）电气设备工厂检查与试验

应按IEC-34-1（GB755-2000）的规定进行电机的检查和试验，各类试验应按相应规定的方法进行，且出具试验报告和产品合格证明。主要检查项目有：直流电阻的测定绝缘电阻的测定空载试验堵转试验振动、噪音的测定（IEC 34-14，GB 183-84， GB 2807-8，IEC 34-9）（GB 2800-81，ISO-1680）、匝向冲击耐压试验、耐电压试验。

★水泵制造商的水泵测试机构须获得国家工业泵质量监督机构颁发的证书。水泵出厂性能测试按照GB/T3216-2005《回转动力泵 水力性能验收试验》1级标准的规定测试，每台水泵都应进行独立试验。

#### D8.3.4电气控制系统

见E部分电气设备技术要求及规定。

### D8.4潜水回流泵

#### D8.4.1工艺描述

水泵设备在花湖污水处理厂中主要安装于A2/O生化池，用于生化池混合液内回流。

#### D8.4.2设备技术性能及安装地点

设 备 性 能 表               表D20－1

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水回流泵 | Q=1080m3/h，H=1.0m，N=7.5kW | 套 | 6 | 均为变频 | A2 /O生化池 |

注：1、承包人需配套提供用电设备的控制箱、起吊、安装系统等附件。

2、以上设备参数及所包含的备品备件内容均以技术标书为准，投标报价均为含税价。

3、由设备厂商负责指导安装。

#### D8.4.3形式及要求

（1）主要部件材质

壳体                           铸铁GG25

螺旋桨                         不锈钢316L

导流环                         不锈钢304或以上

轴                             不锈钢420以上

机械密封                       耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅

悬臂、吊链                     不锈钢304，导杆壁厚不小于5mm

安装螺栓、紧固件               不锈钢304或以上

内回流泵为国际知名品牌并应为成套装置，需配备就地控制箱、悬臂、吊链、水下电缆、基础螺栓、安全可靠和有效运行所必需的附件(包括起重吊环、紧固件、备品备件、专用维修工具（如有）、报警及保护装置)。

（2）资料提供

水泵安装平面图及剖面图，以及设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间要求。

水泵总扬程以及泵必需NPSH和流量的关系曲线。

性能测定曲线和图表。

设备的使用说明书，设备的安装、运行、维修手册。

电气原理图、接线端子图。

制造商必须提交在中国的售后服务措施。

（3）设备的设计与要求

1）水泵的设计：

水泵能处理污水和回流污泥。水泵可上下升降，方便的移动，检查或维修无需人员进入湿井。滑行杆支架作为水泵整体部件之一。水泵全部的重量受力在一个支架上，并且这个支架可承受水泵形成的推力。水泵、附件和电缆在20米水深无泄漏损失，可连续潜水运行。

2）水泵的构造

水泵能自动稳固地与排水连接管联接，并且水泵能在不少与2根的平行导杆引导下从泵坑顶部到排水连接管之间自由滑动。泵/电机的任何部分不直接与泵坑底板接触或放在泵坑底板的支座上。

每台水泵为封闭式连接的潜水型整体设计。水泵所有的组件包括电机可在水下连续运转。与液体接触的水泵主要构件是不锈钢 AISI 304 或不锈钢 AISI316。 所有外露的螺母、螺栓、垫片均为不锈钢AISI316。定子室上方有一不锈钢盖。油室盖是耐腐蚀合成材料。水泵主件的密封设计是金属与金属的接触。需要防水密封的临界接触面是机械加工、并嵌入两组腈或氟化橡胶O-型圈，它使得两个面上的橡胶O-型圈及 O型圈接触的四个侧面受力压紧。不使用需要一定扭矩才能达到压紧效果的形式，也不使用矩形截面垫片及密封复合物。

3）冷却系统

电机能被周围介质充分冷却。

4）电缆进线密封

电缆接线室是一个带固定板的完整部件。电缆入口处有两套弹性衬套，保证防水和潜水密封。不采用单一的密封系统。电缆入口包含两个圆柱型弹性衬套。每个衬套带垫圈和一个套圈，它们有精密的公差设计以适应电缆的外径和入口的内径。衬套可被一个密封管挤压，密封管是用两个不锈钢螺丝拧进电缆接线室。不利用扭矩作旋转密封，而是靠密封管和套圈之间的相互作用，沿电缆轴向移动衬套。接线室和电机室被一接线板隔离，保护电机，避免外部物质通过水泵顶端进入。该连线板被螺纹压紧型固定，电缆可安全地连接在接线板上。接线板由两个O型圈与定子室隔离密封，不使用环氧、硅树脂或其它二次密封系统进行密封，保证电缆更换的方便。

5）电机

水泵的电机是鼠笼式感应电机，装在充气的防水的壳内。定子绕组和定子进线的绝缘等级为 F 级155o C。定子通过滴注法绝缘，使得绕组满充率至少达到95%。定子热压嵌入定子室，不采用需在定子壳上钻孔的螺栓、销和其它连接装置。电机设计成可连续处理40 o C 的介质，每小时可至少起动15次。为监控每相绕组上的温度，在定子进线线圈中装有热敏开关，热敏开关的设定打开温度为140oC，与电机过载保护相连接，并与控制柜连接。

电机和水泵均由同一厂家提供。

电机连续运行的允许电压波动为+/-5%，电机设计成在最高40 o C 环境下工作，并且定子绕组的平均温度不超过80 o C，提供一份能显示转矩、电流、功率因素、输入/输出功率和效率的性能表。该性能表还包含起动和零负荷特性的数据。

电缆包含两根 1.5mm 2 导线，用于连接热敏开关和可选保护传感器。

6）轴承

潜水回流泵的电机轴由两个球轴承支撑，所有轴承采用永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载。所有轴承寿命在100,000小时以上。

- 机械密封

液体进入定子室时，也不会与轴承和定子接触。机械密封采用耐腐蚀碳化硅，介质酸碱度范围为pH6-9。机械密封免维护，能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。机械密封安装在改良型城堡环状密封盖里，能有效的保护机械密封免受缠绕。

机械密封的设计使用寿命大于25000小时。

8）水泵轴

螺旋浆和电机的轴是同一个，螺旋桨所的轴是电机轴的延伸。不采用耦连方式。轴的材料为不锈钢 (ASTM 420以上) 。螺旋桨轴完全与泵送介质隔离。

9）螺旋桨

螺旋桨是不锈钢材质(ANSI316L)，水力平衡的无堵塞的后扫式设计。螺旋桨能处理常规污水。螺旋桨有三个叶片。

10）导流环

水泵的叶轮周围360o范围内装配一导流环。导流环为不锈钢SS304。为维持水力效率和能量消耗。

11）保护

所有的电机中每相绕组都连接热敏开关，并串连。如果温度过高，热敏开关在140°C时跳开，以关闭电机并发出报警信号。

12）报警

定子室泄漏传感器(FLS)：泄漏传感器(FLS)是一个小浮子开关以监测定子室的泄漏液体状况。一旦出现情况，能及时报警和关闭电机。厂家提供可装在电控柜中的监控继电器。

## D9 阀门

### D9.1一般技术规定

#### D9.1.1 概述

本节技术规范的内容包括手动闸阀、电动闸阀、手动蝶阀、电动蝶阀、手动球阀、电动球阀、电动偏心半球阀、空气调节截止阀、流线型空气调节阀、快速取水阀、橡胶瓣止回阀、微阻缓闭止回阀、斜座式硬闭密封缓闭止回阀、双法兰限位伸缩接头、可曲挠橡胶接头、大挠度松套补偿接头、波纹补偿器等用于控制水厂水、污泥和空气的流向和流量。所有阀门的工作压力全部为1.0MPa。所有电动闸阀、电动蝶阀、气动碟阀、气动调节蝶阀等电气动阀门应是机电一体化，操作为就地手动控制和自动控制二种方式，同时具备向控制室PLC传输状态显示信号的无源接口。

所有阀门类设备应配套提供安装用的所有连接螺栓、螺母及垫圈，垫圈材质为EPDM。

粗制螺栓，螺钉和螺母应符合ISO225，ISO272，ISO885，ISO888和ISO4759/1。精制六角螺栓、螺钉和螺母应符合ISO272，ISO4759/1 8.8级。垫圈应符合ISO/R887，并使用在所有螺母，六角螺栓和螺钉之下。

所有暴露在大气中的螺栓，螺钉，螺母材料应采不低于Q235镀锌，螺母的螺纹应过量切削，符合ISO1459，ISO1460和ISO1461。

螺栓应有足够长度以确保螺母旋紧，在螺母旋紧达到规定的扭矩后，螺栓至少要高出螺母2个螺矩。

#### D9.1.2 适用工况条件

适用介质：污水、空气

适用温度：-10℃～50℃

公称压力：1.0MPa

PH   值：5～9

相对湿度：95%

### D9.2手动闸阀

#### D9.2.1工艺描述

所有手动闸阀全部采用弹性座封闸阀，用于管道检修止水用。

#### D9.2.2 设备技术性能及安装地点

设备技术性能表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动闸阀 | DN50 L=180 | 个 | 14 | P=1.0Mpa | 细格栅曝气沉砂池 |
| 2 | 手动闸阀 | DN200 L=330 | 个 | 3 | P=1.0Mpa | 细格栅曝气沉砂池 |
| 3 | 手动闸阀 | DN400 L=406 | 个 | 2 | 好氧池放空管 杆长4.60m | A2 /O生化池 |
| 4 | 手动闸阀 | DN300 L=356 | 个 | 2 | 半放空管 | A2 /O生化池 |
| 5 | 手动闸阀 | DN300 L=356 | 个 | 1 | 缺氧池放空管 杆长4.25m | A2 /O生化池 |
| 6 | 手动闸阀 | DN300 L=356 | 个 | 1 | 缺氧池放空管 杆长4.75m | A2 /O生化池 |
| 7 | 手动闸阀 | DN300 L=420 | 台 | 5 | PN=1.0MPa，用于放空管 | 矩形周进周出二沉池 |
| 8 | 手动闸阀 | DN300 L=356 | 台 | 2 |  | 磁混凝沉淀池 |
| 9 | 手动闸阀 | DN150 L=280 | 台 | 2 |  | 磁混凝沉淀池 |
| 10 | 手动闸阀 | DN200 | 套 | 4 |  | 磁混凝沉淀池 |
| 11 | 手动闸阀 | DN250，L=330，PN10 | 个 | 1 |  | 转盘滤池、紫外消毒池及巴氏计量槽 |
| 12 | 手动闸阀 | DN350 L=381 | 个 | 4 | PN=1.0MPa | 污泥泵房 |
| 13 | 手动闸阀 | DN150 L=267 | 个 | 2 | PN=1.0MPa | 污泥泵房 |
| 14 | 手动闸阀 | DN800，L=660 | 个 | 2 | PN=1.0MPa | 高桥河泵站 |

#### D9.2.3技术要求

1．构造

法兰竖式非升杆型。阀门采用丁腈橡胶（NBR）进行整体内外完整被覆，完全避免流水与阀门铸铁表面直接接触，以防止绣蚀及破坏橡胶与阀门面之间结合界面，同时藉由良好之橡胶阀门与阀体阀座表面接触而形成弹性座封效果，以达到安全止水等功能。

2．阀体

阀体的最小壁厚应保证在承受1.5倍以上的额定工作压力时所有的部件不发生变形及泄漏。材料为球墨铸铁或等效材料 。法兰与阀体铸为一体，法兰盘应符合ISO标准（公制）。采用平底式无沟槽设计，以避免杂物聚集于底部无法使闸门顺利关闭而造成漏水。

★3．阀板

为球状石墨铸铁壳体，采用三元乙丙橡胶（EPDM）进行内外被覆，橡胶与球墨铸铁附着力不小于17Kg/F（需提供由省级权威部门所出具的附着力检验证明）可避免闸门生绣及造成橡胶脱落。阀板的铜螺母与球墨铸铁骨架，采用特种工艺铸造镶崁为一体（不得用螺纹或栓连接），确保在长期操作和水流冲击下也不会松脱，避免造成阀门的控制失效。

4．阀杆

阀杆的最小直径应满足额定工作压力的工作状态。阀杆材料采用不锈钢。

5．轴承

阀体轴承应采用有自润滑的材料制成 。这种材料对水与橡胶不产生有害影响，轴承与阀轴的连接 ，应能保证轴承有很好的性能。在最大的压力负荷下，轴承运转时磨擦系数不超过0.25。

6．轴的密封

采用3只O型密封圈密封，不仅能减少启闭时的摩擦阻力，而且在有压力及不断水情况下能方便地更换密封圈。

7．操作装置

闸阀的开/关使用手轮，手轮应是铸铁的，手轮形状要光滑，不能有尖凸物，并在手轮上铸有开/关方向，顺时针关闭。大于等于450mm需加装行星省力机构，便于一个人开关阀门。

8．主要部件材质

阀体：球墨铸铁QT450

阀盖：球墨铸铁QT450

密封圈：丁腈橡胶NBR

O型密封圈：丁腈橡胶NBR

防尘罩：丁腈橡胶NBR

阀板：球墨铸铁QT450外覆三元乙丙橡胶（EPDM）

螺母：青铜

阀杆：不锈钢2Cr13

止推轴承：青铜

轴盖：球墨铸铁QT450

手轮：球墨铸铁QT450

螺栓、螺柱及螺母：Q235A

### D9.3电动闸阀

#### D9.3.1工艺描述

所有电动闸阀全部采用弹性座封闸阀，用于管道控制水流方向。

#### D9.3.2 设备技术性能及安装地点

设备技术性能表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动闸阀 | DN350 L=381 | 个 | 4 | PN=1.0MPa | 污泥泵房 |
| 2 | 电动闸阀 | DN150 L=267 | 个 | 2 | PN=1.0MPa | 污泥泵房 |

#### D9.3.3技术要求

1．主阀

参照手动闸阀。

电动操作机构的电动机所产生的力矩至少应为所需力矩的1.5倍，电动操作机构应装设限位及力矩开关，其传动部件要有足够的刚度和强度。所有传动机构受力部件应能经受2倍的额定力矩而无任何损害。

2．阀门电动执行机构

（1）电动执行机构采用国际知名品牌。

（2）概述

电动阀门的驱动机构适应潮湿的环境，保护等级为IP67， 电动机工作电压为380V， 50赫兹，3相。与阀门配套的电动阀门操作机构将由制造方在装箱之前就装配并调试好。

电动执行机构应包括（但不局限于）电动机，双向电磁起动器，行程开关，扭矩开关，空间加热器，选购的电源线，齿轮箱和使阀门操作机构工作的离合器手轮，均为优良产品。

（3）结构和材料

齿轮箱应由铸铁制成，电机附件，法兰底座附件应整体浇铸而成然后放样钻孔并用机械加工方法制造。

电动阀门驱动机构上的电机的最大输出扭矩要大于额定扭矩的1.5倍以上， 齿轮传动直接与电动机联接，整体机构被全部封闭， 并在有润滑的条件下运行。

★驱动机构包括：机械效率应达90%以上（需提供原生产厂家出具之检验报告），可调节扭矩的装置或极限行程开关，该开关在阀门位于全部打开位置或全部关闭位置或当传动方向上有障碍时， 能切断电动机电源，扭矩开关应由制造厂安装， 并满足最大扭矩的计算值。

无论阀的驱动机构是电动或手动的，行程开关都用齿轮转动的方法联接到传动机构上，并且任何时候都应与齿轮同步。该开关应是可调节型， 并能被安装在阀门全开或全闭的极限行程位置上， 所有在行程开关扭矩开关之间的电气联系等均由工厂（制造厂）提供并安装， 所有与行程开关有关的保护装置和润滑由制造厂家提供。

（4）控制电气要求：

a.驱动机构应有“现场/远程”转换开关， 每个电动执行器上有“开”、“关”、“停” 三个小型按钮。“电源”、“开”、“关”、“停”、“故障” 五只微型发光二极管指示灯；

b.电动执行机构至少可以提供以下远程反馈：开到位反馈、关到位反馈、故障反馈等，标准为有源DC24V输出信号反馈点。

c.电动执行机构与阀门对接法兰应满足ISO5211国际标准。

d.电动执行机构堵转力矩应为其额定力矩的1.4-2.0倍。

e.限位开关和扭矩开关均为纯银触点制作， 具有高额定容量（250VAC/5A）和长寿命（百万次）。

f.所有铸铁表面具高品质的EPOXY防腐镀层，所有外层的铝件都经过表面处理， 可经受轻度腐蚀性大气。

g.带防潮电热器。

h.可进行“远程/现场/停止”三种选择方式，并且可以锁定在一种位置下，以免出现误操作。

i.电动执行器与其控制单元为机电一体化设计。

★j.电动执行器与其控制单元与电机部份连接应为模块式组合，互换性良好，降低备品备件成本。

### D9.4手动蝶阀

#### D9.4.1工艺描述

所有手动蝶阀全部采用法兰式，用于控制污水、空气管道等的水流流向。

#### D9.4.2 设备技术性能及安装地点

设备技术性能表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动蝶阀 | DN800 L=318 | 个 | 1 | PN=1.0MPa | 厂区，二沉池至转盘滤池(超越管) |
| 2 | 对夹式法兰伸缩蝶阀 | DN150，PN1.0MPa | 个 | 36 | 空气支管 | A2 /O生化池 |
| 3 | 对夹式法兰伸缩蝶阀 | DN100，PN1.0MPa | 个 | 4 | 空气支管 | A2 /O生化池 |
| 4 | 手动蝶阀 | DN100 L=180 | 台 | 10 |  | 磁混凝沉淀池 |
| 5 | 手动蝶阀 | DN300 L=178 | 个 | 3 |  | 鼓风机房 |
| 6 | 手动蝶阀 | DN600 L=267 | 个 | 2 |  | 鼓风机房 |
| 7 | 手动蝶阀 | DN200 | 个 | 5 |  | 污泥浓缩池 |

#### D9.4.3技术要求

1.结构与形式

全部采用法兰式蝶阀，软密封、立式安装。

蝶阀应采用性能可靠，密封结构应设有弹性补偿功能，蝶板在结构设计上应使开启时流阻为最小，所采用的蝶板密封圈应方便更换。

★蝶阀应采用双偏心结构形式，以降低启闭力矩，减少密封面的磨损。蝶阀应具有双向密封功能，在安装中应不受介质流向的影响所限制。

2.阀体

阀座采用QT450-10球墨铸铁经树脂砂造型工艺浇铸而成，阀座应结构均匀、质地细密且无裂纹、缩孔、砂眼、癖痴缩口、疏松和浇注不足等铸造缺陷。阀座的所有形状和尺寸的变化处应有较大的圆弧过渡和铸造圆角。

阀门两端法兰螺栓孔的不同心度不得大于螺栓与螺栓孔间隙的1/2，螺栓孔中心圆直径的允许偏差和相邻两孔间的弦距离的允许偏差为螺栓与螺栓孔间隙的1/4，任何连续几个孔之间的弦距离的总误差为：

DN≤500mm时不超过±1.5mm；

600mm≤DN≤1200mm时不超过±2.0mm；

DN≥1400mm时不超过±2.5mm。

★3.阀板

阀板采用QT450-10球墨铸铁制造，整体为桁架结构形式，以确保使其刚度与强度为最大、并有足够大的流通面积。蝶板在设计上应充分利用流体力学原理，使介质流阻降低为最小。

阀板应采用树脂砂造型工艺浇铸而成，铸件应质地细密且无裂纹、缩孔、砂眼、癖痴缩口、疏松和浇注不足等铸造缺陷，蝶板所有形状和尺寸的变化处应有较大的圆弧过渡和铸造圆角。

4.蝶阀密封

蝶阀应采用耐腐蚀三元乙丙橡胶（EPDM）与铜合金或不锈钢组成副密封，密封圈应方便装配与更换。

5.阀轴

阀轴采用上下两根短轴结构形式，阀轴应配有自润滑轴套，阀轴采用S304（2Cr13）不锈钢材料制造。

阀杆与蝶板的连接应确保在任何工况条件下不会发生松动或脱落现象。

6.轴密封

轴密封应采用使用寿命长的材料，型式可为“V型”或（O型）密封圈，轴密封在结构设计上应方便拆卸，在不拆下蝶板、阀轴情况下可带水进行更换。

7.阀板与阀轴的连接

阀板与阀轴的连接用锥销或膨胀销牢固地连接（≥DN1400的蝶阀采用膨胀销连接，抗压扭性能强，启闭可靠）

8.手动阀门操作机构

当详细规定蝶阀采用手动操作时，投标人应为蝶阀配套手动操作机构。

阀门手动操作机构要有足够的刚度，能承受所需的力矩，保证阀板在开启或关闭时的稳定性。所有蝶阀都应装配开启和关闭的限位器和开度指示器。操作机构的支座及阀体的连接部件要有足够的刚度和强度，在最大工作压力下，其安全系数应不小于2。

蝶阀应设有蜗轮减速箱和手轮，并有显示阀门板位置的指示器。阀门手轮应是球墨铸铁，手轮形状要光滑，不能有尖凸物，并在手轮上铸有开/关方向，顺时针关闭。在通常情况下保证在其边缘施力不超过150N即可启动。

所有阀门的蜗轮及蜗杆都应具有超出预计服务能力25%情况下能打开和关闭的能力。

9.主要部件材质

阀座和阀板	QT450-10球墨铸铁或等效材料

密封面	三元乙丙橡胶（EPDM）/铜合金或S304不锈钢

阀轴	不锈钢S304或等效材料

内部紧固件	S321不锈钢或等效材料

### D9.5电动碟阀

#### D9.5.1工艺描述

所有电动蝶阀全部采用法兰式，用于控制污水、空气管道等的水流流向。起闭次数不低于28000次以上，不得损坏（需提供由第三方出具的试验证明）。

#### D9.5.2 设备技术性能及安装地点

详表D9-4设备性能表。

设备技术性能表                表D9-4

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动蝶阀 | DN200 | 个 | 4 |  | 污泥浓缩池 |

#### D9.5.3技术要求

1．主阀

参照手动法兰蝶阀。

电动操作机构的电动机所产生的力矩至少应为所需力矩的1.5倍，电动操作机构应装设限位及力矩开关，其传动部件要有足够的刚度和强度。所有传动机构受力部件应能经受2倍的额定力矩而无任何损害。

2．阀门电动执行机构

（1）电动执行机构采用国际知名品牌。。

（2）概述

电动阀门的驱动机构适应潮湿的环境，保护等级为IP67，电动机工作电压为380V，50赫兹，3相。与阀门配套的电动阀门操作机构将由制造方在装箱之前就装配并调试好。

电动执行机构应包括（但不局限于）电动机，双向电磁起动器，行程开关，扭矩开关，空间加热器，插槽式电线接口，齿轮箱和电动头失电时的可操作手轮，均为优良产品。

（3）结构和材料

齿轮箱应由铸铁制成，其它附件：法兰底座附件应整体浇铸而成 然后放样钻孔并用机械加工方法制造。

电动阀门驱动机构上的电机的最大输出扭矩要大于额定扭矩的1.5倍以上， 齿轮传动直接与电动机联接，具有终身润滑。

★驱动机构包括：机械效率应达90%以上（需提供原生产厂家出具之检验报告），可调节扭矩的装置或极限行程开关，该开关在阀门位于全部打开位置或全部关闭位置或当传动方向上有障碍时，能切断电动机电源，扭矩开关应由制造厂安装，并满足最大扭矩的计算值。

无论阀的驱动机构是电动或手动的，行程开关都用齿轮转动的方法联接到传动机构上，并且任何时候都应与齿轮同步。该开关应是可调节型，并能被安装在阀门全开或全闭的极限行程位置上，所有在行程开关扭矩开关之间的电气联系等均由工厂（制造厂）提供并安装，所有与行程开关有关的保护装置和润滑由制造厂家提供。

（4）控制电气要求：

a.驱动机构应有“现场/远程”转换开关， 每个电动执行器上有“开”、“关”、“停” 三个小型按钮。“电源”、“开”、“关”、“停”、“故障” 五只微型发光二极管指示灯；

b.电动执行机构至少可以提供以下远程反馈：开到位反馈、关到位反馈、故障反馈等，标准为有源DC24V输出信号反馈点。

c.电动执行机构与阀门对接法兰应满足ISO5210国际标准。

d.电动执行机构堵转力矩应为其额定力矩的1.4-2.0倍。

e.限位开关和扭矩开关均为纯银触点制作， 具有高额定容量（220VAC/5A）和长寿命（百万次）。

f.所有铸铁表面具高品质的EPOXY防腐镀层，所有外层的铝件都经过表面处理， 可经受轻度腐蚀性大气。

g.带防潮电热器。

h.可进行“远程/现场/停止”三种选择方式，并具有锁定在任一种位置下，以免出现误操作。

i.电动执行器与其控制单元为机电一体化设计。

★j.电动执行器与其控制单元与电机部份连接应为模块式组合，互换性良好，可使业主降低备品备件成本。

### D9.6电动调节碟阀

#### D9.6.1工艺描述

安装于气管上，用于曝气沉砂池气体流量调节。

#### D9.6.2 设备技术性能及安装地点

详表D9-8设备性能表。

设备技术性能表                表D9-6

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气调节截止阀 | DN150 L=280 | 个 | 1 |  | 细格栅曝气沉砂池 |

#### D9.6.3技术要求

1．主阀

（1）基本要求

阀门型式：偏心双法兰蝶阀

公称压力（Mpa）：PN1.0

密封形式：软密封

适用介质：空气

适用温度：（℃）：-15～+100

漏失率：0

驱动方式：电动

顶法兰标准：符合ISO5210标准

（2）结构与性能要求

★a．蝶阀的结构形式应为偏心结构，使阀门开启时阀板密封圈与阀体不接触、无摩擦，从而确保密封橡胶的长使用寿命，同时使阀门具有较小的操作扭矩，所有阀门均能一个人轻松操作。

b．蝶阀应具有良好的导流性，采用双法兰连接。

c．蝶阀阀板上密封圈与阀体上的不锈钢阀座应具有较大的密封接触面，即保证阀门在关闭89-91度范围内均能完好密封。

d. 蝶阀阀板上固定的橡胶密封圈，应更换方便，可实现在线更换。

e. 阀座采用镍铬合金不锈钢，堆焊加工于阀体上，表面精磨抛光，以确保足够的强度和耐腐蚀能力，使用寿命不低于30年。

f. 阀体采用球墨铸铁GGG40或等同材质，应能承受1.5倍额定压力，且阀体不能发生变形，法兰与阀体为一体式。

g. 阀板采用球墨铸铁GGG40或等同材质，偏心结构，关闭时平滑插入阀座，阀板的厚度不得超过阀轴直径的2倍，阀板应采用导流结构以确保低流阻损失。

h. 阀轴材质为2Cr13不锈钢，其最薄弱处应能满足力矩及有关参数要求，阀轴采用两端分别插入阀板形式；阀轴应设计为干轴。

★i. 阀板密封圈应为完整的360度圆环形，实现双向浮动密封，确保双向零泄漏。

g. 密封圈应采用优质EPDM橡胶，应具有良好的耐磨性、弹性、抗腐蚀性及抗老化性，能确保在正常情况下使用10年以上。

k. 轴承采用青铜，具有自润滑功能。

l. 采用蜗轮蜗杆式齿轮箱，带机械限位及位置显示。

（3）材质和防腐要求

·阀体：球墨铸铁GGG-40

·阀板：球墨铸铁GGG40

·阀座：镍铬合金不锈钢

·阀轴：不锈钢2Cr13（1.4021）

·轴承：青铜 G－Cu Sn 10 (2.1050.01)

·密封圈：EPDM橡胶

·防腐：阀体内外及阀板均应进行静电环氧树脂粉末喷涂，涂层干膜厚度不得小于0.25mm。

2．电动执行机构技术要求

★（1）采用原装进口品牌。

（2）一般要求

a．防护等级： IP67；

b．进出线端子：电动装置的所有进出线应集中在一处，并通过接线端子引入引出，每个端子应与承包人提供的电动装置接线图一致；

c．具有自动调节式防潮电热器，防止水蒸气凝结，适用环境温度－25℃～70℃；

d．调节型工作制S4-25%(额定负载下每小时启动次数不小于1200次)，开关型工作制为S2-15 min；

e．电动装置与阀体的连接：连接形式与尺寸应符合ISO5210的规定。

（3）部件要求

阀门电动装置主要包括电动机、减速器、转矩限制机构、行程限制机构、手动和电动切换机构、机械位置指示机构、限位机构及现场控制箱等。

a．电动机

·工作电源电压及频率：AC 380V  3Φ 50Hz；

·电机绝缘等级：F

·防护等级：IP67

·电动机出线应在电动机法兰端面并延伸入箱体至接线端子。电机和执行器间连接采用插槽式连接。

·电机应有温控开关。当温度超过140℃时，过热保护器会断开回路，当温度下降至低于120℃时，过热保护器又可自动恢复。

·控制电机的换相电磁接触器应具有机械和电气互锁功能。

b．减速器：

·低速性、高效率行星齿轮减速机构；

·减速器箱体采用相当于球墨铸铁强度的材料；

·蜗轮材料为相当于青铜或专用的材料；

·故障时蜗轮、蜗杆传动机构应能自锁定；

·蜗杆及主要传动件（齿轮）其表面可应用真空渗碳淬火工艺进行热处理。

c．转矩限制机构

·电动装置出厂时，应调整转矩弹簧，使输出轴的转矩为最小控制转矩，其值为额定转矩值的67%，最大控制转矩不应小于额定转矩值；

·转矩限制开关应采用双向大容量银触点微动开关（220V AC/5A），机械寿命不小于百万次。

d．行程限制机构

·行程限制机构接受4～20mA DC控制信号，使阀门精确定位，灵敏度为0.5～2.5%；

·行程限制机构应有表示调整开、关方向的标志。

e．位置指示机构

·位置指示机构系指阀门在正常情况下，能显示阀门开度的装置，其显示由两部分构成：一是机械指示器，另一是输出4～20mA DC阀位指示信号（即阀位开度位置反馈传感器输出4～20mA DC阀位信号）；

·位置指示机构应保证阀门全行程指示精确；

·指示器应采用0～100%读数指示阀门开度，其最小分度为5%。

f．限位机构

·开关极限位置均应配限位开关。当阀门到达极限位置时，限位开关自动跳脱，关闭执行机构电动机。

·行程控制机构应采用双向大容量银触点开关（220V AC/ 5A），机械寿命不小于百万次。

g．手动、电动切换机构

·可进行“远程/现场/停止”三种控制方式的选择，且可锁定在其中任一种方式下。

·手/电动切换应采用电动优先，当电动状态时，手动机构自动切换到电动状态。

·电动装置经切换后，应满足电动时手轮不能转动；手动时，电动机构转子不得转动。

★h．现场控制箱

·电动装置控制箱应有阀门开、关、停控制按钮，指示灯（含电源指示灯、开度表）及现场/远程转换开关。

（4）其它

·任何一组齿轮传动运行在有润滑条件下进行。

·所有传动装置的润滑由承包人完成。

·电动装置上的所有行程开关、扭矩开关、按钮之间的电气联系等均由承包人完成。

·电动执行器与其控制单元与电机部份连接应为模块式组合，互换性良好，可使业主降低备品备件成本。

### D9.7橡胶瓣止回阀

#### D9.7.1工艺描述

防止污水倒流。

#### D9.7.2 设备技术性能及安装地点

设备技术性能表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶瓣止回阀 | DN100 L=240 | 台 | 5 |  | 磁混凝沉淀池 |
| 2 | 橡胶瓣止回阀 | DN150 L=350 | 台 | 6 |  | 磁混凝沉淀池 |
| 3 | 橡胶瓣止回阀 | DN80，L=270，PN10 | 个 | 4 | 由转盘滤池厂家配套提供 | 转盘滤池、紫外消毒池及巴氏计量槽 |
| 4 | 微阻缓闭止回阀 | DN350 L=720 | 个 | 4 | PN=1.0MPa | 污泥泵房 |
| 5 | 微阻缓闭止回阀 | DN150 L=400 | 个 | 2 | PN=1.0MPa | 污泥泵房 |
| 6 | 橡胶瓣止回阀 | DN200 | 个 | 2 |  | 污泥浓缩池 |
| 7 | 微阻缓闭止回阀 | DN800，L=1535 | 个 | 2 |  | 高桥河泵站 |

#### D9.7.3技术要求

★1．结构

阀门采用全流域面积式，主要由阀体、阀盖、钢棒、橡胶瓣组成。橡胶瓣以钢板和强化尼龙布为亲体，采用丁晴橡胶进行整体包胶，要求包胶贴紧密、几何尺寸精确，密封弹性佳，彻底将钢板与流体隔离。橡胶瓣的上部为没有钢骨架的弹性段，橡胶瓣背部上设有弹性开启限位装置橡胶瓣关到位时与阀门轴线成450角，以达到减少开启阻力，实现快开快关。

采用双法兰式，法兰要与阀体铸为一体，法兰的连接尺寸要符合GB/T17241.6-98的有关规定。

2．主要部件材质

阀体、阀盖、法兰：球墨铸铁（QT450-10）

螺栓、螺柱及螺母：Q235A

3．密封

阀盖与阀体之间的O型密封圈采用丁晴橡胶圈。阀门的压力试验要符合GB/T13927-92的规定。

4．橡胶瓣的开关寿命能达100万次。

### D9.8双法兰限位伸缩器

#### D9.8.1工艺描述

双法兰限位伸缩器用于消除管道安装误差、轴向伸缩间距及在拆装阀门时提供间隙。

#### D9.8.2 设备技术性能及安装地点

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双法兰限位伸缩器 | DN800 L=590 | 个 | 1 | PN=1.0MPa | 厂区，高位配水井至细格栅 |
| 3 | 双法兰限位伸缩器 | DN1000 L=300 | 个 | 1 | PN=1.0MPa | 厂区，二沉池至磁混凝沉淀池 |
| 5 | 双法兰限位伸缩器 | DN800 L=590 | 个 | 1 | PN=1.0MPa | 厂区，污泥回流管 |
| 6 | 双法兰限位伸缩器 | DN200 L=340 | 个 | 3 | PN=1.0MPa | 厂区，剩余污泥管 |
| 7 | 双法兰限位伸缩器 | DN600 L=350 | 个 | 1 | PN=1.0MPa | 厂区，厂区空气管 |
| 15 | 双法兰限位伸缩器 | DN300 L=220 | 台 | 2 |  | 磁混凝沉淀池 |
| 16 | 双法兰限位伸缩器 | DN100 L=220 | 台 | 3 |  | 磁混凝沉淀池 |
| 17 | 双法兰限位伸缩器 | DN150 L=220 | 台 | 13 |  | 磁混凝沉淀池 |
| 19 | 双法兰限位伸缩器 | DN300 L=350 | 个 | 3 |  | 鼓风机房 |
| 20 | 双法兰限位伸缩器 | DN600 L=350 | 个 | 2 |  | 鼓风机房 |
| 22 | 双法兰限位伸缩器 | DN800，L=590 | 个 | 2 |  | 高桥河泵站 |

#### D9.8.3技术要求

1．性能及结构

（1）提供的接头应符合相关的国家标准。

（2）双法兰限位伸缩器是在伸缩接头原有性能的基础上增设传力限位结构，便于管道卸装，并能承受管道由于工作压力和水锤压力等引起的内压推力，使管道间或管道与设备间达到刚性连接的目的。双法兰限位伸缩器应能与所匹配的阀门法兰直接连接，并在满足受力要求的条件下能方便地进行轴向伸缩。

（3）所有伸缩器为松套式，皆为单法兰结构，连接螺栓的长度应包括与之连接的法兰或阀门的尺寸。

（4）不允许有任何泄漏。

（5）可挠量、偏心量和伸缩量：

在管道、阀门安装有误差时，提供的法兰式伸缩接头与其它设备的连接部位不泄漏、不变形。

接头可挠量：2°

接头偏心量：2mm，必须提供计算或产品设计说明。

接头伸缩量：DN65～250      50mm

DN300～700     65mm

DN800～2200    130mm

（6）法兰传力接头应易于拆装。

（7）承包人应提供传力构件的强度计算书。

2．供货范围

设备主要组成部分及供货范围（不限于此）：

装配完整的法兰松套式伸缩器

所有连接安装附件

3．主要部件材质

本体ASTM A536 80-55-06

密封圈NBR

压盖ASTM A536 80-55-06

螺栓、螺柱及螺母AISI 304

伸缩接头应进行压力试验,并进行密封检验,阀体、法兰连接和密封均不允许有泄漏。试验压力应为工作压力的1.5倍。

### D9.9可曲挠橡胶接头

#### D9.9.1工艺描述

管道柔性伸缩接头用于消除管道安装误差、防止不均匀沉降、轴向伸缩间距及在拆装阀门时提供间隙。

#### D9.9.2 设备技术性能及安装地点

设备技术性能表                      表D9-10

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可曲绕橡胶接头 | DN800 L=300 | 个 | 1 | PN=1.0MPa | 厂区，二沉池至磁混凝沉淀池 |
| 2 | 可曲绕橡胶接头 | DN800 L=300 | 个 | 1 | PN=1.0MPa | 厂区，二沉池至转盘滤池(超越管) |
| 3 | 可曲绕橡胶接头 | DN80，L=150，PN10 | 个 | 17 | 由转盘滤池厂家配套提供 | 转盘滤池、紫外消毒池及巴氏计量槽 |
| 4 | 可曲绕橡胶接头 | DN200 | 个 | 2 |  | 污泥浓缩池 |

#### D9.9.3技术要求

1．结构及性能

（1）提供的接头应符合相关的国家标准。

（2）可曲挠橡胶接头应是可曲挠的、单球式加固型，由单球橡胶接头以及聚脂帘布加强层、配套分瓣式法兰等组成，压块以直槽型式燕尾槽型嵌合。

（3）使用温度-10～80OC

（4）DN150可曲挠橡胶接头的轴向位移伸长量≥12mm，压缩量≥20mm，横向位移量≥14mm，允许偏转角度最大≥±7.50

DN150～DN1200可曲挠橡胶接头的轴向位移伸长量≥16mm，压缩量≥25mm，横向位移量≥22mm，允许偏转角度最大≥±7.50

DN1400～DN2000可曲挠橡胶接头的轴向位移伸长量≥50mm，压缩量≥70mm，横向位移量≥40mm，允许偏转角度最大≥±100

2．主要部件材质

单球橡胶接头：丁苯氯丁天然橡胶（聚脂帘布加强层），密封端面以钢质圆环为加强环。

配套法兰：Q235A碳钢，符合GB/T9119.2－2000要求。

配套螺栓、螺母、垫圈均应符合GB相关标准。

Q235A钢制保护罩（直埋土中的橡胶接头）。

### D9.10波纹补偿器

#### D9.10.1工艺描述

安装在构筑物之间的连接管上，防止不均匀沉降破坏管道。

#### D9.10.2 设备技术性能及安装地点

设备技术性能表                表D9-7

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 大挠度松套补偿接头 | DN800，PN=1.0MPa | 个 | 3 | 进水管及污泥回流管 带保护套 | A2 /O生化池 |
| 9 | 波纹补偿器 | DN250 | 个 | 2 |  | A2 /O生化池 |
| 10 | 波纹补偿器 | DN300 | 个 | 2 |  | A2 /O生化池 |
| 11 | 波纹补偿器 | DN450，PN1.0MPa L=300 | 个 | 1 | 空气总管 | A2 /O生化池 |
| 12 | 波纹补偿器 | DN300，PN1.0MPa L=280 | 个 | 1 | 空气总管 | A2 /O生化池 |
| 13 | 波纹补偿器 | DN200，PN1.0MPa L=260 | 个 | 2 | 空气支管 | A2 /O生化池 |
| 14 | 纹补补偿器 | DN300，PN1.0MPa L=280 | 个 | 4 | 空气支管 | A2 /O生化池 |

#### D9.10.3技术要求

1．构造与材料

一套波纹补偿器应由一个波纹管、两个端接管、一个内导流衬筒、法兰和限位拉杆构成。

（1）制造必须符合GB/T12777-1999，法兰钻孔应依据ISO2084。

（2）波纹管材质应用ASTM304制作，端接管、法兰及内衬筒应用16Mn制作。

（3）限位拉杆应用Q235制作。应保证波纹补偿器在任何工况下不被损坏。

2．专用技术要求

（1）用于减振作用的补偿器，其波纹管必须采用“S”形波纹，自身必须具备吸收内压推力的能力。

（2）补偿器的设计计算疲劳寿命不得小于1000次。

（3）补偿器制造厂必须熟悉市政工程补偿器使用的特殊性，产品必须保证在安装、调试及使用中安全、可靠，不能给工程留有隐患。

（4）补偿器必须能抗昆明地区（8度设防烈度）地震影响，并提供确保抗震要求的详细设计方案。

（5）为确保补偿器在埋设条件下使用寿命达30年以上，其内外防腐采用先进的SEBF防腐工艺，涂层干膜厚度不得小于300μm，并能在变形范围内涂层不剥落，不龟裂。制造厂应提供SEBF涂装工艺的产品结构设计方案。

（6）产品外部应设有保护结构，能有效防止地面荷载对补偿器的破坏。

（7）补偿器应设置在安装试压时承受内压推力的构件，并提出设计方案。

（8）适用温度：（℃）：-15～+100

2．其它要求

除按照上述要求外，其它要求按照金属波纹管膨胀节通用技术条件（GB/T12777-1999）或者美国膨胀节制造商协会标准（EJMA-1998）的规定。且产品在长期（不少于30年）埋设环境条件下应可靠使用。

## D10磁悬浮鼓风机

### D10.1工艺描述

磁悬浮鼓风机为A2/O生化池提供压缩空气。

### D10.2设备技术性能及安装地点

设 备 性 能 表               表D10－1

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁悬浮鼓风机 | 风量90m3/min，风压0.85bar，N=150kW | 台 | 2 | 最大2用，变频，进口 | 鼓风机房 |
| 2 | 锥形扩压 消音器 | DN300×DN200 | 个 | 2 | 配伸缩接头、放空阀及放空消声器，鼓风机配套 | 鼓风机房 |
| 3 | 控制柜 |  | 个 | 2 | 鼓风机配套 | 鼓风机房 |
| 4 | 磁悬浮鼓风机 | 风量50m3/min，风压0.85bar，N=75kW | 台 | 1 | 变频，进口，远期换大风机 | 鼓风机房 |
| 5 | 锥形扩压 消音器 | DN200×DN150 | 个 | 1 | 配伸缩接头、放空阀及放空消声器，鼓风机配套 | 鼓风机房 |
| 6 | 控制柜 |  | 个 | 1 | 鼓风机配套 | 鼓风机房 |
| 7 | 出口止回阀 | DN300 L=178 | 个 | 3 | 鼓风机配套 | 鼓风机房 |
| 8 | 金属波纹管 | DN300 | 个 | 3 | 鼓风机配套 | 鼓风机房 |

注：1、承包人需配套提供用电设备的控制箱等附件。

2、由设备厂商负责指导安装。

### D10.3型式及要求

#### D10.3.1型式

A2/O生化池配套鼓风机应为永磁同步电机驱动，磁悬浮鼓风机。

#### D10.3.2要求

1.一般要求

（1）投标人提供的鼓风机系统应该是功能完整的整套装置，包括原装进口的鼓风机（包括机核、变频器、内置式闭路循环风冷式热交换冷却系统、就地控制器、各种温度及压力传感仪表、动力电源断路器、出风口渐扩管、放空消声器、由电磁阀联动控制的低气压气动放空阀、空气过滤器、机箱等），还有满足鼓风机系统正常运行的管路配件（不锈钢弹性软接头、止回阀、蝶阀等）。

（2）为了满足本项目在每年炎热的夏季鼓风机系统能够正常安全地运行，鼓风机应采用内置式风冷式热交换系统冷却

（3）运行条件包括在不利工况条件下工况，不允许发生喘振现象或实际运行功率超过电机铭牌功率。

（4）多台鼓风机必须能够并联运行，在并联运行条件下，每台鼓风机应能满足不同流量的调节需要并使每台鼓风机出口压力与喘振压力间的安全裕度保持相同，任何单台鼓风机的起动和停车不会影响其他鼓风机的气量变化。

鼓风机的设计应考虑气流同步性，以便使新增的鼓风机能够与原有风机并联运行。不允许为使两台以上鼓风机并联运行而要求风量同步调节的鼓风机设计。

同时应配套提供和安装监测风机喘振的装置。应该可以提供以下三种喘振处理模式：边界调整模式、停机模式以及继续运行模式。当机器设定为“继续运行”模式时，所发生的喘振应该对机器不会造成任何不良影响。当机器设定为“停机模式”且发生喘振时，机器应该自动停机，供操作者检查喘振原因。当机器设定为“边界调整模式”时，在风机运行工况点临近喘振边界时应可以智能化地调整运行参数，使之回到正常的运行区域内。该“边界调整模式”应该作为最常用的设定模式。

（5）出口压力应平稳，不得有压力脉冲现象。

（6）整机运转时，在隔音罩外1m处噪音（包括电动机）应低于80db（A）。

（7）鼓风机振动烈度（在机座上）不应大于2mm/s。

（8）鼓风机应适应24h连续运转。

（9）投标人应根据业主提供的招标附图及提供的图纸应能完整地表示设备的总体布置、设备外形尺寸、设备载荷、留孔埋件尺寸要求、安装维修及运行所需的空间等要求。

2.保证

（1）用磁悬浮轴承，轴承的使用寿命不低于10万小时。

（2） 鼓风机设计使用寿命不小于20年。

（3） 鼓风机应采用高速电动机直接驱动的设计方式，每天24小时连续运行。

（4） 运行试验按国家有关规范和标准执行

### D10.7构造与材料

#### 10.7.1使用场合

鼓风机房。

#### D10.7.2供货范围

本单元所供设备为悬浮鼓风机及其配套设备的机械设备及电控柜等控制系统，包括其采购、设备制造厂试验、现场指导安装、调试、试运行、验收和人员培训等技术服务以及售后服务。

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

卖方应提供保证磁悬浮鼓风机安全、稳定、可靠运行的全套设备、辅助及安装连接附件，并负责指导安装指导、调试及试运行等工作。设备主要组成（不限于此）：磁悬浮鼓风机应该是功能完整的整套装置，包括磁悬浮鼓风机（包括机核、变频器、空气冷却系统、就地控制器、各种温度及压力传感仪表、动力电源断路器、出风口渐扩管、放空消声器、由电磁阀联动控制的低气压气动放空阀、空气过滤器、机箱等），还有满足鼓风机系统正常运行的管路配件（不锈钢弹性软接头、止回阀、蝶阀等）。

(1) 高速电机

(2) 进口过滤器及消音器

(3) 出口锥形渐扩管、消音器；波纹补偿器等。

(4) 放空阀及消音装置

(5) 机座及调平装置

(6) 冷却排风管及消音器（如设备需要）

(7) 全套仪表及安全控制监测系统

(8) 就地控制系统

(9) 变频调速控制系统

(10) 热风管绝热及防护铝板

(11) 所有连接管路配件（不锈钢弹性软接头、止回阀、蝶阀等）、调节螺栓

(12) 进风过滤装置

电气工程界面：买方负责提供电源电缆及通讯电缆引至磁悬浮鼓风机就地控制柜，且电源电缆和通讯电缆类型应满足技术协议的要求。

#### D10.7.3主要结构

1、基本要求

1) 鼓风机结构应为高效率的单级永磁同步电机、同轴双叶轮形式鼓风机。

2) 鼓风机应采用高速电动机直接驱动的设计方式，每天24小时连续运行。

3) 风机采用磁悬浮轴承，轴承的使用寿命不低于10万小时。

4) 整机运转时，在1m处噪音（包括电动机）应低于80db（A）。

5) 风机应设计为失电安全。

2、鼓风机结构

1) 主机

应采用单级高速结构的型式，配置必须完整，每台鼓风机风量可由50%~100%范围内进行调节。

2) 叶轮

叶轮应采用高强度的Al7075铝合金或不锈钢锻造材料，由5轴机床精加工制造而成。叶轮的设计须有足够的强度和刚度，应保证在最大转速运转的受力条件下具有1.2倍以上的安全余量。

叶轮与电动机轴为直联的方式。

3）电动机

电动机转速应采用变频调节。

1）、每台电动机永磁同步（PMSM）高速直联电机，电动机功率应大于整个设计工况范围内的最大负荷值的10%，该电机在鼓风机工作的任何工况点均不应过载，电机效率≥90%,

2）、电机应适合电源为380V，3相，50Hz，绝缘等级为H级，防护等级：IP55，效率≥95%。变频模式应为“交流-直流-交流”，业主不接受无法达到变频功能并具有谐波的（BLDC）直流电动机或其他形式电机。该电机在鼓风机工作的任何工况点均不应过载。

4）变频器

本系统鼓风机启动应采用变频启动方式，采用变频控制方式调节和控制运行参数，变频器品牌必须为国际著名品牌。

为响应国家“节能减排”发展战略目标，要求本系统鼓风机启动必须采用变频启动方式,与高速电动机配套使用。必须采用变频控制方式调节和控制运行参数，保证输出风量在50%至100%范围内可调。变频器品牌必须为有保障国际知名品牌招标人不接受任何不经济的带功调节方式，包括阀门控制调节方式和导叶片调节方式。

5）回转轴

与涡轮直连的转轴应采用钛合金钢加工制造，必须做动平衡试验。

6）磁悬浮轴承

轴承采用完整的磁悬浮轴承系统，内含主动式磁性径向/ 轴向轴承、传感器、放大器、磁轴承控制器，利用磁性原理将鼓风机叶轮及变频电机中心轴磁浮在固定的运转位置上，并使鼓风机在运转时不产生震动及金属磨耗，磁悬浮轴承无故障使用寿命不低于100000小时，以及使用寿命不低于20年。磁性轴承控制器可靠和有效地控制各轴承的动作。

7）蜗壳

应采用铝合金整体铸造，吸入侧呈水平向，吐出侧为垂直向。

3.鼓风机配套设备

1）空气过滤装置

鼓风机配置内置式空气过滤装置，清洗与更换方便，配套供货。

2）外置式放空阀消音器

每台鼓风机应相应机箱内置的电磁阀联动控制的低气压气动放空阀，放空阀安装于整机内部，所要求的驱动气压应低于0.3kgf/cm2, 应能利用鼓风机自身具有的高于0.3kgf/cm2风压驱动该气动放空阀。放空系统的设计应为：停机-安全、失电-安全。

放空阀和放空消音器安装在隔音罩外，为避免风机内部温升，不接受任何安装在隔音罩内的放空阀或放空阀的消音器。

3)出口弹性接管

每台鼓风机出口应配有不锈钢出口弹性接管，可以降低由热膨胀引起的管道应力和气流引起的管道振动，出口弹性接管应能承受所有工况的压力和0～200℃的温度。

a、每台鼓风机应在鼓风机出口与出口管间配有扩压管以降低空气流速至15m/s，出口扩压器的长度应经空气动力学设计，回收动压及减小气流扰动。

b、每台鼓风机出口旁通管上的放空阀应配有消音器（消音器在隔音罩外），其外壳由碳钢制造，内部装有吸音材料。

4）止回阀

在出风管路应提供一个法兰连接的空气止回阀，阀体为铸铁或更佳材质制造，其构造应适合于空气流体的使用及操作，阀的连接法兰应符合ISO标准，压力等级不低于0.6Mpa。

5）出口蝶阀

出口还配检修蝶阀，蝶阀阀体为阀体为碳钢材质制造，阀门适用于200℃温度。

#### D10.7.4主要部件材质

鼓风机本体的主要材料要求应不低于以下材质：

| 序号 | 部件 | 材质要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蜗壳 | 铝合金 |
| 2 | 叶轮 | 高强度Al7075铝合金 |
| 3 | 轴 | 钛合金 |
| 4 | 外箱体 | Q235优质钢板和型钢 |
| 5 | 电机外壳 | 铝合金 |
| 6 | 所有连接附件/化学地脚螺栓 | 不锈钢304 |

### D10.8电气控制系统

1、各传感仪表应由鼓风机制造商提供，所有仪表电气接线与控制柜端子或接线箱相接。

2、就地控制柜(LCP)

1）每台鼓风机应配有就地控制柜，控制柜应包括起动，停止，运行的控制及故障检测并能在发生故障时自动停下鼓风机，控制柜还应具有保证鼓风机正常运行的所有功能，控制系统应集中装于该就地控制柜内。

2）就地控制柜的功能：

鼓风机的就地控制柜是数字式多信道输入/输出保护面板，采用可编程逻辑控制器（PLC）和触摸式显示屏。就地控制柜应包括以下诸多功能：

显示屏必须汉化显示；

多种可选控制模式，包括：恒定风量、恒定风压、恒定转速以及接受现场DO模拟量连锁控制等控制模式；

喘振保护；

马达过载保护；

鼓风机轴承温度；

鼓风机轴承震动；

出口放空阀控制；

故障信号显示；

故障信号输出；

报警功能；

故障停机等；

就地控制柜应提供PLC接口；

应提供本柜内的所有设备电源。

外部电源：3相、380V、50HZ

3、PLC控制器必须与全厂控制系统双向通讯，实现能在中心控制室对此设备进行远程控制，采集/给定各数据。采用触摸屏作为操作人机界面，中文菜单操作，以方便现场的操作和维护。本地PLC还预留了与上位机通讯接口（工业以太网），将各台设备的运行状况上传至中控以便对其进行远程监控。PLC质保不低于二年。

### D10.10备用件及必须的附件

卖方提供随机备品备件：过滤棉 24套。

## D11三叶罗茨鼓风机

### D11.1工艺描述

为曝气沉砂池提供气源。

### D11.2设备技术性能及安装地点

设 备 性 能 表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗茨风机 | Q=313.2m3/h，H=49KPa，n=1450rpm | 台 | 3 | 2用1备，给曝气沉砂池供气，配套隔音罩 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 2 | 配用电机 | N=11kw | 台 | 3 | 罗茨风机配套， 变频 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 3 | 吸入消声器(带空气滤清器) | DN100 L=1328 | 个 | 3 | 由罗茨鼓风机厂商成套供应 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 4 | 卸压阀 | DN100 | 个 | 3 | 由罗茨鼓风机厂商成套供应 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 5 | 压力表 |  | 个 | 3 | 由罗茨鼓风机厂商成套供应 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 6 | 伸缩接头 | DN100 L=150 | 个 | 3 | 由罗茨鼓风机厂商成套供应 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 7 | 出口消声器 | DN100 L=230 | 个 | 3 | 由罗茨鼓风机厂商成套供应 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 8 | 止回阀 | DN100 | 个 | 3 | 由罗茨鼓风机厂商成套供应 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 9 | 手动闸阀 | DN100 L=230 | 个 | 3 | 由罗茨鼓风机厂商成套供应 | 细格栅曝气沉砂池 |

### D11.3型式及要求

#### D11.3.1型式

型式：三叶罗茨鼓风机

用途：三叶罗茨鼓风机主要用于曝气沉砂池供气用。

安装及使用环境：

安装方式：固定安装。

工作环境及介质：环境温度0～40℃，介质为空气。

工作方式：间歇运转或连续运行。

参考配套电机：11Kw，380V，50HZ，变频调速型

#### D11.3.2技术要求

1．要求在运行条件范围内，鼓风机机组应运行平稳、无异常噪音、无振动、无过热现象。

2．在额定工况流量点下，压力差允许误差±3%。

3．风机转子组装前的静平衡和动平衡试验的精度应达到6.3级。

4．鼓风机噪声离开进气孔1米和底板以上1米处＜83dB。

### D11.4构造与材料

#### D11.4.1使用场合

曝气沉砂池。

#### D11.4.2供货范围

承包人应根据标书要求的性能提供完整的、标准化的鼓风机机组，包括所有附属设备、附件、紧固件、备品备件等。

每台鼓风机应至少包括以下内容：

· 三叶罗茨鼓风机（附电机）

· 空气滤清器

· 进口消声器

· 出口消声器

· 整体底座

· 减震垫

· 安全阀

· 止回阀

· 压力表

· 皮带、皮带轮、皮带罩

· 隔音罩

· 电气控制柜

· 动力配电箱

#### D11.4.3主要结构

1．机壳与机头

机壳内外表面都应完全光滑，不允许出现焊缝，堵塞物和修补之处。

机壳与机头应采用球墨铸铁材料（高于3级）。

2．转子

转子应为三叶式，由球墨铸铁制作，并可在没有液封、润滑剂的情况下运转。

3．转动轴和轴承

转动轴应采用经过热处理的碳素钢。每只轴承应当备有一个对应的油封或其他更有效的措施，以防止油渗漏到鼓风机机壳里，在每只轴承上应配备一个温度探测器，按设计要求能直接读出读数。

4．润滑系统

应采用飞溅式油润滑系统，带油位显示。不使用冷却水系统。

5．齿轮与轴的连接

齿轮与轴连接采用锥度安装，不需使用键槽，以简化转子的精确定位，便于维修。

6．进口滤清器

每台鼓风机都应备有一个进口滤清器，并能显示滤清器的堵塞状况。要求阻截粒径5微米颗粒效率不小于95%。过滤器滤网应便于清洁，其堵塞程度可达380mm水柱。

7．机组底盘

鼓风机与电动机共用底盘，基框材料为锻造钢。

8．传动系统

鼓风机传动系统采用皮带轮传动系统，应保证鼓风机的额定转速。

9．主要附件

（1）消声罩

每台鼓风机上都应有一个消声罩，它应是参加设计并制造消声设备的生产厂家的标准产品。

（2）进出风口均应安装消音器。

（3）防止鼓风机过载的压力保险阀

每台鼓风机上应备有一台压力保险阀，它应是鼓风机生产厂家的标准产品。

（4）防止鼓风机反转的止回阀。

（5）鼓风机起动卸载阀（机械式）。

（6）防振要求

设备在运行时不允许产生强烈振动，机组安装应设置减振垫，或采用其他更为有效的措施，鼓风机出口应采用柔性接头与风管连接，满足防振要求。

5．次要附件

除上述主要的附件外，还有以下次要的附件：

进气口真空压力计，刻度从0到6℃m汞柱

出气口压力计，刻度从0到0.2Mpa

出气口温度计，刻度从0到100℃

#### D11.4.4主要部件材质

鼓风机本体的主要材料要求应不低于以下材质：

·机壳                  球墨铸铁

·转子                  球墨铸铁

·转动轴和轴承          高强度碳素钢

·消音罩                低碳钢

主要材质或品牌（不低于下述材质或品牌）：

机壳，端盖：   GS250灰铸铁

叶轮与轴：     GS400-15球墨铸铁

齿轮：         18NiCrMo5合金钢

轴承：         高强度碳素钢

密封材料：     活塞环密封形式，氟橡胶材料

润滑油系统：   两端的轴承润滑均为飞溅油润滑

业主有权利要求制造商提供相关材质证明

### D11.5电气控制系统

就地控制箱

（1）就地控制箱结构

控制箱室外落地式安装（带观察窗）

控制箱要求前检修，前开门

电缆进出线为下进，下出线方式

箱内应有防凝露的电加热单元

箱内塑料元件应无卤素，CFC，阻燃，自熄

箱体材料：不锈钢

防护等级：IP55

（2）控制箱功能

机旁控制箱用于控制风机的开/停，动力及信号电缆的转接。

控制箱内至少应包括：断路器、接触器、热继电器、动力及信号接线转接端子排， “急停”按钮，启动及停止按钮，信号灯等元件。

箱内动力及信号电缆转接用端子的选择应与设备功率配套。

（3）技术参数

工作电源：AC  380V  50HZ  三相四线制

辅助电源：AC  220V  50HZ

## D12潜水推流器、搅拌器

### D12.1潜水推流器

#### D12.1.1工艺描述

用于生物池缺氧区和好氧区。

#### D12.1.2设备技术性能及安装地点

设 备 性 能 表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 潜水推流器 | Φ2100~2500；r=40~60rpm；N=4.5~5.7kW | 套 | 8 | 缺氧池，配套起吊装置 | A2 /O生化池 |
| 18 | 潜水推流器 | Φ2100~2500；r=40~60rpm；N=4.5~5.7kW | 套 | 14 | 好氧池，配套起吊装置 | A2 /O生化池 |

#### D12.1.3型式及要求

##### D12.1.3.1型式

玻璃纤维强化聚酯树脂潜水推流器。

##### D12.1.3.2要求

★ 1．搅拌器工作时要求池底水平流速大于0.3m/s，以防发生沉淀。要求构筑物内不允许有死角存在。

★2．作为设备制造商，应对在水池平均流速在0.3m/S时的水池阻力和搅拌器推力进行计算，提供搅拌器设备的详细选型报告。该报告至少包括：搅拌器型号规格、数量、额定推力、合计推力、工艺要求推力以及制造商对水平流速大于0.3m/s的完全保证等。

3．投标人应根据所提供的工艺参数和池型，合理设计搅拌器的安装位置，对搅拌器进行计算，提供流量计算书和设计图纸

★ 4．电机达到H级绝缘，必须能连续和间歇运行，至少每小时能启动15次，并不应对搅拌器带来任何有害影响。

5．制造商对这一型号的推流设备具有一定的设计及相当的生产能力，并且在这一领域至少有10年的成功运转业绩。

#### D12.1.4构造与材料

##### D12.1.4.1供货范围

1．装配完整的潜水搅拌器

2．潜水电机

3．全套提升装置、支架、链等

4．10米水下电缆、电缆夹、接线盒

5．所有连接附件、地脚螺栓

6．控制箱

7．备品备件及专用工具

8．其它

##### D12.1.4.2主要结构

1．搅拌器的设计

搅拌器应能处理污水。搅拌器可上下升降，方便的移动，检查或维修无需人员进入湿井。滑行杆支架作为搅拌器整体部件之一。搅拌器全部的重量受力在一个支架上，并且这个支架必须可承受搅拌器形成的推力。搅拌器，附件和电缆在10米水深无水泄损失，可连续潜水。

★2．搅拌器的构造

每台搅拌器应整体设计，封闭式连接，潜水型。搅拌器所有的组件包括电机可在水下连续运转。与液体接触的搅拌器主要构件应是不锈钢 S304。搅拌器主件的密封设计应是金属与金属接触。需要防水密封的临界接触面应是机械加工，并嵌入两组腈或氟化橡胶O-型圈。

3．冷却系统

电机应能被周围搅拌介质充分冷却。

4．电缆和电缆密封

（1）电机配有控制和动力电缆，具有防拉功能，符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒且不需要拼接。每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠密封。动力电缆为多芯电缆，每根电缆单独进行密封。电缆外护套是低吸收性的防油氯丁橡胶，机械柔性能承受电缆进线处的压力。

（2）电缆进线密封设计能消除一定的扭矩以形成一个防水的潜水密封。该密封可重复使用并保证方便电缆的更换，不能用环氧树脂，硅或其他二次密封系统进行密封。

★5．电机

搅拌器的电机应是鼠笼式感应电机，装在充气的防水的壳内，防护等级IP68。定子绕组和定子进线的绝缘等级为H 级180C。电机应设计成可连续处理搅拌 40C的介质，每小时可起动30 次，为监控每相绕组上的温度，在定子进线线圈中应装有热敏开关，并接至控制柜，与控制柜连接。

6．轴承

搅拌器和电机的轴应是连续无间断的轴，轴应在油脂润滑的三个轴承上转动。轴承应是一个单滚珠轴承用于承担径向力。下轴承包括一个滚珠轴承承担径向力及一个向心止推轴承来承担轴向力。所有轴承的设计寿命最小为 100,000 小时。

★7．一体化插入式机械密封

搅拌器应配有一个一体化插入式的双机械密封。密封在一个油腔内运行，该油腔能以一稳定的流速对重叠的密封面进行润滑。外机械密封为耐腐蚀烧结碳化钨，避免搅拌液进入油腔。内机械密封为耐腐蚀烧结碳化钨，避免油腔中的油进入电机。内外机械密封各自独立地运行。

每台搅拌器的轴密封系统应有一个油室，油室从设计上应是防止过满和留有油膨胀的空间。带有防漏密封的注油孔和检查孔应当是很容易从外部检查维修的。

8．搅拌器轴

螺旋浆和电机的轴应是同一个，螺旋桨所的轴须是电机轴的延伸。轴的材料为不锈钢 (S420) 。螺旋桨应完全与搅拌介质隔离。

9．螺旋桨

螺旋桨应是不锈钢材质 (S316L) 的，水力平衡的无堵塞的拽后设计。螺旋桨应能处理常规污水。螺旋桨应有三个叶片。

★10．导流圈

搅拌器的叶轮周围 360º 范围内装配一圈不锈钢导流环。

11．保护

所有的电机中每相绕组都应连接热敏开关，并串连。水泄漏传感器 : 探测定子室中的水。当泄漏传感器动作时，使得电机停止并报警。制造商应提供可装在电控柜中的监控继电器用于实时监测热敏信号和泄漏信号。

12．提升支架

支架和起吊悬臂均为不锈钢304。支架可在水平方向0度至180度内每隔10度调整。起吊葫芦内需配置制动装置。不锈钢304的吊链、螺栓、螺母、垫片、旋转操作手柄和化学地脚螺栓均应被成套供应。

##### D12.1.4.3主要部件材质

·壳体                      304不锈钢

·叶片                      316L不锈钢

·机械密封                  耐腐蚀烧结碳化钨

·静密封材料                腈橡胶

·所有连接附件、地脚螺栓    304不锈钢

·导杆、支架、链、钢丝绳    304不锈钢

#### D12.1.5电气控制系统

见E4.11电气设备技术要求及规定。

### D12.2立式双曲面搅拌器

#### D12.2.1工艺描述

本节规定了立式双曲面搅拌器的设计、制造、工厂试验的技术要求。

投标人提供的立式双曲面搅拌器应为成套装置，应包括驱动装置、传动立轴、双曲面涡轮式搅拌叶轮、控制箱等所有附件，同时承包人应配套提供设备电机至控制箱的所有动力与控制电缆。

#### D12.2.2设备技术性能及安装地点

设 备 性 能 表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式双曲面搅拌器 | D=2500，P=2.2kW | 套 | 2 | 选择区 搅拌轴和盘片玻璃钢 | A2 /O生化池 |
| 2 | 立式双曲面搅拌器 | D=2500；P=3.0kW | 套 | 4 | 厌氧池 搅拌轴和盘片玻璃钢 | A2 /O生化池 |

#### D12.2.3型式及要求

#### D12.2.3.1型式

立式双曲面搅拌器。

#### D12.2.3.2要求

★1．搅拌器工作时要求池底流速大于0.3m/s，以防发生沉淀。要求构筑物内不允许有死角存在。

2．作为设备制造商，应对在水池平均流速在0.3m/S时的流速计算书和流速图。该报告至少包括：搅拌器型号规格、数量、额定功率。

★3．电机必须能连续和间歇运行，至少每小时能启动15次，并不应对搅拌器带来任何有害影响。绝缘等级为F级，防护等级IP65

#### D12.2.4 构造与材料

##### D12.2.4.1供货范围

设备主要组成部分及供货范围（不限于此）：

1．涡轮搅拌器

2．安装及安全运行所必需的附件如连接化学螺栓、安装机座。

4．控制箱（连接电缆不在范围内）

5．备品备件及专用工具

##### D12.2.4.2主要结构

1．搅拌器全部的载荷应支承在砼桥架上，叶轮的位置须接近于池底，底部不设轴承支承，通过悬臂式立轴与齿轮减速电机，并由齿轮减速电机传递扭矩。

2．涡轮式叶轮应采用高强度玻璃钢（GRP）材料，为圆锥体双曲面形、半开式、锥面上带有导流肋的形式，叶轮与立轴之间须装有锁定装置，以防转动时松动。叶轮运行时能自我纠位，确保向下力垂直，防止产生不平衡运动。

3．立式涡轮搅拌器应适合于污水或污泥混合液中运转，工作时，在水下任何部位都不得挂带纤维，保证池内各区搅拌均匀，整个池内不会有污泥的沉淀，无死角，

4．承包商应通过计算确定搅拌器的输出功率和转速，并应满足叶轮外缘线速度不大于5m/s要求。立式涡轮搅拌器需在全浸没条件下连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行，在整个运行过程中须运行平稳、无振动。

5．立式涡轮搅拌器应能每日24小时连续运行，整机设计使用寿命应不低于20年。

6．承包商需保证10年叶轮不发生老化、表面起壳剥落、磨损、划伤等问题。

7．搅拌机叶轮及电机转向应与池型及流态相匹配，运行中即使发生反转也不会对设备造成不良后果。

8．传动立轴以悬臂方式通过联轴器与减速机的输出轴连接固定，传动立轴应有足够的断面尺寸承受搅拌叶轮的所有工作转矩。

9．齿轮减速电机安装固定在桥架上，电机设计应符合IEC标准，F级绝缘，电源为3P，380V、50Hz，防护等级为IP65。

10．驱动减速装置应采用低噪音、高效率、密封良好的斜齿轮减速机，应为国际著名品牌。

##### D12.2.4.3主要部件材质

·搅拌机主轴                  高强度玻璃钢GRP

·涡轮式叶轮                  高强度玻璃钢GRP

·螺栓、螺母、垫圈            ASTM316L不锈钢

·基座                        碳钢防腐

#### D12.2.5 电气控制系统

见E4.11电气设备技术要求及规定。

## D13曝气器

### D13.1工艺描述

用于A2/O生化池好氧区的曝气，包括微孔薄膜管式曝气器和相关的空气分配管、分配管支架、自动清洗装置等。

### D13.2设备技术性能及安装地点

详表D11-1设备性能表

设 备 性 能 表               表D13－1

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管式曝气器 | DN65, L=1000 | 根 | 1520 | 含配套曝气管路系统（设计图纸中⑬号阀门以后至池底所有管道、空气分配支管等） | A2 /O生化池 |

### D13.3型式及要求

#### D13.3.1型式

微孔薄膜管式曝气系统。

#### D13.3.2要求

1．曝气器的气孔密度应满足使用要求。

★2．管式微孔曝气器可用于间歇性运行。间歇性运行时，空气的出口孔会根据曝气过程中所需的空气来进行开启或闭合。在任何情况下都应能避免废水进入曝气管道系统。

3．曝气系统可适用于周围介质温度发生变化时的运行。

4．曝气系统必须在满足高的氧转移效率的情况下保持6年以上的使用寿命。

5. 曝气系统必须布气均匀、气泡细密、无堵塞、无倒灌以及无腐蚀等问题。另外，曝气器还必须提供清洗和维护装置。

6. 曝气器支撑管材质：聚丙烯

固定支架                   ASTM304不锈钢

空气支管                   UPVC

密封材料                   EPDM

管夹和紧固件等             ASTM304不锈钢

空气连接管                 UPVC

★7．微孔曝气器应为圆管式，膜片厚度不小于1.5mm，膜片上的微孔在合理区域内均匀排列，微孔孔径的大小，应能使曝气器排除的气泡直径维持在1.5～2mm为限,在整个服务范围内必须保证充氧的要求和池内布气的均匀性。单根管膜式微孔曝气器应符合下列特性：

★膜片材质：硅橡胶，为打孔后成品进口膜片，承包商提供生产国权威机构出具的进口薄膜成品原产地证明复印件。

空气量：  8.0m3/个·h

有效长度：≥1000mm

膜直径：  ≥67mm；支撑管直径≥63mm，厚度≥5.8mm

产生气泡直径：≤2mm

空气阻力损失：≤5.5Kpa，（通气量8m3/h·m曝气器）

充氧能力：≥ 4.5KgO2/kWh（通气量8 m3/h·m曝气器,水深7.0米,布管密度≥10％）

氧利用率： ≥30％（水深7.0米,布管密度≥10％,通气量8.0m3/个·h）

动力效率：≥7.0KgO2/kWh（通气量8m3/h·m曝气器,水深7.0米,布管密度≥10％）

使用寿命：＞8年

通气范围： 2～12m3/m·h

打孔方式： 机械打孔

8．制造曝气器装置的所有材料应满足本技术规格书的要求并适用于污水的防腐环境，未经防腐或非防腐性材料应按有关条款进行处理。

### D13.4构造与材料

#### D13.4.1使用场合

A2/O生化池好氧区。

#### D13.4.2供货范围

设备主要组成部分及供货范围（不限于此）：

1．橡胶膜片管式曝气器

2．系统内所有管路系统（池底水平管、弯头、立管(设计图纸中⑬号阀门以后至池底所有管道、空气分配支管等）

3．曝气系统中管路系统所必需的伸缩接头

4．所有管件、连接件、支架(固定和滑动)、管道配件

5．凝结水排放系统

6．自动清洗装置

7．所有连接附件、不锈钢化学螺栓

#### D13.4.3主要结构

1．曝气系统的构成

曝气系统由大小空气分配管、管式曝气器、特种固定管道接头、ASTM304不锈钢池底固定支架以、自动清洗装置及冷凝水排放系统等构成。

★2．微孔管式曝气器结构型式

曝气管由硅橡胶膜片，PP支撑管，ASTM304不锈钢卡箍，不锈钢密封圈和EPDM密封圈构成。

曝气薄膜材质：硅橡胶

薄膜基本特性

断裂伸长度：≥450%

撕裂强度：≥45N/mm

硬度： A60±5

抗拉强度：≥9N/mm2

薄膜打孔方向应垂直薄膜纹理，以增加薄膜的防剥落性

每根曝气管上的微孔个数不小于20000个

膜中掺有添加剂，以抗紫外线、臭氧等的强氧化，以及油、 酸碱等的腐蚀作用，以防止薄膜的萎缩变形。抗臭氧度至少满足72小时无裂痕.

3.空气分配管道的构成及结构型式

空气分配管的构成包括圆形UPVC管、 ASTM304不锈钢池底固定支架、不锈钢化学螺栓螺栓等构成。

#### D13.4.4主要部件材质

·微孔曝气系统中空气分配管含TiO2的UPVC，管壁厚度不小于6.5mm

·微孔曝气系统中橡胶膜片材质为硅橡胶

·微孔曝气系统立管  ASTM304不锈钢，管壁厚度不小于5mm

·微孔曝气系统的水下系统管路及配件含TiO2的UPVC，管壁厚度不小于6.5mm

·支架及连接件   ASTM304不锈钢

·所有不锈钢化学螺栓   ASTM304不锈钢

## D14起重设备

### D14.1工艺描述

用于构筑物内设备的装配和检修。

### D14.2设备技术性能及安装地点

设 备 性 能 表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起吊设备(提升支架) | T=1.0t，P=0.12kw | 套 | 1 | 起吊渣桶 | 矩形周进周出二沉池 |
| 2 | 电动葫芦 | T=2t，起吊高度12m，3.0kw+0.4kw | 台 | 1 | 配工字钢1根，型号I32a， 长度56m | 磁混凝沉淀池 |
| 3 | CD1型电动葫芦 | T=5t，H=9m，P=7.5+0.8=8.3kW | 台 | 2 | 配工字钢1根，型号I45a， 长度13.7m | 转盘滤池 |
| 4 | CD1型电动葫芦 | T=1t，H=6m，P=3+0.4=3.4kW | 台 | 1 | 配工字钢1根，型号I22a， 长度8.1m | 紫外消毒池 |
| 5 | 电动葫芦 | T=2t，H=12m，N=3.4kW | 套 | 1 | 配工字钢1根，型号I25a， 长度12.8m | 污泥泵房 |
| 6 | LX电动单梁悬挂起重机 | Lk=6.5m，H=9m，G=3t，N=7.5+0.4X2kW | 套 | 1 | 含CD1电动葫芦。配工字钢2根，型号I28a，长度30.4m | 鼓风机房 |

### D14.3型式及要求

#### D14.3.1型式

提升支架、电动葫芦、电动单梁悬挂式起重机。

#### D14.3.2要求

1．起重机所有零件的设计应保证在最恶劣的环境中使用寿命最长。

2．起重设备的所有零部件的设计都应在材料极限强度的基础上考虑不小于5的安全系数，并应按照现行中国国家标准或不低于此的标准执行。

3．起重设备及其所带电动葫芦、运行小车等装置应易于移位并能进行提升或下降被起吊物。

4．电动起重机的起升速度为8米/分，手拉葫芦在其额定起重量下的手拉力应小于12公斤。

5．电动起重机和电动葫芦的行走速度为20m/min，手拉单轨小车的手拉力应小于10kg。

★6．起重机均需采用双速电机，操作电压为36V安全电压等级。

### D14.4构造与材料

#### D14.4.1使用场合

矩形周进周出二沉池、磁混凝沉淀池、转盘滤池、污泥泵房及鼓风机房内。

#### D14.4.2供货范围

设备主要组成部分及供货范围（不限于此）：

1.电动葫芦

2.行走机构

3.轨道

4.供电装置

5.备品备件

#### D14.4.3主要结构

1．轨道：起重设备轨道为工字钢轨道，其应能承受起重设备起吊达到额定起重量的重物时所产生的各种应力，其安全系数应符合国家有关规范，轨道的两端应设有车档和限位装置，车档由型钢制作，并被牢固的焊接在轨道的端头，轨道型号及长度见设计图纸。

2．行走机构：行走机构采用分别驱动方式，行走机构的电机、制动器及减速器等应结合成一整体，并安装在起重机的端梁上，行走机构电机的防护等级为IP56，三相，380V，50赫兹，可以连续负载运行。

★3．电动葫芦：电动葫芦采用悬挂控制板手动控制，控制板悬挂高度为起吊处高出平台1米，控制板上应有提升、下降、左右行走按钮，每台葫芦及吊钩的容量应满足最重及最深被吊物的安装及卸除，还应考虑在水压差的条件下，插板与框架间的摩擦阻力，葫芦的起吊量由相应的插板提升力和其他被吊物来定，电动葫芦为380伏，3相，50赫兹，其保护等级为IP55，绝缘等级F，电动葫芦应配置限荷装置以防止破坏性超载，还应配置有能自动工作的制动器，以保证突然停电时，被起吊物不会落下，制动器应有足够的能力以承受葫芦的额定重量，同时电动葫芦还应配有能控制起吊重物上下升降的装置，以及配有可调节的上下限位开关，每台葫芦均应安装在热轧钢工字梁上，电动葫芦应装有锁紧装置，以保证葫芦在起吊重物时与工字钢梁形成一个既结实又稳定的结构。

4．供电与控制信号传递装置：起重设备的供电传递装置应采用封闭安全型滑触装置，所供电源为三相，380伏，50赫兹。该装置的绝缘护套材料应为优质PVC塑料，电介质强度达180kW/CM，该装置的接电装置应为双绝缘集电器，集电器水平允许调节度±63MM，垂直允许调节度+80mm/-20mm,相地线应按有关标准分色，用手握持该装置的安全程度应达到IP23标准。

5．接地：所有电动起重设备均应按有关标准可靠接地并进行测试。

6．油漆：按C2.12的要求给设备涂漆,手拉葫芦及其它构件经建设方代表认可后允许按制造商标准进行涂层.

#### D14.4.4电气控制系统

见E4.11电气设备技术要求及规定。

## D15智能曝气控制系统

### D15.1工艺描述

智能曝气控制系统是一个集成软件和硬件的成套工艺设备，其主旨功能是针对污水厂的污染负荷和工艺运行状况的变化，采集相应的仪表信号实时跟踪和评估各个曝气控制区的溶解氧和曝气量需求，自动控制鼓风机和空气调节阀，按需调节和分配曝气量，稳定精确控制好氧区的溶解氧。

要求智能曝气控制系统可根据污水厂的工况特点，通过低溶解氧控制、氨氮优化控制以及总氮优化控制等多种控制策略的自动切换并迅速执行，有效应对常见的周期性的负荷变化，突发性的负荷冲击，以及生物池的负荷差异，曝气效能差异、管路压力差异等多种实际工况，保障生物池处理工艺高效稳定运行，同时降低鼓风机的电耗以及碳源药剂的投加量，提升污水处理厂精细化的运行管理水平。

### D15.2设备技术性能及安装地点

| 序号 | 名称 | 规格与描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能曝气控制系统 | 集成软件和硬件的成套工艺设备 | 1 | 套 | 特殊定制 |
| 智能曝气控制系统1套 应包括（不限于）以下设备及控制系统： |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 流线型空气调节阀 | ≥DN250，0-100%行程时间≥240秒； | 台 | 2 | 适配于空气管道，安装在生化池空气管道 |
|  |  | ≥DN300，0-100%行程时间≥240秒； | 台 | 2 |  |
| 1.2 | 热式气体流量计 | ≥DN250，恒功率 | 台 | 2 | 与空气调节阀一体化设计配套使用 |
|  |  | ≥DN300，恒功率 | 台 | 2 |  |
| 1.3 | 系统集成标定与校验 | 见详细描述 | 套 | 4 | 出厂前完成 |
| 1.4 | 现场控制柜 | 柜体材质不低于316不锈钢，IP56 | 套 | 1 | 自控室挂墙式安装 |
| 1.4.1 | 曝气就地控制系统 | 计算周期≤120秒 | 套 | 4 | 集成在现场控制柜内 |
| 1.4.2 | 曝气氨氮优化控制系统 | 见详细描述 | 套 | 2 | 集成在现场控制柜内 |
| 1.4.3 | 曝气总氮优化控制系统 | 见详细描述 | 套 | 2 | 集成在现场控制柜内 |
| 1.4.4 | 鼓风机优化控制系统 | 计算周期≤120秒 | 套 | 1 | 集成在现场控制柜内 |
| 1.4.5 | 曝气器运行状态评估系统 | 见详细描述 | 套 | 2 | 集成在现场控制柜内 |

### D15.3型式及要求

#### D15.3.1型式

智能曝气控制系统。

#### D15.3.2要求

1.系统集成标定与校验。系统内空气调节阀、气体流量计、控制系统在出厂前均需在系统模拟与校验工程中心进行基于实际运行工况（包括安装尺寸、流量范围、压力等）的整体集成标定与校验，以确保成套系统的测控精度和匹配稳定性。制造商在供货时应提供系测试标定报告。

★2.为确保整体系统的安全稳定性和测控精度，智能曝气控制系统制造商须具有系统内流线型空气调节阀、气体流量计、现场控制柜和控制系统的整体设计和供货能力，并负责系统调试及相应的售后服务工作。

承包商需协调智能曝气控制系统，自控集成商，鼓风机，鼓风机主控柜等厂家之间的技术联络，并组织各厂家到现场进行系统联动调试。

3.在满足以下条件的情况下：工艺及现场污水处理设备正常运行、鼓风机运行压力足够，风量连续可调、鼓风机MCP控制柜能根据压力或风量设定值的变化，自动启动或停止风机，并防止鼓风机频繁启停，系统供应商须保证运行质量控制如下：

在控制系统连续运行的一个月时间内，对于同一个好氧控制区的溶解氧实际值控制在设定值±0.5mg/L的时间超过85%。

对比一个月通过全自动运行曝气控制系统后的鼓风机能耗，与手动运行状态下一个月能耗进行对比，降低10%以上。

### D15.4构造与材料

#### D15.4.1使用场合

用于A2/O生化池内。

#### D15.4.2主要结构

智能曝气控制系统是一个集成软件和硬件的成套工艺设备，硬件部分包括流线型空气调节阀，热式气体流量计和现场控制柜，软件系统应包含曝气就地控制系统，曝气氨氮优化控制系统，曝气总氮优化控制系统，鼓风机优化控制系统，曝气器运行状态评估系统等。

为确保智能曝气控制系统的稳定性和测控精度，系统制造商需要具备对系统所涉及的空气调节阀、气体流量计、控制系统等进行集成标定和测试能力；系统内硬件和软件均应在智能曝气控制系统制造商的指导下进行出厂集成标定与测试，并由智能曝气控制系统制造商出具系统测试标定报告。

##### D15.4.2.1流线型空气调节阀

空气调节阀应为成套设备，包括调节阀及相配套的电动执行机构。空气调节阀是气体流量测量与控制的核心执行单元，能根据中控上位机或智能曝气控制系统发出的控制命令，实现对各曝气区的曝气气体进行控制及合理分配，以满足曝气区的工艺运行稳定对曝气量的要求。

为保障鼓风机的运行安全，阀门应根据阀门特性和风量范围进行选型，选型应满足设计工况的高流通能力，阀门制造商需要对所供阀门的压力损失进行模拟测试，并提供不同开度-流量下的阀门压损曲线图，通过设计流量时的阀门压力损失应≤10mbar；

1.技术要求

★空气调节阀用于风量精确调节设计，0-100%开关行程时间≥240秒（空气调节阀制造商须提供承诺函）；

阀门长径比应≥2.4

提供流量调节特性曲线和实际工作曲线；

重复精度和步进精度须优于0.5%。

★须采用流线型空气调节阀，非刀闸阀形式，且阀体材质要求为316不锈钢材质，耐腐蚀且阀体免维护。

2.结构形式

★为了保证阀门在风量调节过程中避免产生紊流，从而使过阀压差得到有效恢复，要求阀体结构采用流线型设计，包括入口段、收缩段、喉道以及扩散段。为了入口段与扩散段均需配置至少三片导流板，同时气体流经阀体长度不小于2.4倍的阀门口径，并提供设备外型结构尺寸图。（须提供有关样本及照片证明）

为了保证调节精度，阀门调节的步进方式为螺纹丝杆带动调节部件行进完成。

空气调节阀密封件采用耐高温和耐腐蚀性的FKM（氟橡胶），关闭时气体零泄漏。

空气调节阀传动部件永久密封，无需额外润滑维护。

空气调节阀采用两面活套法兰安装、涂铝松套法兰环或采用不锈钢松套法兰环安装，压力等级PN10。

根据现场空气管路的实际安装要求，空气调节阀的结构设计应能满足水平安装，竖直安装，倾斜安装等实际工况。

3.阀门配套的电动执行机构技术要求

本工程所需电动执行机构均采用国际知名品牌的电动执行机构。

电动执行机构均采用智能调节型电动执行机构，电动执行机构配减速箱，电动执行机构与减速箱必须为同一个品牌。

电源：380V、AC、50Hz。F级绝缘，防护等级:IP68

可接收4～20mA DC模拟信号或开关信号（无源干接点）。

开/关极限位置均配限位开关，开和关的方向均配扭矩开关以防过载。

带有现场阀位指示，阀门在开/关运行过程中有闪光指示信号。

电动装置应具有就地操作按钮、就地和远程转换开关、远程开启度显示，所有控制元器件安装于启闭装置的一体化控制单元内，

防腐：整体喷涂环氧聚氨酯，有效防腐防霉。

##### D15.4.2.2气体流量计

测量原理：热扩散技术（热导式），恒功率。

结构形式：传感器变送器一体式，插入式安装；

传感器为全不锈钢1.4571，传感器中探针与探杆须由一根棒材一体加工制成、无焊接，耐腐蚀；

测量精度：≤2%；重复性：≤0.5%；

供电电源：24VDC；防护等级：IP 68；

显示形式：8digit；

绝缘信号输出，4-20mA，有源，负荷小于400Ohm

安装附件：配套不锈钢焊接短管和手动球阀。

### D15.5电气控制系统

##### D15.5.1现场控制柜

智能曝气控制系统须配套带PLC的现场控制柜，为了保障智能曝气控制系统的安全稳定性，控制系统的计算，控制执行及相关安全策略均应现场控制柜中完成。

现场控制柜应能实时接受空气调节阀的开度信号，气体流量计的流量信号，并能根据开度和流量信号直接控制空气调节阀。

柜体材质为不锈钢，防护等级不小于IP56；

带玻璃保护罩的用于显示及操作用的可视化图形显示屏，显示屏尺寸不小于7英寸，通过显示屏可进行操作（包括但不限于定制菜单，错误信息屏幕提示，诊断等）；

电源：220V AC；

与PLC通讯方式：工业以太网。

##### D15.5.2曝气就地控制系统

要求系统以溶解氧作为控制目标信号，通过集成了大量现场信息的数据模块独立计算不同曝气控制区所需曝气量，并根据实际曝气量快速计算空气调节阀所需动作阀位并执行。

接收现场阀位信号和空气流量信号；

接受溶解氧外部设定或内部设定信号；

输出信号直接控制空气调节阀，周期≤120秒；

集成在现场控制柜内；

集成了数据处理模块， 溶解氧、流量、阀位、与压力的智能计算软件。

##### D15.5.3曝气氨氮优化控制系统

曝气氨氮优化控制系统应采集生物池出水的实时氨氮数据，该功能根据在线氨氮数据实时调整溶解氧设定值，充分应对在高负荷冲击情况下，保障工艺稳定运行以及出水氨氮的稳定性。

接收生物池出水氨氮实时信号（信号周期≤120秒）

输出DO设定值信号

集成在现场控制柜内

集成了数据处理单元及氨氮，DO设定值等智能计算软件

##### D15.5.4曝气总氮优化控制系统

曝气总氮优化控制系统应采集所辖曝气就地控制系统内各阀位执行开度信号和生物池出水的实时氨氮数据，根据计算结果实时调整DO的设定值。实现污染物负荷在生物池好氧区的前端和中后端负荷的动态分配。在氨氮稳定达标的同时又防止过度曝气，从而提升反硝化效率，提升总氮去除率，实现节能降耗。

接收生物池出水氨氮实时信号（信号周期≤120秒）

接收现场阀位信号和空气流量信号；

输出DO设定值信号

集成在现场控制柜内

集成了数据处理单元及氨氮，DO设定值，阀门开度等智能计算软件

##### D15.5.5鼓风机优化控制系统

鼓风机优化控制系统实时采集所辖曝气就地控制系统内各阀位执行开度信号结合在线采集的曝气总管压力变送器和温度变送器信号，经优化控制系统实时计算出鼓风机实际运行所需的压力/流量优化参考值并与PLC通讯，该参考信号通过中央控制室传给鼓风机管理系统控制柜（MCP），进而由鼓风机实现风量的调节，达到进一步节能运行的目的。

接收现场阀位信号和空气流量信号；

输出鼓风机的压力/流量控制优化信号，周期≤120秒；

集成在现场控制柜内；

集成了数据处理模块及流量、阀位与压力的智能计算软件。

##### D15.5.6曝气器运行状态评估系统

曝气器运行状态评估系统应能长时间监测曝气器的运行状态，并自动计算评估曝气器的压损变化，及时给出曝气器需要清洗维护的报警提示信号。

接收总管压力信号，阀位信号，气体流量信号；

输出曝气器清洗的报警提示信号；

集成在现场控制柜内；

集成了数据处理智能计算软件。

##### D15.5.7相关设备技术要求

智能曝气控制系统制造商可根据自身的控制原理和技术要求进行系统内所需相关设备的配置，但须满足系统的整体质量及性能要求。承包商出于系统的控制原理和技术要求如需采购相应的配套设备仪表则须满足以下技术要求（此相关设备不在智能曝气控制系统供货范围内）：

1.鼓风机

鼓风机作为污水处理厂鼓风曝气环节的关键设备，为确保和智能曝气控制系统的良好联动控制效果，以下为对鼓风机及其MCP主控制柜的要求：

1) 风量调节范围：单台鼓风机应能在设计最大操作压力下实现50%~100%风量调节。

2) 鼓风机组应配置专业MCP主控制柜，该主控制柜应能接收上位机信号（总风量/总管压力），并保证一定的追踪精度。总风量精度应达到±2%，总管压力精度应达到±2mbar。

3) 鼓风机MCP主控制柜应能根据需求自动启动或停止多台风机，无调节盲区，并避免频繁启停。

4）鼓风机及MCP柜厂家应到达现场配合智能曝气控制系统进行联动调试。

2.鼓风曝气系统PLC

厂区生物池应配置独立的鼓风曝气系统PLC，负责完成鼓风机与智能曝气控制系统的通讯及相关组态工作，进而实现鼓风曝气系统的全自动化联动运行。该PLC系统应与厂区PLC品牌一致，通讯协议应与鼓风机MCP和智能曝气控制系统兼容。鼓风曝气系统PLC工作量如下：

1）与智能曝气控制系统进行数据读写与通讯；

2）采集鼓风机MCP运行信号；

3）采集与智能曝气控制系统相关的仪表信号；

4）SCADA界面组态。

原因：厂区A2/O生化池段自控PLC采集的数据比较综合、庞杂，会由于各种原因而频繁重启、更新程序等。为确保鼓风曝气系统的运行稳定和数据安全，需配置一台独立PLC单元完成上述数据通讯工作。

智能曝气控制系统在厂区自控PLC系统属于从站系统，因此与其运行关联的鼓风机运行数据、工艺运行数据以及仪表数据等，均需以通讯的方式进行读写。

## D16 闸门

### D16.1一般技术规定

#### D16.1.1概述

本节技术规范的内容包括叠梁闸、手动闸门、电动闸门、电动调节闸门等，用于控制污水处理厂污水截流，疏通水流以及调节水位等。

#### D16.1.2设备技术性能及安装地点

设 备 性 能 表               表D8－1

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叠梁闸 | B×H=1600×2300 | 套 | 4 |  | 细格栅曝气沉砂池 |
| 2 | 手电两用方闸板 | B×H=2000×500 | 套 | 4 | 含启闭机，下开式，双向承压 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 3 | 进水调节堰门 | B×H=800×800，P=0.37kW | 台 | 2 | 外附式安装，含启闭机，下开式 | A2 /O生化池 |
| 4 | 进水调节堰门 | B×H=1500×800，P=0.37kW | 台 | 2 | 外附式安装，含启闭机，下开式 | A2 /O生化池 |
| 5 | 进水调节堰门 | B×H=1000×800，P=0.37kW | 台 | 2 | 外附式安装，含启闭机，下开式 | A2 /O生化池 |
| 6 | 进泥调节堰门 | B×H=1200×800，P=0.37kW | 台 | 4 | 外附式安装，含启闭机，下开式 | A2 /O生化池 |
| 7 | 速闭闸 | DN1000，P=0.55kw | 个 | 1 | 带启闭机，出水渠，上开式安装 | 矩形周进周出二沉池 |
| 8 | 不锈钢渠道 闸门 | 1600×1400，N=2.2kW | 台 | 2 | 手电两用 | 磁混凝沉淀池 |
| 9 | 手电一体插板闸门 | 渠宽B=1320 闸门高H=1400 | 台 | 2 | 紫外消毒渠进水闸门，正向止水，上开式，带启闭机 | 紫外消毒池 |
| 10 | 手电一体插板闸门 | 渠宽B=1400 闸门高H=1800 | 台 | 1 | 紫外消毒渠旁通闸门，正向止水，上开式，带启闭机 | 紫外消毒池 |
| 11 | 方形闸门 | B×H=600×600 | 套 | 3 | 双向承压式，带手动启闭机 | 污泥泵房 |

注：1、由设备厂商负责指导安装。

#### D16.1.3设备的可靠性及耐久性

设备无故障运行时间不少于10，000小时。

### D16.2叠梁闸门

#### D16.2.1设备技术性能及安装地点

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叠梁闸 | B×H=1600×2300 | 套 | 4 |  | 细格栅曝气沉砂池 |

#### D16.2.2技术要求

1．叠梁门的结构

闸板一般由上板、中板和下板组成。当闸板每套为4块时，其中上板1块、中板2块、下板1块。安装时一块一块放置，提取时，应可一并取出。

每块上板应设有提升手柄和挂勾，中板上设有十字手柄和挂勾，下板设有十字手柄。每个闸板安装楔紧装置。

闸槽为槽型并安装在整个渠道深度。

闸板由不锈钢制成，焊接应连续无间断。

闸板与闸板间应有定位件，确保门板在叠合时位于同一工作平面。

每块闸板的两侧设有弹性密封条，底部为发泡橡胶以形成闸板与闸槽间的垂直密封及上下闸板间和槽底间的水平密封。

叠梁闸的泄漏量应1L/min.m。

2．主要零部件材料

闸槽        AISI 304

闸板        AISI 304

侧密封       三元乙丙橡胶

下密封       三元乙丙海棉橡胶

手柄和挂勾    AISI 304

所有连接附件  AISI 304

3．出厂检验

焊缝质量检验。

泄漏量的检验。

4．检验与调试

承包商应对叠梁闸进行现场泄漏试验，在最大设计水位条件下，泄漏量应不大于1L/min.m（密封长度）。

叠板应插取自如无卡滞现象。

5．供货范围

设备主要组成部分及供货范围（不限于此）：

装配完整的叠梁闸（闸槽、闸板、密封座、定位杆等）

所有连接附件、化学地脚螺栓

### D16.3闸门/调节堰门

#### D16.3.1设备技术性能及安装地点

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手电两用方闸板 | B×H=2000×500 | 套 | 4 | 含启闭机，下开式，双向承压 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 2 | 进水调节堰门 | B×H=800×800，P=0.37kW | 台 | 2 | 外附式安装，含启闭机，下开式 | A2 /O生化池 |
| 3 | 进水调节堰门 | B×H=1500×800，P=0.37kW | 台 | 2 | 外附式安装，含启闭机，下开式 | A2 /O生化池 |
| 4 | 进水调节堰门 | B×H=1000×800，P=0.37kW | 台 | 2 | 外附式安装，含启闭机，下开式 | A2 /O生化池 |
| 5 | 进泥调节堰门 | B×H=1200×800，P=0.37kW | 台 | 4 | 外附式安装，含启闭机，下开式 | A2 /O生化池 |
| 6 | 速闭闸门 | DN1000，P=0.55kw | 个 | 1 | 带启闭机，出水渠，上开式安装 | 矩形周进周出二沉池 |
| 7 | 不锈钢渠道 闸门 | 1600×1400，N=2.2kW | 台 | 2 | 手电两用 | 磁混凝沉淀池 |
| 8 | 手电一体插板闸门 | 渠宽B=1320 闸门高H=1400 | 台 | 2 | 紫外消毒渠进水闸门，正向止水，上开式，带启闭机 | 紫外消毒池 |
| 9 | 手电一体插板闸门 | 渠宽B=1400 闸门高H=1800 | 台 | 1 | 紫外消毒渠旁通闸门，正向止水，上开式，带启闭机 | 紫外消毒池 |
| 10 | 方形闸门 | B×H=600×600 | 套 | 3 | 双向承压式，带手动启闭机 | 污泥泵房 |

备注1:所有闸/堰门应具备机械限位装置；上表闸门规格均为孔口尺寸，轴长为孔口中心至启闭机底座安装平台之间的距离mm；供货商应在满足工艺要求及设计条件前提下对上表中电动启闭机功率进行校核。

备注2:无论是否注明，电动闸门、堰门均采用分体式控制箱。

备注3:无论上表所列是否包括，招标清单中所有闸门、堰门均应满足本章节要求。

#### D16.3.2技术要求

1. 供货范围

本部分技术规范适用于手动和电动闸门、渠道闸门、堰门及其相配套的手动/电动启闭机、附属装置与材料的制造、供货。

本规范旨在提出总的要求，不包括所有可能随所提供设备的不同而有所变化的细节。但不管本规范是否提及，本规范包括所有材料、设备和附件的制造、供货、工厂试验、运输、交货。

设备主要组成部分及供货范围（不限于此）：

装配完整的闸门（闸/堰框及导轨、闸/堰板、齿轮和齿杆、密封等）

A．电动/手动/气动启闭机

B. 控制箱

C．支座

D．闸/堰杆托架

E．齿杆保护套

F．离心刹车装置

G．托架

H．所有连接附件、地脚螺栓

I . 随机易损备品备件及专用工具，安装及使用手册

2. 参考标准

适用但不限于以下标准：

CJ/T3006        供水排水用铸铁闸门

GB12226        通用闸门灰铸铁件技术条件

GB1176          铸造铜合金技术条件

GB6414          铸造尺寸公差

GB9439          灰铸铁件

GB700           碳素结构钢技术条件

GB1176          合金锻造一般要求

GB1220          不锈钢棒

GB6414           铸铁产品的尺寸公差

GB/T3006         铸铁闸门的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存

3. 提交资料

卖方必须提交以下资料（但不限于这些）：

A.设备的总装图，图中需表明详细的技术性能、装配结构、主要零件材料和防护涂层说明以及设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求。

所有闸/堰门应提供重量参数，提供铸件、密封件材质检测报告。

电动执行装置应在设备清单中单独列项并报价。

B.预埋件和基础螺栓布置详图以及对土建的荷载要求。

C.制造和质保措施。

D.设备的安装、运行、维修手册。

E.备件表。

F. 供货商资格证明和供货业绩：供货商应提供证明制造该类闸门有10年以上的经验和不少于3个5万吨/日及以上城市污水处理中成功运行的用户业绩名单的书面文件(工程实例的运行时间必须在3年以上并注明工程使用台数、闸/堰门断面尺寸)。

4. 性能与结构要求

1）规格

闸门及其配件必须按照图纸上的要求提供，且符合下列要求：

2）※基本性能要求

A.最大正向工作水头的泄漏量：≤1.25L/min.m。

B.闸/堰框密封座与闸/堰板密封座间隙：<0.1mm。

C.闸/堰板与闸/堰框导向槽间隙：≤1.6mm。

D.闸/堰门所有构件的机械性能均应满足GB9439-88或GB1176-87或GB1220-84的规定。

E. 铸件不允许有裂缝、疏松等缺陷；铸铁件表面所有的型砂、氧化皮、冒口和浇口等应清除干净。

F.铸件构件的铸造偏差应符合GB6414-86规定。

H．电动头防护等级IP68。

I．闸/堰门必须设置上限位和下限位装置，防止拉脱；闸门丝杆应有足够长度和强度，并配置防滑脱装置。

3）主要构件材质

A.※闸门/可调堰门主要零件的材质应不低于以下标准：

钢制闸门主要零件的材质

| 构件名称 | 材料 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 闸/堰座、闸/堰板、预埋墙框 | SS 316不锈钢 |  |
| 滚轮轴、销轴、地脚螺栓紧固件、闸杆 | 1Cr13或者2Cr13 | GB/T1220 |
| 密封座(圈) | 橡胶 |  |
| 楔块 | SS 316不锈钢 |  |
| 吊耳、导轨(槽)、连接板 | SS 316不锈钢 |  |

※4）钢制闸门/可调堰门的结构与要求

A. 钢制闸门由闸座、闸板、预埋件等组成。

B. 闸板，闸座及预埋件选材必须考虑加1mm作为锈蚀余量。

C. 闸板、闸座及预埋件的厚度不应小于6mm。

D. 焊缝高度为6～8mm。

E. 钢制闸门闸板的要求：

板面均为平面，以加强板面的刚度，周边应加厚，以加强克服剪切力的能力。

闸板下料加工表面粗糙度均为50μm。

闸板应在大于该闸板1m以上的平台上进行组装，其偏差不得大于3mm。

焊接后，闸板必须进行校正调整，使其达到规定要求。

闸板上的铜密封与闸板体的配合必须牢固、严密，不得有渗漏现象，密封面的粗糙度为3.2μm。

吊耳的焊接必须牢固，焊缝高度为8mm或者10mm。

F. 钢制闸门闸座的要求：

闸座材料下料加工表面粗糙度均为50μm。

闸座应在大于该闸座1m以上的平台上进行组装。

闸座上的铜密封与闸座体的配合必须牢固严密，不得有渗漏和松动现象，密封面的粗糙度为3.2μm。

G. 楔块：为了防止介质的泄漏，闸板与闸座之间装有楔形压紧机构，闸门紧闭时因楔压的作用而密闭。

楔块用青铜或不锈铜制成。

上下楔块的斜度必须一致。

楔块必须牢固连接在闸板和闸槽上。

楔块的斜面表面粗糙度为6.3μm。

H. 闸杆

整个闸杆的材料应为1Cr18Ni19Ti  GB1220-84。闸杆螺纹根部应有足够的直径以便能够克服闸门的自重、最大水位差下的阻力以及开启闸门时的启动冲击力的最大允许值。闸杆的柔度应小于200。当闸门传动轴超过3m时，中间应安装支撑装置。中间支撑装置原则上每2m一个，其设置应能保证传动轴在任何情况下保持垂直。

5）手动启闭机

所有闸门带手动启闭机均应安装在启闭机支座上，启闭机支座应是铸铁或铸钢结构，支座上部离操作地坪大约1000mm处安装启闭机。启闭机支座应用预埋在混凝土中的钢板与混凝土地板联接。启闭机的基本传动结构应为涡轮杆传动。采用一级齿轮传动还是二级齿轮传动取决于所必须的提升力。每种启闭机都应带有车削螺纹的铸铜启闭螺母以便嵌入和啮合启闭闸杆，在启闭螺母的上下端面应安装轴承，以承受开闸和关闸时所产生的推力，在规定的操作条件下，启闭机手柄设计最大手摇力为15kg，在启闭机操作手柄轴杆上应安装有锥形滚柱或滚针耐磨轴承以支撑手柄轴杆，并被封闭在铸铁齿轮箱盖中，启闭螺母和手柄轴杆处应有可靠的机械密封，以防止潮湿和灰尘并阻止启闭机润滑油外泄，为润滑所有齿轮和轴承，应提供有润滑装置，手轮材质应是铸铁质的，并可从手柄轴杆上拆卸下来，手轮上应涂有保护层，此保护层应结合牢固、性能稳定、并在闸门安装后能最少使用五年。闸杆顶端应有罩盖，此罩盖应是封闭的，罩盖上应带有行程控制器和开度指示器，以指示闸门的开启程度，带有文字“开”的箭头应牢固的联结或铸在启闭机上用以指示操作闸门的旋转方向，启闭机上应设有上下限位开关和过扭矩保护装置，以保护闸门和启闭机。

其它要求见“手电两用启闭机”。

6）手电两用启闭机

A. 主要组成和工作原理

手电两用启闭机主要由电动头、机座、护罩等部件组成。电动头为分体式电动头。

启闭机通过螺母转动带动丝杆升降，从而完成闸门升降启闭。

B. 主要结构

手电两用启闭机采用多转式阀门专用电动装置，配以启闭螺母、承重轴承、支座、护罩而成。

电动装置为全封闭结构，适用于户外工作。内设行程限位和扭矩保护装置，行程限位装置由一组计数齿轮和硬触点限位开关构成，当闸门开或关到位时，计数齿轮带动行程限位杆，使硬触点限位开关工作，自动停止闸门开、关动作，当由于某种原因行程限位开关未动作引起扭矩增大时，扭矩保护开关动作，保护启闭装置不受意外损伤。电动装置上另设指针式开度指示器、加热电阻。指针式开度指示器与计数齿轮相连，能够直观地反映出闸门所处开度位置，加热电阻在启闭机不工作时自动接通，用以去除电动装置内的湿气，确保内部干燥，保证各电器元件的工作可靠性。此外手、电动装置在闸门丝杆上应设置机械式开度指示针和在阀杆罩上标明开度刻度线。

启闭螺母内部加工成梯形螺纹，精度等级为7H，表面粗糙度小于6.3微米，与闸门启闭杆组成一对螺旋付。启闭螺母与电动装置输出端采用牙嵌式连接器，牙嵌式连接器的卡爪间留有间隙，使闸门开闭时的瞬间产生捶击作用，达到捶击启动的目的，增大闸门启闭时的予起力。

铸铁支座呈封闭式柱状结构，用以承受启闭闸门时的重力或支反力，内装承重轴承，外型精美。

护罩由有机玻璃管制成，可以观察到闸门启闭时丝杆的升降状态。

C. 主要部件材质

·机座：HT250铸铁；

·启闭螺母：铝青铜或铸锡青铜；

·电动装置： SMC系列产品或高于、等同品质的产品；

·摇把：Q235A碳钢或铸铁（手动启闭机）；

·丝杆：2Cr13或等同；

·丝杆护罩：304不锈钢；

·紧固件：1Cr18Ni9Ti不锈钢。

应保证闸门框与启闭机的连接可靠性及强度。

D. 电气控制系统

分体式电动头应留PLC接口以实现中央集中控制。

·接收PLC时命令有：

开闸、关闸（独立触点）；

·送至PLC的信号有：

全开、全关、故障、远程/就地、控制信号—开、关要求独立无源触点。

E. 设备的可靠性及耐久性

应符合下列规定：

·设备无故障运行时间不少于20000小时。

·设备每年检修一次，电动头、轴承使用寿命在10年以上，防护层年限不少于5年，电器元件不少于3年。

·整机寿命在20年以上。

- 电动执行机构

普通电动闸门（非调节型）电动执行机构品牌不低于国内知名品牌等。

调节型电动执行机构品牌不低于进口品牌。

一般不低于IP65，有可能浸泡在水中的防护等级不低于IP68。

电动执行机构技术要求详见电气章节E部分。

8）供货范围

·装配完好的整机：包括机座、电动装置（电动启闭机）、减速箱（手动启闭机）、启闭螺母、承重轴承、紧固件及全部安装件

·丝杆

·轴导架

5. 防腐蚀

全部材料应适用于污水的腐蚀环境，未经保护或非防腐材料按一般技术要求进行处理。

6. 检查、运输、安装

1）检查

A. 钢制闸门的工厂检查

钢构件下料加工必须符合设计要求的材料。

a) 构件必须保证设计的材料参数；

b) 下料加工表面粗糙度为50μm。

焊条、焊剂等必须符合施焊件的材料要求，承受拉力或压力所要求的强度，焊缝要做超声波检查。

焊缝表面严禁有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑、针状气孔和熔合性飞溅物咬边等缺陷。焊波均匀，焊渣、飞溅物清除干净。

B. 整体变形量：

a) 工作面弯曲度：≤L/1000(不超过3mm)

b) 侧面弯曲度：≤L/1000(不超过4mm)

c) 局部凸凹不平度：≤1mm/m

d) 扭曲：≤1mm/m

e) 相邻构件结合面错位≤1mm

f) 密封面上部和下部当闸板和闸槽上的楔块楔紧后的啮合面的截面长度占整个密封面截面长度的3/4～2/3。

g) 检查完毕后应钉标牌及挂合格证。

C．业主抽检：闸门属于易损产品，业主将对阀门进行抽检，不合格者无条件退换货。

2）包装及贮运

A. 闸门的标志要直接在闸板的背部铸造凸字或钉铭牌，其内容应包括制造厂名或厂标，闸门规格和工作水头等字样。

B. 在装运和贮存期间，闸门应处于关闭状态，螺杆或螺纹都应涂油脂包扎，以防止锈蚀和损坏。

C. 闸门的包装和贮运应符合相关国家标准的规定。

3）安装、检查和试验

A. 钢制闸门的安装、检查和试验

装前检查该闸门的型号、规格。

安装前检查主要构件的弯曲，扭曲的变形及加工精度，均应在允许的范围内。

预埋件的安装：

a) 安装前的检查：工作面的变度≤1/1000，扭曲≤1mm；

b) 浇灌砼前必须进行表面除锈、脱油等处理；

c) 预埋件上的锚固筋与砼的钢筋必须用电焊焊牢固，并清除其焊渣。

B. 对孔口中心线的允许偏差±L/1000mm。

C. 安装时的焊接焊缝高度为8mm，焊后必须作防锈处理。

D. 安装后全部涂一次相同的防锈面漆。

E. 安装试运转必须启、闭灵活、安全、牢固，反复多次试转。

F. 金属密封面在试水时允许其渗漏量为每米止水长度0.8升/秒。

7.随机备品备件

每类闸门/堰门配铸铜螺母1套，每种规格的启闭机提供丝杆护罩1根。

## D17轴流风机

### D17.1工艺描述

用于建筑物内的通风换气。

### D17.2设备技术性能及安装地点

设 备 性 能 表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴流风机 | Q=8327m3/h，1450rpm，N=0.55kW | 台 | 1 |  | 细格栅曝气沉砂池 |
| 2 | 轴流风机 | Q=1500m3/h，ΔP=60Pa，P=0.09kw，D=315mm | 个 | 2 |  | 矩形周进周出二沉池 |
| 3 | 轴流风机 | 1450r/min，3163m3/h，0.12kW | 套 | 2 |  | 磁混凝沉淀池 |
| 4 | 轴流风机 | Q=8327m3/h，1450rpm，N=0.55kW | 台 | 5 |  | 鼓风机房 |

### D17.3型式及要求

#### D17.3.1型式

轴流风机,墙式安装和屋顶安装。

#### D17.3.2要求

1．风机采用叶轮与电机直联方式。

2．在规定的通风机流量下，所对应的全压（静压）偏差为5%。

3．在规定的通风机流量下，其全压效率不得低于其对应效率的3%，通风机的最高效率点应在稳定区域内。

4．叶轮应进行平衡校正。叶轮就满足最高转速的110%。叶轮应有足够的刚度，搬运和运转中不得产生变形。

★5．在轴承表面测得的轴承温度一般不得高于环境温度40C；振动速度有效值不得超过6.3mm/s。

6．在规定的工作条件下，通风机及辅助设备使用寿命至少为10年。

7．轴流风机应带配套的保护罩，屋顶风机安装提供安全网、防鸟网、控制箱，墙式安装风机提供自垂百叶等。墙式安装风机不需要带底座。

8.噪声：75 dB (A)；电源：380V/3ph/50Hz；防护等级：IP55；绝缘等级：F。

### D17.4构造与材料

#### D17.4.1供货范围

设备主要组成部分及供货范围（不限于此）：

装配完整的轴流通风机及保护罩、连接附件、控制箱等。

#### D17.4.2主要部件材质

机壳：     玻璃钢

叶轮：     玻璃钢

机座：     S304不锈钢

所有连接附件、化学地脚螺栓：    S304不锈钢

### D17.5电气控制系统

见E4.11电气设备技术要求及规定。

## D18卷帘式空气过滤器

### D18.1工艺描述

用于去除空气中的水分和杂质。

### D18.2设备技术性能及安装地点

详表D18-1设备性能表

设 备 性 能 表               表D18－1

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷帘式空气过滤器 | Q≥16200m3/h，B×H=1525mm×2135mm，N=0.1kW 空气温度： 0～40C 空气湿度：73～82% >1m灰尘粒径的过滤效率：70% 过滤的总压力差：250Pa 电机防护等级/绝缘等级： IP55/F 噪声（dB(A)）： 80 | 台 | 1 | 风速＜2.5m/s,远期加装一台 | 鼓风机房 |

### D18.3构造与材料

#### D18.3.1使用场合

鼓风机房进风间内。

#### D18.3.2供货范围

设备主要组成部分及供货范围（不限于此）：

1．装配完整的空气过滤器（包括介质箱、滤料、立柱、压料栏及密封等）

2．驱动机构

3．就地控制箱

4．压力传感器

5．内部连接电缆、接线箱

6．所有连接附件、化学地脚螺栓

#### D18.3.3主要结构

过滤器为自动卷帘式，驱动电机根据过滤空气的压力差自动推进滤带。

过滤器有上、下两个介质箱。上方介质箱装有干净的过滤介质，含尘介质在下方介质箱中被压缩。

过滤介质在自动推进系统的控制下前进，保持稳定连续的除尘效果。

滤带为化纤卷材，厚度约为10mm。滤带可重复使用。

滤带两侧应有保护板。

#### D18.3.4主要部件材质

粗滤带：化纤卷材

介质箱：ASTM304不锈钢

结构框架：ASTM304不锈钢

所有连接附件、化学地脚螺栓：ASTM304不锈钢

### D18.4电气控制系统

1．控制箱结构

控制箱室内挂墙式安装（带观察窗）

控制箱要求前检修，前开门

电缆进出线为下进，下出线方式

盘内应有防凝露的电加热单元

盘内塑料元件应无卤素，CFC，阻燃，自熄

盘体材质：ASTM304不锈钢

防护等级：IP4X

2．控制箱功能

过滤器的操作为就地手动控制和自动控制二种方式，同时控制箱具备向控制室PLC传输状态显示信号的接口。

控制箱内至少应包括：进线隔离开关，空气断路器，热继电器，接触器，控制操作单元，动力及信号接线转接端子排， “急停”按钮等元件。

功能要求见施-电722018。

3．技术参数

工作电源：AC   380V   50Hz  三相五线制

辅助电源：AC   220V   50Hz

粗滤器控制箱安装在室内墙上，操作方式为手动按钮控制、根据过滤空气的压差自动控制和远方PLC控制。

转换开关的位置信号及每个设备的运行、故障等无源接点信号分别通过端子送往厂内PLC。

每个设备的控制回路预留厂内PLC远方控制接点。

## D19中心传动浓缩机

### D19.1工艺描述

将污泥进行浓缩，使泥水分离，增加污泥含固率，减少脱水设备处理能力。

### D19.2设备技术性能及安装地点

详表D16-1设备性能表

设 备 性 能 表               表D19－1

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心传动 浓缩机 | 进泥含固率：0.2～0.4％ 出泥含固率： ≥2％ 池内径： 18.0m 外缘线速度：～2.0m/min 电机功率： 1.5kW 提升行程： 200mm 电机防护等级： IP55 电机绝缘等级： F级 工作制：24小时/天连续运行或间歇运行 | 套 | 2 | 包含稳流筒、刮板、栅条、刮泥板 | 污泥浓缩池 |

### D19.4型式及要求

#### D19.4.1型式

中心传动浓缩机。

#### D19.4.2要求

1．中心传动浓缩机的设计、制造和安装应保证高度的工作可靠性，并保证尽可能少的维修量，应具有过扭矩保护；

2．设备无故障运行时间在20000小时以上。

3．整机使用寿命在25年以上。

4．减速机、轴承使用年限不少于10年，电气装置不少于3年，防护层使用寿命在3年以上。

### D19.5构造与材料

#### D19.5.1使用场合

污泥浓缩池。

#### D19.5.2供货范围

设备主要组成部分及供货范围（不限于此）：

1．整机包括：驱动装置、工作桥、走道板、传动轴、稳流筒、拉杆、小刮板、刮泥板、刮臂、浓缩栅条、配套出水堰板、紧固件

2．电控箱

#### D19.5.3主要结构

浓缩机主要由走道板、传动装置、稳流筒、传动轴、拉杆、小刮板、刮泥板、刮臂、浓缩栅条、出水堰板等部件组成。

1．主要结构：

（1）传动主轴用厚壁无缝钢管制成，其垂直度＜2mm/Lmm（轴的长度）。

（2）刮臂上设置浓缩栅条，栅条高度根据池中水位及污泥层高度设置，栅条间距约400mm。

（3）稳流筒采用板材制作而成，上端设置钢板制成的圆弧加强圈起加强作用，使其具有一定的强度，不易变形。

（4）传动装置采用摆线针轮减速机和蜗轮蜗杆组成，该装置传动扭矩大，运行可靠，噪音低。

（5）设手动提升装置，提升行程0-200mm，结构精巧，提升平稳可靠。底部积泥较厚时，可提升刮泥耙逐层刮泥。

（6）堰板为90°V型堰口，用压板和膨胀螺栓安装于沉淀池的混凝土出水槽上。堰板采用不锈钢材料制造，高度为220mm，厚度为4mm。

（7）设机械和电气双重过载保护装置。

2．工作原理

浓缩机由中心传动装置驱动传动轴、刮臂等旋转，刮臂上的刮板将污泥由池边逐渐刮至池中的泥坑中，通过排泥管排出池外，刮臂上固定有浓缩栅条，旋转时提供絮状污泥的沉淀空间，加速污泥的下降，提高浓缩效果。

#### D19.5.4主要部件材质

·传动轴：    ASTM304

·刮臂：      ASTM304

·刮板：      ASTM304+橡胶板

·浓缩栅条：  ASTM304

·稳流筒：    ASTM304

·出水堰板：  ASTM304

·紧固件：    ASTM304

### D19.6电气控制系统

1．控制箱结构

控制箱室外立式安装（带观察窗）

控制箱要求前检修，前开门

电缆进出线为下进，下出线方式

盘内应有防凝露的电加热单元

盘内塑料元件应无卤素，CFC，阻燃，自熄

盘体材质：ASTM304不锈钢

防护等级：IP55

2．控制箱功能

搅拌器的操作为就地手动控制和自动控制二种方式，同时控制箱具备向控制室PLC传输状态显示信号的接口。

控制箱内至少应包括：进线隔离开关，空气断路器，热继电器，接触器，控制操作单元，动力及信号接线转接端子排， “急停”按钮等元件。

功能要求见施-电722091。

3．技术参数

工作电源：AC   380V   50Hz  三相五线制

辅助电源：AC   220V   50Hz

## D20内进流网板格栅除污机

### D20.1工艺描述

内进流网板格栅除污机用于曝气沉砂池进水渠中，用于清除进水中较小的杂质，保护后续处理设施。

### D20.2设备技术性能及安装地点

设 备 性 能 表               表D14－1

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内进流式网板格栅除污机 | 网板宽度1500mm，孔径5mm，流量39000m3/d | 套 | 3 | 2用1备，N=2.05Kw，含中压冲洗水泵、高压冲洗水泵及配套管配件 | 细格栅曝气沉砂池 |
| 2 | 溜槽 | B=300mm | 套 | 1 | 格栅配套 | 细格栅曝气沉砂池 |

注：由设备厂商负责指导安装。

### D20.3主要工作原理、结构、性能

#### D20.3.1设备结构与性能描述

内进流网板格栅除污机由架体总成、传动系统、网板总成、导轮组合、清洁刷、冲洗系统等部件组成。

内进流网板格栅除污机安装于进水渠道中起拦截水中悬浮物作用。网板在减速机的带动下循环旋转,阶梯式网板将拦截的悬浮物捞出水面，通过清洁刷及高压水冲洗，将悬浮物清理落于输送机内输送压榨脱水后外运。

该格栅除污机属细格栅主要用于拦截污水中较小的杂物（如棉丝、塑料制品、树叶和纸张等城市、生活污水中常见污物），防止泵和管道等被磨损或堵塞，以利于后续流程顺利进行。

设备性能、特点：

a.正常情况下格栅除污机为间隙运行，也可24小时连续运行。

b.格栅除污机安装在细格栅间进水渠中，以收集和去除较小的颗粒及漂浮物，并将污物从排渣口排出。

c.除污机设计合理，外型美观大方，平台上部完全密封不影响周围环境卫生。

d. 内进流网板格栅除污机设置电动转刷，电动转刷由独立的电机减速机传动，转刷体采用即坚硬又有柔性的尼龙丝条制造成丝条密集的刷辊，清理效果好经久耐用。内进流网板格栅除污机在中断一段时间后恢复运行时，除污机构在网板完全阻塞的情况下只需要运行几圈即可去除积聚的栅渣。

e.设备所有传动部件均在水面以上，并在机架上方开设检修孔，遇到偶然事故发生或需检修及保养时，工作人员只须在工作平台上通过检修孔处即可进行工作，维修保养方便。

f.内进流网板格栅除污机行走轨道采用尼龙衬条，网板行走时灵活、平稳、无噪音，并保护牵引链，延长牵引链的使用寿命。

g.驱动装置在格栅除污机上部，轴装直联式减速机结构紧凑，运行可靠，具有过载保护功能及可靠的制动功能，保证安全运行。网板运行的速度满足现场工艺要求。

h. 内进流网板格栅除污机水下导向装置、链条具有防堵保护装置，运行可靠。

i. 内进流网板格栅除污机运行时网板底部设置过度拦污副栅，拦污副栅采用尼龙丝条既有一定的刚度有效的拦污，又能贴紧网板，对污水中的卵石有效的拦截和提升去除，并能有效的保护网板不受损害。

j. 内进流网板格栅除污机设置高压水冲洗装置，对网板进行冲洗，可彻底清除网板上黏附的污物。水压≥0.6Mpa。冲洗装置视网板清洁情况运行，一般情况下转刷装置已保证网板清洁，所以可暂时不使用冲洗装置，若水中污物太多，转刷无法彻底清除网板上的污物，则启动冲洗装置。

k. 栅渣去除率≥96%，不二次污染水质；经压榨后栅渣含水量≤50%。

#### D20.3.2设备部件结构

1、机架：

a. 内进流网板格栅除污机的机架采用钢板折弯而成,具有很高的强度和刚度及平整度，在栅前栅后较大水位差的条件下以及在运输安装阶段均不会发生扭曲变形现象。机架顶部密封护罩设有可打开的活动盖板，装有保险锁，既起到封闭作用，又便于观察维修。

b. 机架与渠壁间的空缝采用可调钢板+橡胶板挡住，防止废水从格栅旁边流过，钢板与墙壁连接在一起,机架与渠壁之间形成封闭。

2、驱动装置：

a.电机驱动装置与格栅除污机为一体。

b.回转减速机传动效率高，设备运行噪声底，运行平稳可靠。为避免冲击负荷对设备的损坏，除设有过载保护装置外，还设有电气过载保护系统，设备的所有转动部位的润滑可方便进行。

c.电机防护等级为IP65，绝缘等级为F级，驱动装置设有防护罩，其结构形式便于维护检查，并满足室外安装的要求。

d.传动轴的设计具有足够的强度和刚度，以承受弯矩和扭矩同时作用的载荷。

e.电机适合于380V，3相，50Hz，电机额定功率比格栅机实耗功率大10%，电机符合相关条款的规定。

f.电器过载保护装置采用热继电器，当机械发生故障或超负荷时会自动停机并发出报警，该装置动作灵敏可靠。

g.减速机轴承具有良好的润滑，驱动轴的设计具有足够的强度和刚度，以承受弯矩和扭矩同时工作的载荷。

3、网板：

a. 内进流网板格栅除污机的网板由钢板制作，厚度不小于2mm的钢板上电脑冲孔φ5mm均匀排布,整齐光滑，钢板材质为304不锈钢。网板具有强度和刚度及平整度，满足最大水位差的压力要求。

b.冲孔后的网板折弯成几何形状的断面。

c.每块网板通过牵引链连接成网板链，网板与网板之间的间隙＜3mm，保证运行时污物不从此间隙通过。

4、网板链

a.网板链采用大节距特制滚子链，运行灵活，拉力大，安全可靠。

b.网板链与网板之间相隔一组特制拦污板，将网板链形成封闭，以防止污物进入链条将链卡死。

c.网板链条设置张紧装置，以调整链条的松紧适度。

5、导向装置

内进流网板格栅除污机的水下导向装置为非链轮设计，避免栅渣缠绕、卡阻。水下轴承采用自润滑轴承，无需加油保养，使用寿命达5年以上。

6、拦污副栅

内进流网板格栅除污机底部设有拦污副刷，拦污副栅下部固定在机架上，上部与网板形成活动状态。拦污副栅采用优质尼龙丝条，既有一定的刚度可有效控截水底污物，有良好的柔性，可良好地贴紧网板，使其与网板始终形成密封状态。

7、清扫装置

内进流网板格栅除污机设置电动转刷，电动转刷由独立的电机减速机传动，转刷体采用即坚硬又有柔性的尼龙条制造成丝条密集的刷辊，清理效果好经久耐用。转刷体中心用长轴以保证两端同心。

8、冲洗装置

冲洗装置由用若干个扇形喷嘴组成，喷嘴与网板之间设置适当的距离，高压通过喷嘴对网板形成较大的冲击，以彻底清除网板上的污物。

### D20.4设备主要材质

| 部件 | 材 质 |
| --- | --- |
| 机架 | 304不锈钢 |
| 网板 | 不锈钢 |
| 链轮与导轮 | 不锈钢 |
| 传动链 | 不锈钢 |
| 传动轴 | 碳钢防腐 |
| 强力刷 | 转轴不锈钢304+刷毛尼龙 |
| 紧固件 | 不锈钢 |
| 电控箱壳体 | 不锈钢 |
| 电机、减速机 | SEW减速机或等同品牌 |
| 户外电机防雨罩 | 不锈钢 |

### D20.5电气控制

内进流网板格栅除污机的电气控制柜内应包括对后续螺旋压榨机的控制，并可对其进行单独或联动控制。联动控制时，内进流网板格栅除污机与螺旋压榨机可同时启停；内进流网板格栅除污机的电气控制具有手动、自动、手动自动切换、急停、切断、报警等功能。手动用于除污机的现场短时间控制运行，除污机在自动状态下运行时，可以通过远程输送来的栅前后水位差来控制除污机的开或停，也可以通过时间继电器在0～24小时内调节除污机的‘开—停’工作周期。格栅除污机的电气控制柜留有供远方集中(PLC)控制的接口。格栅除污机的电气控制具有过载保护功能，一旦出现电机过载现象即切断供电电源，并应能向控制中心发出报警信号。格栅除污机在无人看管的情况下，将操作旋钮旋至自动位，格栅除污机将在指定的工作方式下自动运行。控制方式符合格栅除污机运行的要求，具有过载保护功能。

### D20.6设备的可靠性及耐久性

（1）设备无故障运行不小于8000小时。

（2）整机使用寿命不少于25年。

（3）电气元件使用年限不少于3年，减速机不少于15年，防护涂层不少于5年。

### D20.7供货范围

·供货：架体总成、传动系统、网板总成、导轮组合、清扫装置、冲洗装置等部件组成。

·现场电控箱

## D21螺旋压榨机

### D21.1工艺描述

将皮带输送机输送的栅渣进行压榨脱水，然后将栅渣打包外运。

螺旋压榨机与每一台皮带输送机联动运行。

### D21.2设备技术性能及安装地点

设 备 性 能 表               表D21－1

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D4－01 | 螺旋压榨机 | 压榨能力7m3/h 进渣含水率90％ 出渣含水率55％ 安装角度00 卸料高度～1.5m 总功率 2.2kW 电机防护等级：IP55 电机绝缘等级：F级 | 1套 | 细格栅曝气沉砂池 |

### D21.3型式及要求

#### D21.3.1型式

★1．螺旋压榨机系阿基米德螺旋型，适用于来自城市废水中被5毫米间距细格栅栏下的垃圾的压榨。

2．每台压榨机包括进料斗将垃圾导至压缩管及出口管，将压榨过的垃圾排放至集渣斗车，螺旋压榨机应包括安装在合适的支架上的排水槽及减速驱动装置。

3．压榨机系户外型，因此所有零件的设计应保证在最恶劣的环境中使用寿命最长。

#### D21.3.2要求

★1．应设有滤水孔清洗装置，防止滤水孔堵塞。

2．栅渣滤水排至排水槽，整个系统为封闭式结构。

3．螺旋叶片为变螺距，压榨螺旋叶片厚度应不小于16mm。

4．压榨螺旋采用重载密封滚子轴承支撑，并在驱动端装有推力轴承。

5．压榨管厚度应不小于10mm。

6．减速箱所有结合面及输入输出轴密封处不得有渗漏。

7．当有关的垃圾输送机运行时螺旋压榨机跟着运行，但压榨机应能连续24小时运行。

★8．应具有过载保护功能。

### D21.4构造与材料

#### D21.4.1使用场合

内径流网板格栅除污机皮带输送机后。

#### D21.4.2供货范围

设备主要组成部分及供货范围（不限于此）：

1．装配完整的螺旋压榨机（压榨螺旋、压榨管、输送管、机架与排水槽等）

2．进料斗 (每台配一个)

3．驱动装置及防护罩

4．排渣管（带连接弯头及出口弯管）

5．栅渣和滤网清洗装置

6．所有连接附件、化学地脚螺栓

#### D21.4.3主要结构

1．压紧螺旋

（1）螺旋采用一块瓦形板加工成螺旋刮板，刮板厚度应均匀。刮板二侧应连续焊接并磨光。螺旋瓦形板的螺距应设计成变螺距。

（2）螺旋体采用重载密封型滚珠或滚柱轴承支承，并在驱动端装有推力轴承。轴承系唇形密封圈保护。

2．螺旋压榨机本体

（1）压紧螺旋在厚壁的传送管内运转，内装法兰式的引入漏斗应全密封并与传送管的顶部焊接，进料斗与引入漏斗栓接。

（2）沿传送管全长的排水孔通向法兰出口，该出口应全密封并与传送管底部焊接。排水槽与法兰出口栓接。

（3）栓接在传送管出口处的排放管，其长度应使压榨机垃圾直接排放至集渣斗车。

（4）螺旋压榨机的机架采用相当尺寸的热轧钢进行焊接或栓接形成一个刚性支持结构。

（5）螺旋压榨机本体的所有零部件包括进料斗、压榨管、排水槽、排放管及机架均为ASTM304不锈钢全密封焊接防止腐蚀。

3．集渣斗车

每个螺旋压榨机出料口均配有一个集渣斗车，共2个，集渣斗车采用ASTM304不锈钢制成，形式需得到发包人的认可。在底部带可移动的方向轮。

#### D21.4.4主要部件材质

·螺旋槽、机架、水槽            ASTM304不锈钢

·螺旋叶片和主轴                高强度合金钢

·机罩                          ASTM304不锈钢

·接料斗                        ASTM304不锈钢

·所有连接附件/化学地脚螺栓     ASTM304不锈钢

### D21.5电气控制系统

电气控制系统见D1.7。

## D22砂水分离器

### D22.1工艺描述

主要用于对曝气沉砂池除砂设备排出的泥水混合物进行砂水分离，以利于运输。

### D22.2设备技术性能及安装地点

设 备 性 能 表               表D16－1

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂水分离器 | 砂水含水率：＜60％ 分离效率：98% 砂粒直径：0.2mm 处理能力：Q12~20L/S 螺旋直径：D=280mm 转速：V=5r/min 出砂口高度： H=～1.75m 倾角：α=25° 电机功率：N=0.37kw | 1套 | 细格栅曝气沉砂池 |

### D22.3型式及要求

#### D22.3.1型式

螺旋式砂水分离器

#### D22.3.2要求

1．螺旋砂水分离器的设计、制造和安装应保证高度的工作可靠性，并保证尽可能少的维修量；

2．贮水槽应有足够的强度和刚度，不允许有渗漏现象发生；钢板厚度不得小于5mm。

3．焊接件焊缝应平整光滑，不得有任何裂缝、未熔合、未焊透、气孔、夹渣等缺陷；

4．砂水分离器应设有观察窗口，用于检查溢流和排放装置。水槽的顶部应设有铰接盖板。并设置盖板支撑杆；

5．螺旋槽内应设有耐磨板，耐磨板采用超高分子聚乙烯材料。应便于安装、维护；

6．输砂装置采用螺旋输送机的结构形式为无轴螺旋，其结构设计应保证物料流通，无堵塞。

7．无轴螺旋的支撑轴应防水、耐磨、自动润滑；

8．驱动装置置于设备顶部，与螺旋叶片直连，无需联轴器。驱动装置在轴向方向上应为可调，调节距离至少为50mm。

9．驱动装置应具有过载保护功能，应能满足24小时连续运行。

10．电机防护等级为IP55，绝缘等级为F。

11．驱动装置应设有防护罩，其结构形式应便于维修检查，并能满足室外安装的要求。

12．整机使用寿命应不小于20年。

13．砂水分离器应临近沉砂池安装。砂水分离器应置于合适高度，排放脱水后的纯砂至贮箱或卡车，并使从砂中分离出的污水溢流至厂区污水管道。

14．每个除砂系统和砂水分离器应包括为安全、有效和可靠运行所需的配件。此系统应包括一套完整的除砂、洗砂和脱水系统所必需的管道阀门和管件。

### D22.4构造与材料

#### D22.4.1使用场合

曝气沉砂池。

#### D22.4.2供货范围

设备主要组成部分及供货范围（不限于此）：

1．整套正常运行螺旋砂水分离器：包括驱动装置、螺旋体、水箱、U形槽、衬条；

2．现场控制箱等部件；

3．备品备件。

#### D22.4.3主要结构

1．驱动装置装采用轴装式减速机与螺旋轴直联。在输砂槽顶部装有支承轴承，该轴承装置能防水、防尘，并便于润滑和维修，减速机品牌为进口品牌。

2．螺旋轴采用无轴螺旋，能保证物料输送流畅无堵塞。

3．螺旋输砂槽为U型断面，除进料口敞开外，其余部分均为加平盖密封结构，为可拆方式，上端设出料口。

4．螺旋输砂槽与水箱为整体结构，有足够的强度和刚度，无渗漏。整体结构由型钢支撑固定在混凝土基础上。

#### D22.4.4主要部件材质

·水槽                      不锈钢316L

·轴                        不锈钢316L

·螺旋叶片                  特种不锈钢

·螺旋槽                    不锈钢316L

·耐磨板                    超高分子聚乙稀（厚度不小于8mm）

·机罩                      不锈钢316L

·机架                      不锈钢316L

·所有连接附件、地脚螺栓    不锈钢304

### D22.5电气控制系统

1．主要功能：为螺旋砂水分离器提供供电、控制及保护，工作状态和参数信号送往PLC（无源触点），接受PLC信号，控制电器设备的电气保护功能，螺旋砂水分离器的就地操作及工况显示。保护要求：过载、缺相、短路、过力矩。

2．主要电气元件：断路器，接触器，热继电器，中间继电器，转换开关，按钮，指示灯

3．现场控制箱由设备生产厂家配套提供，箱体材料304不锈钢。内部元器件全部采用进口设备。

4．电机防护等级为IP55，绝缘等级为F。

5．螺旋砂水分离器设手动控制和自动控制，自动控制由远程PLC完成。砂水分离器可与沉砂池吸砂泵联锁动作。PLC在得到吸砂机运行信号后，即启动砂水分离器，当吸砂机完成一次运行停止后，砂水分离器还继续运行一段时间。

## D23桥式吸砂机

### D23.1工艺描述

曝气沉砂池可去除原水中粒径较大的无机砂粒，以保证后续流程的正常运行。移动桥式吸砂机必须满足平流式曝气沉砂池的吸砂和撇渣需要，潜水吸砂泵将池底的砂水混合物吸出，进入砂水分离器进行分离。并保证吸砂时无死角。

### D23.2设备技术性能及安装地点

设 备 性 能 表               表D17－1

| 设备编号 | 名 称 | 规 格、 性 能 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥式吸砂机 | 池宽：B=7.7m 池深：H=6.0m 池长：L=23.2m 有效水深：h=2.45m 行驶速度：V=～1.2m/min 驱动功率：N=2X0.37kw 防护等级：IP55 绝缘等级：F级 轨道型号：15kg/m | 1套 | 细格栅曝气沉砂池 |

★注：沉砂池除臭采用平盖+pvc软胶形式，桥式吸砂机配套钢轨、撇渣装置等设备尺寸需满足除臭盖板密封要求，pvc软胶宽度不大于400mm。

### D23.3型式及要求

#### D23.3.1型式

※移动桥式吸砂机采用双槽桥式吸砂机，吸砂机在沉砂池顶面上沿轨道来回行走，机上的吸砂泵将池底砂水混合物吸出并提升至一定的高度（进入砂水分离器进行分离），同时机上撇渣装置将水面上的浮渣刮至池末端的渣槽中。

吸砂机为自驱动行车式，适用于通过格栅后的污水的除砂。吸砂机行车安装于沿沉砂池长边运行的轮式轨道上，以保持行车的对直。行车由电机驱动，电机的电源通过一安装在适当位置的密封安全滑触供电装置供给。

#### D23.3.2要求

1．除砂系统的设计应根据招标图纸所示和下述要求，满足于沉砂池的宽度、深度和水位。

2．承包人应保证所提供的设备与设计图纸上所示的尺寸相吻合。任何差异应经发包人审批，而且任何因尺寸差异产生的更改的一切费用将由承包人负责。

3．桥式吸砂机无故障工作时间应不少于30000小时，使用寿命不少于15年。

※4．桥式吸砂机型式为桁车式，行车沿矩形沉砂池走道往返行驶于整个池长，实行双向吸砂和单向撇渣，撇渣方向根据工艺要求确定。

5．每台吸砂机配备两台吸砂泵，启闭同步进行。

6．吸砂泵与机架采用可挠性连接，保证吸砂泵被水下的污泥严重卡阻时，不会损坏吸砂泵及机架。

7．吸砂机机应能长期连续往返或间歇运行或长期停用后再运行，行驶速度不得超过20mm/s（1.2m/min）。

8．采用无堵塞自藕潜污泵排砂，每一泵组配备完善的耦合导轨、手动提升装置及稳定牢固的出水管系统；

9．行车架应横跨于整个池宽，最大承载条件应不低于2500N/m2，车架最大挠度不得大于行车跨度的1/700。

10．撇渣板须随机沿整个池长撇渣，撇渣时板的顶面需高出液面80mm以上。回程时须将撇渣板提出液面。撇渣板的升降设置独立升降机构。

11．传动装置应设置过载保护装置，确保在出现意外荷载时，不受损害。

12．吸砂机行程限位开关采用无触点式接近开关，可现场调节。

13．吸砂泵应设置泄漏检测装置及自动停机。

### D23.4构造与材料

#### D23.4.1使用场合

曝气沉砂池。

#### D23.4.2供货范围

设备主要组成部分及供货范围（不限于此）：

全套装配完整的移动桥式吸砂机。含工作桥、驱动装置、泵吸排砂系统、撇渣装置（括渣板、括渣支架）、卷扬传动机构、钢轨、钢轨连接件、端头限位装置、行程控制开关、并需配置电动执行机构、就地控制箱、控制电缆等有效和安全运行所必需的附件。

#### D23.4.3主要结构

1．工作桥

桥架为箱形框架结构，桥架的荷载计算中，除设备本体的荷载、风荷载、行驶阻力等荷载外，活载按2500N/m2均布荷载考虑，采用镀锌钢型材焊制成整体结构，所有接头、焊缝光滑、无毛刺、整个外形美观；其最大挠度不大于桥架跨度的1/700，起拱量按1/1000桥架跨度设计，主梁直线度不大于1.5/1000，桥架断面的抗拉抗弯计算强度保证低于材料的许用应力的0.5倍；两侧端梁与主梁采用锥销定位、高强度螺栓连接；

工作桥宽为1200mm,其走道板为玻璃钢网格板，两侧设有不锈钢拦杆，其高度为1065mm，保证具有足够的强度和刚度，保证安装、维修人员的安全；外加走道桥，四周设有不锈钢扶手，四组走轮安装于桥下，使工作桥行走平直。

2．驱动装置

采用双边同步驱动，即桁车二侧的驱动轮分别由独立的驱动装置驱动，二侧驱动装置均以相同的机件组成，同步运行。桁车行走速度不大于1.2m/min。

驱动装置为斜齿轮伞齿轮式减速电机，直接在行车二侧的主动滚轮轴上传递动力，并配备过力矩保护机构，额定扭矩1400Nm，齿轮设计按DIN标准，齿论材料采用合金钢S16MnCr，表面淬火处理，硬度不低于HRC58，一次性注油润滑。

减速机品牌为进口品牌。

3．行走钢轮及路轨

行走钢轮安装于工作桥两侧的端梁或轴承座上，其形式和精度按GB4628-84标准规定的双轮缘型车轮设计，采用铸钢ZG45制造，车轮轮缘表面作淬火处理，车轮踏面和轮缘内侧面的硬度达HB350～380。

路轨采用18kg/m的工字钢，其材质为碳钢Q355A，保证其直线度和平整度，轨道两端设有安全限位器和自动停止装置。

4．泵吸排砂系统

该系统主要包括吸砂泵、泵提升装置、吸管、排砂管及其它管道等；在工作桥下安装有2套吸砂管和2台吸砂泵，吸砂管采用不锈钢无缝钢管制作而成，横向布置于工作桥下，吸砂管配套有提砂泵，池底砂水混合液经吸砂泵提升，通过排砂管排入池边的排水槽内。

吸砂泵为潜水式无堵塞排污泵，其电机安装于工作桥上，而泵体在水下，每台泵均配备有链条、吊环，以备运行和检修时用，具有过热保护和报警装置，吸砂泵的运行与工作桥的运行联动，当工作桥到达终点位置时，泵停止，然后再与驱动电机一并启动；砂泵的外壳及叶轮均采用高质量的灰口铸铁，其防护等级为IP68，绝缘等级为F，电源为3P/380V/50Hz，

#### D23.4.4主要部件材质

·工作桥及栏杆：不锈钢316L

·吊架等：不锈钢316L

·撇渣板：不锈钢316L

·钢轮：不锈钢316L

·传动轴：不锈钢316L

·起吊链或钢丝绳：不锈钢304

·控制箱：不锈钢304

·螺栓、螺母、垫圈等紧固件：不锈钢304

### D23.5电气控制系统

1．吸砂桥上有一个就地控制箱，整个桥及附带设备的动作都由该控制箱控制。

2．现场控制箱具有就地操作、控制箱自动操作及受PLC远距离操纵的功能。

3．现场电控箱面板上设有电流表和电压表，设有起动、停机按钮，运行、停机事故信号灯，就地—0—控制箱自动操作—远程控制选择开关及整个功能控制系统的急停按钮。在电控箱内设有电动机保护器、起动器及辅助继电器、接收PLC指令信号的接口、输出给PLC的运行、自动、事故状态信号的接口。电控箱防护等级IP65，外壳采用不锈钢制造。电控箱内设有电缆通道及接线端子。

4．吸砂桥定时启动，终点位置由限位开关确定，在终点位置停止的时间长短可以调节。

5．吸砂泵的运行与吸砂桥驱动装置运行联锁，吸砂桥到达终点位置时泵停止，然后与驱动装置一起再次启动。

6．吸砂桥沿水流方向行走时，浮渣刮板沉入水下刮浮渣，在吸砂桥反方向行走时，浮渣刮板离开水面。

7．电控箱应提供给PLC的信号：电控箱电源、自动、桥运行、停止；吸砂泵运行、停止；故障信号。

8．吸砂桥与砂水分离器联动控制，PLC在得到吸砂桥运行信号后，即启动砂水分离器，当吸砂桥停止后，砂水分离器还继续运行一段时间，但当吸砂桥碰到限位开关，暂时停止时，砂水分离器不应中断工作。

9．控制箱结构

控制箱室外落地式安装（带观察窗）

控制箱要求前检修，前开门

电缆进出线为下进，下出线方式

盘内应有防凝露的电加热单元

盘内塑料元件应无卤素，CFC，阻燃，自熄

盘体村质：不锈钢

防护等级：IP65

10．技术参数

工作电源：AC   380V   50HZ  三相五线制

辅助电源：AC   220V   50HZ

应中断工作。

## D24电动撇渣管

### D24.1工艺描述

电动撇渣管主要用于沉砂池和沉淀池液面浮渣的撇除。

电动撇渣管应为成套装置，其供货应包括电动驱动装置、轴座、撇渣管等置、控制箱、以及设备电机至控制箱的所有动力与控制电缆。

### D24.2设备技术性能及安装地点

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撇渣管 | DN200，L=2800，N=0.37 | 套 | 2 | 电动，带启闭机,可双向撇渣 | 细格栅曝气沉砂池 |

### D24.3型式及要求

  - 撇渣管本体

旋转式撇渣管主要用于沉砂池和沉淀池液面浮渣的撇除，承包人应根据标书规定的要求配置电动操作机构，撇渣管应能在操作机构的作用下作90°的灵活转动，并设有上下角度的限位挡块，撇渣管两端轴承支承应有良好的密封措施。

撇渣管的管径不小于DN400mm，采用厚度≥4mm的不锈钢钢管制造，管挠度不大于1/1000管二端支承间长度。

撇渣管的长度应与池宽相配合，沿管长开设中心角为60°的槽，在确保撇渣管的整体刚度及强度使用条件下，整个管长可开设6～8个堰口。

当采用多管串联方式进行排渣时，自末端撇渣管起，相邻二台撇渣管之间作成贯通的构造，使浮渣水流以同向流向池外。

二端滑动轴承应采用免润滑的聚四氟乙烯材料制造，轴承外侧应设有骨架橡胶密封以阻挡渣水进入。

管支承结构应考虑撇渣管的温差伸缩。

★设备无故障运行时间不小于50000小时。

  - 电动驱动机构

撇渣管的电动驱动机构可采用电动推杆或电动装置驱动螺杆的结构形式。

★电动驱动装置应适合电源380V，三相，50Hz，电机防护等级为IP65。

驱动杆应采用ASTM420不锈钢材料制造，电动驱动装置的角度限位装置应采用无接触感应开关，全封闭结构，防护等级为IP65。

### D24.4构造与材料

撇渣管	ASTM304不锈钢

驱动杆	ASTM420不锈钢

滑动轴承	聚四氟乙烯工程塑料

轴座	ASTM304不锈钢

紧固件	ASTM321不锈钢

### D24.5电气控制系统

承包人应配套撇渣管的电气控制箱，撇渣时间的设定应可根据渣量进行调节。

控制箱置于撇渣管的就近位置，与设备连接的电缆由承包人配套，有关控制的要求详见本技术规定电气和仪表控制部分的条款要求。

# E部份   电气设备技术规定

## E1 招标范围

# E部分 电气设备

## E1 招标范围

提供属于本招标范围的：10kV配电柜、电力变压器、0.4kV低压配电柜、动力配电箱、就地控制箱等的供货及安装指导。

本标书主要包括但不限于设备清单中项目的设计、制造、供货、发货、运送到恩施市谭家坝污水处理厂及配套管网工程项目现场、保险、安装指导、试验、调试和交付使用及设备在本文规定的保修期内的维修保养，以及为达到安全、满意的运行所必须的所有装配部件及辅助设施如柜间的连接件、连接导线、专用接口、专用工具、专用试验设备以及机械联锁件等，并应保证设备在各方面均能达到正常运行的要求。

本标书所提的设备要求仅为主要要求，不应作为完整的详细的要求，投标人应负责设备的设计，并保证符合标书的要求。

本标书设备清单中的数量仅作参考，各设备的安装附件等并非开列完整，各投标单位应根据以往的经验和标书附图，自行复核相关设备的数量，充分估算详细完整配置所需的各种安装附件、因增加数量引起的额外费用等，并计入总价，一次包定（无论将来是否增减数量和附件，发包人将一律视为已确认上述要求），且无论实际使用的数量和价格如何，此项费用一律不作调整。

标书附图中，所有开关、接触器、热继电器、电缆规格及控制原理图仅按工艺设备的设计功率和要求确定，投标商如对这些工艺设备的功率和控制要求有所改动，应对上述电气设备作相应调整和估算，并计入总价，一次包定（无论将来是否增减数量和规格，发包人将一律视为已确认上述要求），最终的调整规格和控制原理图须经设计院确认。

投标人应承担在执行合同过程中各供货商之间设备与土建配合等方面的技术协调，对工作作适当安排。所有安排必须取得业主的书面同意。如果发生争议，应由业主裁决，各方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。供应商应负担全部义务和责任，以完成业主的所有安排或指示的工作。

供应商应对本标书规定的设备的一切专利承担责任，并负责保护业主的利益不受损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼及其费用均与业主无关。

本章主要包括但不限于电气设备的设计、制造、供货、发货、运送至项目现场、保险、相关的设备安装、试验、调试和交付使用及设备、相关的土建设施在本文规定的保修期内的维修保养，以及为达到安全、满意的运行所必须的所有装配部件、连接导线、专用工具及专用试验设备等，并应保证设备在各方面均能达到正常运行的要求。

投标文件必须包括以下内容：

1、投标者必须对投标产品按照标书的具体要求进行技术描述，如有偏差，必须如实注明。

2、按招标书顺序作出逐项实质性应答。主要性能指标必须填入技术性能表。任何偏差都必须列入投标书中的偏差表。中标后供应商在合同谈判中提出的任何偏差都不得超越此偏差表中已被业主确认的条款。

3、提交满足标书特殊技术条款的所有电气设备的详细资料，包括技术参数、产品结构技术描述、主要生产工艺、产品外形尺寸、钢板厚度、权威部门测试报告、ISO9001质量认证、选用各元器件的品牌（须注明产地）、产品样本。

4、所有电气资质资料、测试报告、计算书、产品样本、投标文件等均应集中在投标书内，如无标书要求的资料，将被视为不响应标书。

## E2 电气设备基本要求

### E2.1 设备要求

所有主配电柜和控制柜等设备箱体外壳的金属表面都应在制造厂进行喷塑，喷塑后的表面应防止撞击、磨损、脱塑及其它损害，在现场验收前如果损害，投标人应负责重新喷塑。所有设备喷塑的色标号为RAL7035/浅灰，统一标准。

所有机械设备的机旁控制箱均采用碳钢喷塑工艺，喷塑的色标号为RAL7035/浅灰，统一标准。户内安装，防护等级为IP54；户外安装，防护等级为IP55。

设备应为最新主流产品。

设备供货时提供下列资料: 设备的开箱资料除了图纸资料外, 还应包括安装、运行、维护、修理说明书, 部件清单, 工厂试验报告, 控制回路接线图, 产品合格证等5份。除提供纸质文档外，买方还应提供相应的电子文档1份，资料采用以下格式：

文字性资料：WORD、Excel文档

图形文件：AUTOCAD

### E2.2 招标范围界定

属于本招标范围的：10kV配电柜、电力变压器、0.4kV低压配电柜、动力配电箱、就地控制箱等的供货及安装指导。

## E3 电气设备清单

详见A19电气设备清单及电气自控施工图。

## E4 电气设备技术规范

### E4.1 设备一般性要求

本工程中所采用的每台(件)设备或每种材料均应为专业生产厂家的产品，满足中国国家标准要求和国际标准(ISO/IEC)，其质量和性能均有保证的免维护产品。所有主要电气设备，例如高压开关柜、低压开关柜等产品必须是具有生产资格的厂家生产。

### E4.2 10kV高压开关柜

10kV高压开关柜主要使用在10kV供电系统中，作为配电能全工况使用。高压开关柜选用KYN28-12型高压开关柜，为金属封闭铠装型移开式户内开关柜。内燃弧试验要求：内部电弧（有效值）大于等于50KA 1S。柜体尺寸：宽度为800mm，深度1500mm。

1、10kV高压开关柜应遵循的主要现行标准：

GB 1984-2014交流高压断路器

GB 1985-2014交流高压隔离开关和接地开关

GB 3906-2006	3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB/T 11022-2011	高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

IEC6029	1kV及以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备

IEC60694 高压开关设备标准的共用条款

IEC60056	交流高压断路器

IEC600060	高压测试技术

IEC60129	交流高压隔离开关和接地开关

IEC-60044-1	电流互感器

IEC-60044-2	电压互感器

IEC-60099-4	交流系统用无间隙金属氧化物避雷器

IEC62271-200	内部燃弧故障测试

2、主要技术参数：

额定电压： 12kV

相数：3相

绝缘水平：工频耐受电压kV/1min	42；雷电冲击耐受电压kV	75

额定频率：50Hz

电流参数：

额定电流（主母线/分支母线）：按图纸要求

额定短路开断电流： 25kA/31.5kA

额定4s短时耐受电流：25kA/31.5kA

额定峰值耐受电流： 80kA

防护等级： IP4X

温升：

可触及的外壳和盖板	≤30K

可触及而在正常运行时又无需触及的外壳和盖板，如果人员不会触及  ≤40K

辅助电源电压：

柜内照明、加热器采用AC220V；

控制及操作采用DC220V。

3、基本结构

开关柜由固定的柜体和可移开部件两大部分组成,根据柜体电气设备的功能,分成四个不同单元:母线室、断路器室、电缆室、低压室；在断路器室、母线室和电缆室的上方均设有独立的压力释放装置，当发生内部故障电弧时，伴随电弧的出现，开关柜内部气压升高，顶部装设的压力释放金属板将被自动打开，释放压力和排泄气体，以确保操作人员和开关柜安全。

开关设备的外壳采用敷铝锌钢板，经CNC机床加工，并采用双重折弯。柜体采用组装式结构，用拉铆螺母、高强度的螺栓和不锈钢抽芯铆钉联接而成，柜与柜之间无需开避让孔。

低压隔室是独立的单元，与开关设备的高压区完全隔开，具有防震、防火的功能，当断路器手车移开时，活门自动关闭，开关设备仍保持IP2X的防护等级。

开关柜的安装与调试均可在柜前进行，且开关柜门关闭后仍然可以在柜前进行操作。

开关柜的防护等级为IP4X， 断路器室门打开时为IP2X。

开关柜内手车的推进、抽出应灵活方便， 不产生冲击力，相同规格的手车具有良好的互换性。

开关柜采用复合绝缘，柜内各相间与对地间净距均符合相关标准的规定。

手车室及电缆室内设置AC220V电加热器，电缆室100W,手车室50W,安装牢固并由独立的空气开关手动控制，满足全天候运行的条件。

开关柜的前门关闭的情况下，仍然可以进行断路器的手动储能操作。

柜内静触头金属活门上应有功能标识，并能加机械锁扣。

开关设备采用中置式，电流互感器装在电缆室后壁上、接地开关装在下触头盒固定板上，可避免接地开关操作轴的扭曲变形。电缆室内空间大，可连接多根电缆。

断路器具有可靠的电气“防跳”功能，所有操作机构各辅助开关的接线，除特殊要求外，同规格均采用相同的连线以保证手车的互换性，手车上配有机械式计数器，用于分闸时计数，计数器应安装在手车面板上，并有观察孔， 断路器手车面板上设有机械式分合闸状态指示、弹簧储能状态指示和手动分合闸按钮，指示器易于观察。

闭门操作功能：只有在断路器室门关闭的情况下，才能够把断路器手车摇到工作位置；断路器手车只有在试验位置，断路器室的门才能够打开。

开关柜的各组件，符合它们各自的技术标准，同类型产品额定值和结构相同的组件可实现互换。

开关柜接地汇流小母线30mmx8mm。

航空插联锁功能：动静二次插头的配合与断路器室门实现联锁；只有在动、静航空插头配合的情况下，才能够关闭断路器室门；否则，断路器室门无法闭合。

开关柜的结构保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、检修和试验。

开关柜可满足柜前安装操作的要求，电缆安装高度≥650mm。

4、防止误操作的联锁要求

开关柜应设置可靠的机械联锁及电气联锁装置，达到以下“五防”要求：

只有当断路器手车完全到达试验和工作位置时，断路器才能合闸。

当断路器手车在试验或运行位置失去控制电源时，断路器不能合闸。

只有当断路器手车在试验/隔离位置或移开位置，接地开关才能合闸。

当接地开关及断路器分闸时，手车才能从试验/隔离位置移向工作位置。

当接地开关或断路器合闸时，手车不能从试验/隔离位置移向工作位置。

当手车处于工作位置时，二次插头被锁定，不能拔除。

只有接地开关合闸时,电缆室门才允许打开，且只有关闭电缆室门后，接地开关才允许被分闸。

5、表面颜色

开关柜的门板面漆采用静电喷涂后的焙烤，表面抗冲击，耐腐蚀并保证外形的美观；色标号：RAL7035/浅灰。

6、电缆进出线方式

详见订货图。

7、高压开关柜组件的技术参数和技术要求

1）断路器

★断路器应为与柜体同品牌的优质断路器（包括底盘车，手车动、静触头，二次接插组件等），所选品牌型号不低于施耐德HVX12、ABB的VD4、西门子的3AH。

型式：	真空断路器

技术参数：

额定电压：12kV

使用地点绝缘水平：

工频耐受电压(1min，干燥状态)

相对地和相间：42kV

隔离断口间：48kV

额定雷电冲击耐受电压：

相对地和相间：75kV

隔离断口间：85kV

额定电流：630A/1250A

额定频率：50Hz

额定短路开断电流（交流分量，有效值）：31.5KA

额定瞬态恢复电压	符合DL/T402的规定：

额定峰值耐受电流：80kA

额定短时关合电流：80kA

额定短时耐受电流：31.5kA/4s

额定操作顺序：O-0.3s-CO-180s-CO

电寿命：

开断额定短路电流次数：	≥100次

开断额定电流次数：	≥10000次

分合闸不同期性：≤2ms

机械寿命：≥30000次

额定短路开断电流直流分量百分比：45%

储能电机输出功率：≤100W

最小储能时间：7秒

切电容能力要求：

单个电容器切电容电流：1250A

背靠背电容器切电容电流：630A

真空灭弧室额定参数：

应符合JB8738-2008的有关规定。

真空灭弧室出厂时的内部气体压力：低于1.33×10-5Pa

真空灭弧室的允许储存期：20年

真空灭弧室老练试验要求：电流老练+电压老练并提供出厂试验报告，要求电流值不低于2kA, 电压值不低于120kV。

真空灭弧室要求采用一次封排工艺，无需任何部件焊接，100％冲击耐压测试，以保证真空断路器的运行可靠性。

真空断路器结构和技术要求：

断路器极柱部分应采用环氧树脂全固封结构，以适应复杂环境并减小局放值。

操动机构采用与断路器一体化的盘簧储能操动机构，机构应结构紧凑、性能稳定。盘簧的储能方式为电动和手动两种方式。操动机构储能电机电源和断路器的控制电源应能采用DC220V或AC220V供电，具体要求设计联络会上确定。

真空断路器上应采用电气防跳并装设操作次数计数器。

操动机构应具有完备的防跳跃回路、自保持功能、跳/合闸位置监视、电源监视。并能防止因控制回路的电磁干扰、振动等引起的误操作。

真空断路器应装设分、合闸按钮和分、合闸指示器。

真空断路器接地金属外壳上应装有导电性能良好、直径为不小于12mm的防锈接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

操动机构的二次回路及元件应能耐受工频电压2kV，1min。

操动机构的各种线圈（电动机绕组和接触器除外）的匝间绝缘应能耐受2.5倍额定电压（直流线圈）或3.5倍额定电压（交流线圈）1min感应耐压试验。

断路器至少应提供8常开、8常闭无源辅助接点，以满足开关柜内和柜间的闭锁和操作、并留有4常开、4常闭无源辅助接点供计算机监控系统和外部其它系统用。辅助接点容量为：220VDC 5A。

应提供储能电机储能及未储能的信号接点。

手车的工作、试验和退出位置接点，除了应满足开关柜的闭锁及操作外、还应提供5常开、5常闭无源接点供计算机监控系统和外部其它系统用。辅助接点容量为：220VDC 2A。

2）电流与电压互感器

电流互感器应为支柱式环氧树脂浇注型。开关柜中配置的电流与电压互感器应采用国内一线品牌的优质产品。并满足图纸中变比和容量等要求。

3）接地开关

接地开关应采用开关柜同品牌产品具备短路关合能力（提供接地开关型式试验报告）。接地开关应带机械分合闸位置指示器。操动机构应配置机械联锁机构，与断路器手车进行联锁。

4）开关柜主母线

主母线采用优质铜材纯度不小于99.95%；柜内及柜间母线应采用复合绝缘使用优质热缩套管保证母线可靠运行及使用寿命；主母线柜间应有侧密封板须采用非铁磁材料减小涡流影响；柜内分支母线采用带圆角矩型铜母线；母线截面满足开关柜额定电流的要求；裸露带电体部分有相应的绝缘措施；母线搭接处有镀银处理。

5）保护装置

每个回路应配置一套微机型综合保护装置，保护装置应是可靠安全、经过鉴定的产品。保护装置应具备供柜面操作和显示功能，应包括过流保护、速断保护、过压保护、低电压保护（包括跳闸和报警）、通讯等功能。

★微机综保装置所选品牌型号不低于图纸要求。

7）PT柜

为抑制系统过电压问题，完善系统中的过电压解决方案，采用过电压监控抑制柜，用来优化系统的过电压保护曲线，弥补系统中过电压解决方案的不足，同时解决PT和PT熔断器在谐振情况下的损坏问题。过电压监控抑制柜采用先进的瞬间恢复和涌流吸收保护PT保险和PT的损毁，超大能容的尖峰吸收器能有效抑制系统过电压。电压监控抑制柜所选所选品牌型号不低于图纸要求。

8、型式试验与出厂试验

1）型式试验项目

a）绝缘试验；

b) 温升试验和主回路电阻测量；

c) 主回路和接地回路的短时耐受电流和峰值耐受电流试验；

d) 开关的开断和关合能力试验；

e) 机械操作和机械特性测量试验；

f) 防护等级的检查；

g) 内部电弧试验

h) 辅助和控制回路的附加试验。

2）出厂试验

出厂试验是为了暴露材料和结构中存在的缺陷，试验不应给产品的性能和可靠性带来损害。每一个运输单元都应在制造厂内进行出厂试验，以确保出厂的产品与已通过型式试验的设备相一致。出厂产品应附有证明产品合格的文件。每台产品应进行出厂试验，出厂试验项目有：

a）结构检查；

c）机械特性和机械操作试验；

d）主回路1min工频耐压试验；

e）辅助回路工频耐压试验；

f）主回路电阻测量；

g）辅助电气装置试验；

h）接线正确性的检查。

### E4.3 10kV负荷开关柜

10kV负荷开关柜应提供国家级型式试验机构发布的型式试验报告。

10kV负荷开关柜应按系统电压10kV设计，柜体的设计和结构应符合IEC60298及IEC60694。

10kV负荷开关柜柜体要求采用碳钢喷塑工艺，喷塑的色标号为RAL7035/浅灰，统一标准，防护等级为IP4X。

对每个装置要求留有适当的空间便于进线和出线电缆的连接、扩展，固定件的维修及部分元件的更换，还考虑到今后的调节和安装，开关柜应是优质簿钢板结构，厚度不小于2mm，型钢支架，以铆钉及螺丝拼合成坚固的一体，其防护等级应符合IEC60529要求的IP40。

元件板、门、罩子和框架的总装配应平滑嵌装和无波纹出现，应提供所有必需的肋和支架以减小撞击，保证功能单元装配既整齐又牢固。

应避免出现未经加工的毛边，角和边缘都应呈圆角形，焊接处和接地处要平滑，不允许出现裂缝接点和断裂。

曲拐、手柄和附件的切割处应锐利平净，切到设备的边缘处。门应装有铰链和锁，绞链之间最大距离不超过600mm，装有设备的门不应由于重量或大小而引起下垂。

开关柜应具有防止误操作的联锁装置（简称“五防”要求）。

开关柜在工作状态及进行维修时，应防止操作人员与带电部分接触。

开关柜可靠墙安装、柜前检修。

负荷开关应满足下列性能：

额定电流					630A

闭环开断电流					630A

5％额定有功负载开断电流		31.5A

接地故障开断电流				200A

关合能力					63kA

短时耐受电流2s				25kA

机械寿命					≮5000次

### E4.4 10/0.4kV电力变压器

变压器等效等级不低于二级能效。

1、性能和特性

变压器在GB1094规定的使用条件下，应能正常地满负荷连续运行并达到本标书中规定的负载及特殊要求。

变压器在额定输出功率，施加电压在正常电压的±5％范围内波动时，变压器的温升限值如下:

部件温升限值

绕组温升，绝缘的耐热等级为F级100K(电阻法测量)

铁心使相邻绝缘材料不损伤的温升

壳内温度+40℃

变压器应能在GB1094规定的条件下，2秒钟内承受外部短路的动稳定效应和热稳定效应而不损伤。

局放量不大于5pc。

2、变压器外壳

变压器与低压柜并列布置，防护等级为IP4X。

3、变压器铁心

铁心采用高级、冷轧、晶粒定向排列的硅钢片叠制，采用45º全斜接缝, 对变压器额定值提供最佳的性能特性。其磁通密度必须保持在饱和状态以下。

铁心的切割、装配和紧固须确保最小的空载损失、机械振动和噪声。

变压器铁心和支架上应装有容易检修的接地端子。

4、绕组和绝缘

绕组的设计和装配采用高质量的导电体和绝缘材料以提供最佳运行特性，按GB1094进行试验。

所有连接点的绝缘和机械支持能承受在运行时由于短路电流或其它瞬态条件产生的机械应力以及在运输途中产生的机械应力，高低压绕组按GB1094进行短路试验时不应发生机械移动。

高低压线圈采用箔绕，最低绝缘等级为F级。

5、冷却系统

环氧树脂浇注绝缘变压器冷却方式的设计应适应于在指定环境条件下运行。变压器为空气自然冷却型，为满足变压器的过载要求，变压器应配有一套带轴流风扇的通风冷却系统，变压器长期过载能力不小于额定容量的30%，冷却系统的风扇电源电压应为交流单相220V，生产厂、型号、规格、容量、转速等要征得买方代表同意。

6、终端装置

高压终端装置应便于电缆的连接，低压绕组终端装置应便于母排系统的连接。保护和监控终端装置应位于与主电源连接相隔的方便的地点，并且不需要切断动力电缆或母排就能方便的检修。终端装置应满足电缆和母排上进上出方式。

变压器终端装置排列为：

面对高压终端装置，从左到右高压分别为A、B、C，相色分别为黄、绿、红。低压分别为N、A、B、C，相色分别为紫、黄、绿、红。

7、保护和通信

变压器三相次级线圈内和铁芯应设置热电阻PT100及带电接点的温度指示仪，电接点容量为220V，3A，温度指示仪应能自动检测线圈和铁芯的温度，当超过设定温度时进行自动强迫通风冷却，如温度继续升高至预设报警温度时，报警，温度再上升至预设跳闸温度则跳闸。温度控制和显示系统安装在变压器外壳上。

变压器温控仪预留通讯接口将温度信号传输至监控系统。

8、零件及附件

为了确保变压器的正常安全运行，便于监视和检测、维护和修理，提高运行的可靠性，变压器应根据需要配备完整的高质量的零件和附件。

零件和附件应包括但不限于:

——铭牌

——端子标记板

——变压器支架接地端子

——变压器支架的起吊环

——温度指示器

——热电阻

——风扇及其控制系统

——外壳

9、油漆和面漆

与高低压柜并列布置时，变压器保护外壳的材质和处理方式应和开关柜统一。

10、变压器的设计应满足下列要求:

| 矢量组 | Dyn11 |
| --- | --- |
| 初级电压 | 10kV |
| 初级分接点 | +5％、+2.5％、0％、－2.5％、－5％ |
| 次级空载电压 | 400V |
| 次级满载电压 | 380V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定功率 | 见招标清单 |
| 阻抗电压 | 6％ |
| 工频耐受电压(5min) | 35kV |
| 雷电冲击耐受电压 | 75kV |
| 空载电流不大于 | 1.0% |
| 空载损耗 | 885W |
| 负载损耗（120℃） | 5050W |
| 局部放电量不大于 | 5pc |
| 工作寿命不小于 | 30年 |
| 绕组线间电阻不平衡率 | 不大于2% |
| 声压级 (1m) | 51 |
| 外壳防护等级 | IP2X |

3年内已鉴定过的型式试验可供买方代表复查和确认，所制造的变压器与型式试验的设备具有相同的质量和标准。

11、拒收

如果工程试验中产生以下情况，则业主有权拒收变压器。

空载损耗和负载损耗超过本标书的规定值。

阻抗电压偏离规定值的5％以上。

温升超过规定值。

### E4.5 0.4kV低压开关柜

低压开关柜应符合规范IEC439、IEC227、IEC73以及当地供电管理部门的特殊要求。开关柜应能代表近10年内的国际先进水平，在国内相应行业拥有良好业绩，证明是成熟可靠的产品,具备良好的售后服务能力。

本工程中所采用的低压开关柜应与各功能单元和控制、保护及测量装置相匹配，并留有足够的进出电缆的通路和现场进行连接、扩展、固定、维护及更换零部件所需的空间。

1、参考标准

380V低压开关柜及其相关电器应符合下列各现行标准的要求：

IEC60947低压空气断路器

IEC60439-1低压成套开关设备和控制设备

GB/T1693.51	低压系统内设备的绝缘配合

GB14048低压开关和控制设备

GB7251.1低压成套开关设备和控制设备

GB/T4048-1-1993低压开关设备和控制设备总则

GB7947-1987绝缘导体和裸导体的颜色标志

GB3983-1-1989  低电压并联电容器

GB4942.2—1985 外壳防护等级

2、使用环境

环境温度：-5～35℃

相对湿度：90%（+25℃时）

3、技术要求

额定工作电压：380V

额定频率：50Hz

额定电流：水平母线电流不小于进线断路器额定电流，垂直母线电流满足系统要求

额定绝缘电压：1000V

额定冲击耐受电压：12kV

额定短时耐受电流：50kA/1S

外壳防护等级：IP4X

4、一般要求

提供的整套低压开关柜应为组合式开关柜。

低压开关柜应是高可靠性的产品，主要开关设备是同一品牌。

低压开关柜选用抽出式结构(变频柜、进线柜、补偿柜采用固定分割式)，为保证使用安全性和可靠性，所有设备在安装及运行后应具有标记牌，标记牌上应说明容量、操作特性形式及序号，所有设备应具有可靠的安全措施，以防意外及设备损坏。

进线单元、馈线单元及配电母线所能承受的额定短时耐受电流不低于水平母线的额定短时耐受电流。

所有元件均应由非吸湿和非燃性材料制成。

应根据招标附图设置备用回路，且每个备用单元应完成电气元件配置并全部接线。

应提供的每段低压开关柜应满足招标图纸的要求，包括回路数和电气元件配置。

应负责主动和干式变压器厂家配合，协调主母线连接，卖方应及时提供母线接口配合资料。

低压开关柜柜体要求采用碳钢喷塑工艺，喷塑的色标号为RAL7035/浅灰，统一标准，防护等级为IP4X。

5、低压电器组合

每个低压开关柜的电气设备包括：所有空气断路器、接触器、一次电流接线端子等。

馈线回路采用框架空气断路器或塑壳空气断路器，且具有选择性短延时脱扣。

6、结构要求

由钢板外壳封闭的框架应是垂直地面安装的刚性、自承式独立结构，并应能承受所安装元件短路时产生的动、热稳定。同时不会因为开关柜的安装、运输等情况而影响开关柜的性能。

为了保证柜体强度，框架、门板和元件安装板均采用优质热镀锌钢板或进口敷铝锌板。

为了保障人身和设备安全，柜体内部应实现良好的分隔，母线和开关元件等各部分之间采用喷涂金属板进行分隔，开关柜外壳和内部金属板应实现可靠接地。

低压柜采用抽出式结构，可轻松实现功能单元插拔及互换。

开关柜应符合IEC61641试验要求，具有100kA 0.4s内部燃弧故障耐受能力，当出现内部燃弧故障时，开关柜隔室的结构应能承受三相短路产生的电弧或游离气体所产生的压力而不造成损坏，并且防止电弧对操作人员造成伤害，投标方应能提供相应试验报告。

开关柜隔室之间的开孔应确保断路器在短路分断时产生的气体不影响相邻隔室的功能单元的正常工作。

为保证连接的连续性及可靠性，要求功能单元的一次接插件触头镀银处理。

为了保证低压开关柜现场并柜和单柜更换的便捷性，须采水平母线单台搭接的形式，且柜间的水平母线搭接应避免在水平母线上开孔；同时，为方便现场电缆搭接，柜体横梁应为可拆卸式的，便于现场电缆走线。

低压开关柜须考虑采用易于现场调运及运输的结构形式。除可使用吊环进行提升外，也可以由铲车或提升设备直接铲入内置底座进行搬运。

低压开关柜应开设符合IP要求的通风孔。通风孔的设计和设置应使得当断路器在正常运行时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出。

每个隔室应有足够空间便于检修维护。

低压开关柜内的电器元件、裸露的带电导体和端子等的电气距离和爬电距离应符合有关标准，同时应适合使用的环境条件。

开关柜采用离墙式布置，柜后设有维护通道。

低压开关柜的外壳防护等级应至少为IP31。

开关柜的设计应便于扩建。

安装在开关柜上的断路器延伸操作手柄，应有明确的开关跳闸显示位置，防止开关跳闸状态下，延伸操作手柄误显示为合闸状态。

7、母线及其绝缘子

主母线和分支母线应由螺栓连接的高导电率的铜排制成，符合规定的载流量。螺栓连接的方法，应在不限制使用寿命的期间内，从标准的额定环境温度到额定满载温度范围内(满足IEC60439中关于允许温升的规定)，螺孔周围的初始接触压力应大体保持不变。

主母线支持件和母线绝缘物，应为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品。柜内绝缘板采用聚碳酸酯阻燃型绝缘板，绝缘导线应采用铜质多股绞线。在设备的使用寿命内，其机械强度和电气性能应基本保持不变。所有导体的支持件，应能耐受相当于它所接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力等动热稳定的要求。

接地母线应由螺栓连接的高导电率的铜排制成，截面应按GB7251.2选择。接地母线应延伸至整段结构，并应用螺栓接在每一面开关柜的框架上。

开关柜的水平母线应采用单台搭接设计，确保不用移动其他柜体的安装位置，轻松实现故障柜的替换。

中性母线应采用与相线相同的绝缘等级，绝缘物的额定电压为1000V。中性母线截面应等于1/2相线截面。

母排必须采用T2型脱氧电解铜，纯度不得低于99.9%，不得使用再生铜、回收铜、黄铜、合金铜等，否则不予验收或退货处理。

正常的温升、绝缘材料的老化和正常工作时所产生的振动不应造成载流部件的连接有异常变化，尤其应考虑到不同金属材料的热膨胀和电解作用以及实际温度对材料耐久性的影响。

8、接地母线

接地母线应贯穿于每段低压开关柜，应螺栓连接或焊接至每个开关柜的框架上，能承受60％的主回路短路电流，持续时间为0.5s。

9、空气断路器

（1）一般要求

断路器额定电流大于等于800A时采用框架式断路器，800A以下采用塑壳断路器。塑壳空气断路器应采用电子式脱扣器，具有三段保护功能，且整定值可调节。

框架空气断路器采用电动操作，塑壳断路器电流大于400A以上采用电动操作。所有电动操作的断路器应为快速合闸型。所有电动操作的空气断路器都应具有贮能机构，并在所有位置上能电气和机械地自由脱扣。

★断路器所选品牌型号不低于：Siemens（框架3wl系列，塑壳3vl系列）、ABB（框架Emax系列，塑壳Tmax系列）、Schneider（框架MTZ系列，塑壳nsx系列）。

（2）断路器技术要求

1)低压框架断路器

分断能力不小于65kA，Icu＝100％Ics，四级开关；

框架断路器要求本体带液晶屏显示的控制单元；

控制单元具有历史记录功能（含脱扣时间、脱扣类型、故障时各相脱扣电流的电流值等）；

控制单元要求可以带载整定，可在不停电情况下调整定值；

控制单元要求具有中文菜单；

抽架具有三位置限位器；

框架断路器具有测量和显示电气参数功能 ；

断路器要求为零飞弧产品。

2)低压塑壳断路器

分断能力不小于50kA，Icu＝100％Ics；

采用电子脱扣器时，同时具有LSI三段保护，提供长延时、短延时、瞬时短路保护功能，并具有电流及时间参数整定范围广等特性；

100~630A全系列要求限流性。

每个回路配置状态及故障点。

10、接触器

特性概述:

1) 接触器的设计和制造应符合规范IEC158要求，并与低压开关柜的工作性能相匹配。

2) 最小额定值为AC23，机械寿命为1,000,000次，电寿命为50,000次。在恶劣工作条件下使用时，应选用更高的保护等级和机械强度级别。

3) 每一接触器应安装有辅助接触机构和附件，以与实际应用的特殊要求相适应。

接触器须选用优质产品，与柜内主要元器件同一品牌厂家。

开关柜内控制电动机回路的运行、启动、停止、故障等信号，应根据设计施工图纸要求设置至机旁按钮箱、PLC系统的端子。

11、联锁

断路器应设有机械（分、合闸）操作状态指示标志，用以指示断路器的“合闸”和“分闸”状态。

12、布线

对所有需要外部连接的控制、仪表和继电器将提供端子排。端子采用合资品牌，端子排的额定值不小于20A、500V，并带有隔板、标签带和端子螺丝。每一个端子排将有不少于20%的备用端子。每个端子排将标有编号。

连接到一个端子桩头的导线不应多于一根。对内部连线，在需要跳线的地方，可以接两根导线。端子排上的导线固定采用平头铜螺丝。

柜内主回路电缆截面应不小于2.5mm2，额定耐压为0.6/1kV，并具有耐热、防潮、阻燃性能。要求有挠性的地方，应采用多股导线。布线应没有磨损和刀痕，并应有足够的弯曲半径。所有电线应绑扎固定，并在线束的两端使用导线标识牌。

控制回路的导线均应选用绝缘电压不小于0.45/0.75kV，截面不小于1.5mm2的多股铜绞线，其中电流互感器二次侧电流导线截面不小于2.5mm2，导线两端均要标以编号，导线任何的连接部分不能焊接。对外引接电缆均应通过端子排，出线端子用压接式连线鼻子。

控制回路与母线间应有适当的间距。

如果某些布线的突然短路会引起设备误动，如引起开关的误合闸或误跳闸，则这些布线就不能连接在相邻的端子上。

导线的两端有擦不掉的、符合布线图的命名的永久性的标志。导线任何的连接部分不能焊接。

13、指示灯

所有指示灯将采用节能型长寿命灯。从柜前看绿灯在左而红灯在右边(或红的在上绿的在下)。红灯代表“接通”；绿灯代表“断开”。

14、铭牌

每面开关柜均应备有一个铭牌，其安装在控制柜表面显而易见的位置，并由防气候和防腐材料制作，字样、符号应清晰耐久，铭牌应符合IEC 56的规范。

15、备品备件和专用工具

低压开关柜应提供必要的备品备件和专用工具，有关要求应满足附件2的要求。

16、设备标示

在每台设备易于看到的地方都应贴上字迹清楚的永久耐腐铭牌，上面应标明有关设备的必要材料，而且至少必须包括以下内容：制造商名称、设备型号、系列号、购买定单号、工程项目标识号、重量。

每个箱门上应有一块刻印电路名称的铭牌，铭牌应为浅灰底黑字体，用耐腐钢质自攻螺钉固定。

17、包装、运输和存储要求

设备制造完成并通过试验后及时采用木箱单柜独立包装,且应得到切实的保护，确保不受污损。

所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

在包装箱外应标明买方的订货号、发货号。

各种包装应能确保零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按GB191）。

整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

随产品提供的技术资料应完整无缺，提供的文件包括但不限于以下：

1)装箱单

2)产品说明书

3)产品检验合格证书

4)安装指示图

18、性能试验和保证

(1)型式试验

低压开关柜及其电器元件应进行标准的型式试验，试验项目和程序应按照有关国标和IEC的规范。型式试验应由国家认证的试验站进行，并应有合格的型式试验报告。

(2)例行试验

所有低压开关柜及其电器元件均应在工厂内进行例行试验，例行试验根据关国标和IEC 56的规范，并应有合格的例行试验合格证书。

产品测试：所有装配和布线完毕的电动机控制中心都应在工厂进行调节、检查和测试，以便符合关国标和IEC 56标准以及本规范要求的所有适用电流规定。

应检查电动机控制中心是否完整，是否与接线图和材料清单相符。

应目测布线的连续性，是否与布线图相符。

通过抽出与再插入，检查所有抽出式装置是否对准正确。

对所有断路器进行规定所要求的的电动操作。

每只接触器应电动操作至少三次。

动力线和控制的绝缘测试

(3)现场试验

设备制造商提供的全部或部分产品，进行现场验收试验。在现场验收试验期间，破损零件的更换和试验材料，材料以及试验费用等由设备制造商提供。现场验收项目按产品技术条件规定的出厂试验项目进行。

### E4.6 0.4kV无功补偿滤波柜

1、一般说明

每台无功补偿器补偿容量、规格型号、数量及安装位置以图纸为准。

2、相关规范及标准：

GB50052-2009《供配电系统设计规范》

GB7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备》

GB/T15576-2020《低压成套无功功率补偿装置标准》

GB14048.2-2020《低压开关设备和控制设备》

CNCA-01C-010-2007《低压成套开关设备强制性认证实施规则》

JGJ16-2019《民用建筑电气设计标准及条文说明》

GB50227-2017《并联电容器成套装置设计规范》

GB191-2008《包装贮运标准》

GB11032-2010《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB/T 12747.2-2017《标称电压1000V及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》

GB4208－2017《外壳防护等级（IP代码）》

3、相关技术要求

1）补偿方式：采用晶闸管投切补偿方式。

2）元器件要求：低压补偿柜内关键元器件如控制器、电容器、电抗器采用同一品牌。

3）补偿柜装置技术规格要求

额定电压：三相/AC/400V

额定频率：50Hz

安装场所：室内

补偿精度：最大步长不得大于50kVar

功能要求：保证电抗器，电容器均有独立的散热通道，电容器不受高温影响。

4）控制器的技术要求

控制功能：手动/自动可切换；变步长智能控制；快速响应周期。

测量功能：具备实时功率因数，有功，无功，视在功率及电压，电流的检测和显示功能；具备谐波电压电流监测分析功能；

保护功能：具备过压欠压，过流，过温，谐波超限保护及报警功能。

可控硅投切单元的技术要求：

可控硅投切单元采用模块化结构，模块结构中包含可控硅、散热器、风机及控制板并可根据现场环境温度设定风机启动限值。

采用全数字控制系统，抗干扰能力强。

响应速度快，全响应时间 ≤20ms

输入控制信号功率小，DC12V输入不大于3mA

双重温度保护，自动控制风扇散热，延长风扇使用寿命

三相滤波电抗器技术要求：

电抗系数：7%

材质：干式铁芯，铜材，

系统额定电压：400V

最大允许工作电压：1.05xIn（连续运行），1.1xIn（每日8小时运行）

线性度（工作电流）：1.8xIn（连续运行）

温度等级：F

具有超温自保护功能

三相滤波电容器技术要求：

额定电压：480V

过压范围：+10%（8小时/24小时），+15%（30分钟/24小时），+20%（5分钟×200次），+30%（1分钟×200次）

过流能力：2×In

浪涌电流：200×In

功耗：≤0.25W/kVar

外壳：IP20铝制外壳圆形

填充物：环氧树脂

### E4.7 低压动力配电柜（箱）

1、供货

1) 范围

本部分所涉及的供货范围为本工程电气系统中所包含的低压动力配电柜（箱）设备。

2）性能

★低压动力配电柜（箱）内配置的空气开关、交流接触器等主要元件所选品牌型号不低于图纸要求。

低压动力配电柜（箱）柜体要求采用碳钢喷塑工艺，喷塑的色标号为RAL7035/浅灰，统一标准。箱体厚1.5mm，门厚2.0mm，安装板厚2.5mm，箱体尺寸按施工设计图纸要求。

2、设备制作

1）依据标准

就地控制柜、箱技术标准应符合：IEC439-1、EN60439-1、DIN VDE0110 111/3、DIN VED6304-3-11b、DIN VDE 0471-2DIN40 050、IEC529。

2）低压动力配电柜（箱）设备中由计算机控制、监测的外引信号和接点，待签订合同后，由设计院确认后进行制造。

3、技术要求

1）用途

低压动力配电柜（箱）为本工程中与工艺流程配套的低压(380V)配电设备，选型为CI-◇绝缘开关柜箱，它保证了全厂主要设备的低压配电、控制、保护、计量等功能。

2）使用条件

户内安装，防护等级为IP54；户外安装，防护等级为IP55。

3）安装环境

户内、户外安装。

4、一般性说明

1) 低压动力配电柜（箱）主要用于380/220V低压系统，作为动力使用，为三相四线中性点接地系统。

2) 低压动力配电柜（箱）为板前操作，电缆从上下进出。

3) 低压动力配电柜（箱）采用CI-外壳并配装了弹簧式盖板固紧和封闭装置，使电器出现短路和故障电弧时所产生的压力可以将盖板抬高若干毫米，待压力释放后盖板自动复位至封闭状态，即可保持CI-系统的防护等级又能保证人身和设备的安全。

5、电气参数

主回路额定绝缘电压：660VAC

额定工作电压：380VAC    50Hz	相与相之间；220VAC    50Hz	相对中性点

额定电流(母线系统)：400A

额定短时耐受电流：Icw28kA(rms)

保护测量：绝缘保护标准DIN VDE0110(全绝缘)

6、结构参数

防护等级：DIN 40 050，IEC 529

CI外壳：IP56

KST电缆下方进线IP56

KST电缆上方进线IP56

KST电缆入口打开IP00

材质工程：聚碳酸脂

尺寸模数：单值25mm(DIN43 660)

颜色：基箱   RAL 7032砾石灰(DIN43 856)  盖无色透明

金属表面防护电镀，镀铬

7、功能要求

手动-0-自动开关，起、停控制按钮，紧急停车按钮，运行指示灯，报警指示灯。

### E4.8 电气就地控制柜（箱）

本部分所涉及的供货范围为本工程系统中所包含的现场电气就地控制柜（箱）设备。应能全部实现对对应该工艺设备的配电、控制、保护、计量、远传等各项功能。

电气就地控制柜（箱）作为现场配电使用，应为全绝缘、全隔离的封闭式结构。就地控制箱的安装形式应根据设计图纸要求。就地控制箱内设相应电气设备控制保护元件，箱体面板上设就地/遥控转换开关、控制按钮（急停按钮不受转换开关位置的限制，为锁定按钮）、设备运行状态、故障信号指示灯（根据需要设置，详见设计施工图）。

就地控制箱箱体要求采用碳钢喷塑工艺，喷塑的色标号为RAL7035/浅灰，统一标准。就地控制箱的防护等级：室内安装不低于 IP54；室外安装不低于IP55。箱体厚1.5mm，门厚2.0mm，安装板厚2.5mm，箱体尺寸符合现场操作维护要求或按施工设计图纸要求。

（1）技术标准与参数

1）柜（箱）应按IEC439-1或GB7251标准设计。

2）额定峰值耐受电流不小于40kA。

（2）柜（箱）体结构

1）采用前检修前开门的结构形式。就地控制箱要求挂墙或支架安装。

2）就地控制箱为模块化的全封闭全隔离结构，其外形可根据现场空间要求作灵活拼装。并能根据要求简便更换和扩展控制系统及电器元件。

3）就地控制箱能在最大短路故障时安全运行，应能承受由此引起的热应力和机械应力，即在故障出现时，有独立的压力释放通道，压力释放通道不允许面向操作人员。

4）就地控制箱应设有明显的主母线区、电器设备区和电缆区。

5）箱底留有进出电缆敲落孔。

就地控制箱的箱体要求采购同一生产厂家的同一品牌系列产品。箱体应阻燃，全绝缘，防腐蚀，耐老化，抗冲击。室外用箱体还应抗紫外线。所有箱体高度不大于2000mm，厚度不大于600mm。箱体应满足下列性能：

| 项目描述 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 防腐蚀类型 | WF2 |
| 抗机械冲击强度等级 | IK08 |
| 耐阻燃灼热丝试验 | 750ºC |

（3）柜内主要设备

箱内元件应为新颖的、为有关种类第一流的技术和质量。低压断路器、隔离开关、按钮指示灯、电涌保护器等柜内元件的品牌型号应不低于电气施工图图纸的要求，并应采用同一生产厂家的同一品牌系列。

塑壳断路器手柄防护等级在柜外操作时不低于IP55 防护等级，额定运行时，塑壳断路器短路分断能力应满足动热稳定性要求。

按钮指示灯的防护等级不低于IP55。

### E4.9 智能电力仪表

进线，母联及重要馈线：采用具有RS-485通讯接口（采用ModBus通讯协议）的智能型三相综合电力测控仪，能够测量电流、电压、功率、电能等电气参数，其测量精度不低于0.5级。采用盘面嵌入式安装。

电动机保护：采用具有RS-485通讯接口（采用ModBus通讯协议）的智能型马达控制保护器，具有短路保护、堵转保护、过负荷保护、缺相（不平衡）保护、接地（漏电）保护、过（欠）电压保护、外部过热保护等保护功能，且能够测量电流、电压、功率、电能等电气参数，其测量精度不低于0.5级。采用盘面嵌入式安装，并具有为保护和测量功能所需的各种配件。

一般回路：普通电工测量仪表，测量精度为1.0级。

### E4.10 电流互感器

额定电压： 500V

最高工作电压： 660V

额定电流比：见施工图设计图纸

准确级： 0.5级

额定输出容量： 0.5级 20VA

1s热稳定电流：≥35kA

动稳定电流：≥80kA

工频耐压（一次/二次  1分钟）：2500V

铁心：环形铁心

绝缘型式：环氧树脂浇注

### E4.11 低压变频器

1）变频器具有轻重载兼容的选型特性。

2) 现场环境条件标准

工作温度范围：-15℃～50℃无需降容。如果运行温度高达50℃~60℃，允许降容使用。

工作海拔：最高可运行于4800m，超过1000 m海拔允许降容，1000m以下无需降容。

变频器额定电压范围应在380－15％～480V＋10％间。

3)变频器需内置有原厂减少EMC干扰的滤波器。

4)变频器需标配Modbus TCP工业以太网通讯或Modbus串口通讯协议。

5)变频器需标配独立中文操作面板，方便使用和维护，且面板可以同时监视变频器系列状态、电机电流、电机电压、电机转速、输出频率、速度给定、电机力矩、能耗报表、工作曲线图和运行过程量等各种参数，用户也可根据需要改变显示参数，中文面板能存储和下载4套客户自定义参数。

6)为后续维修方便并具有有效事件记录，可在集成的网页服务器中查询到。

7)变频器需具有输入输出缺相、过流、过压、4～20mA信号丢失、电机过热、变频器过热、限制电机尖峰电压和IGBT诊断等完善的保护和诊断能力。

9)动力电缆采用下进线下出线接线方式。

10）变频器控制板需具有防护涂层。满足IEC/EN60721-3-3中的3C3和3S3的规范要求。

11）为抑制谐波畸变指标，若选用滤波器等附件，选用的无源滤波器品牌必须是与变频器同品牌产品。

12）为减少谐波影响并遵循谐波规范IEC / EN 61000-3-12，变频器需有原厂抑制谐波的双直流电抗器。

13）变频器的输入输出点数量需具有以下个数或者以上，6个逻辑量输入、2路继电器输出、2路模拟输入、2路模拟输出，且具有I/O扩展的能力及其他可选扩展通讯协议卡。

15）变频器需配有中文高级面板以方便操作。

16）提供低压柜连续运行二年所需设备的推荐表，在备件表上要列出单价和确切的数量。

### E4.12 浪涌保护器及专用后备保护器

进线柜内及室外就地控制箱内要求配置浪涌保护器(SPD)及专用后备保护器(SCB)，并按照雷电防护等级A级设置。

浪涌保护器(SPD)及专用后备保护器(SCB)所选品牌型号不低于醇开（TRONK）、欧宝（OBO）、ABB。

主要参数应满足：

最大持续工作电压Uc：≥385V

冲击电流Iimp：≥25kA(10/350us)

保护水平：Up <2.5 kV

响应时间：25ns

工作温区：-40℃~+80℃

模块化结构，便于运行维护

寿命：5年

浪涌保护器SPD须具备CQC认证证书以及第三方检测报告。

# F部分 自控系统

## F1 招标范围

本节涉及的工程范围包括施工图所有自动控制系统的供货、指导安装、调试及开车指导。包括且不限于现场控制站（PLC）与中央控制室以及PLC之间的通信专用光缆的供货及安装；检测仪表和PLC之间所有控制信号电缆及电源电缆的供货及安装；现场控制柜与PLC之间所有总线电缆的供货及安装；自动控制系统的安装、调试、试运行等。

本系统包括以下（但不限于）下列内容：

1、控制系统设备（PLC）的硬件和软件（编程等）的采购、安装、编程及调试；

2、数据通讯系统、外部数据接口的硬件和软件采购、安装指导及调试；

3、全厂控制系统调试、试运行及培训；

4、竣工文件编制；

5、设备维护及备品备件的提供。

6、投标人要有完备的技术实力，并提供优质技术服务，并拥有完备的售后服务体系；

7、投标人可根据主要设备的技术要求、性能特点配套相应的附属设备设施，不论其是否在招标文件或图纸中列出，确保整个系统在最不利环境条件下稳定运行，除施工图和招标文件设备清单列出的主要设备、配套设备及配件外，还应根据自身经验，补全满足本工程自动控制功能的所有元器件及模块，并预留不少于20%的备用插槽和I/O点。

所供自控设备以及所提供安装服务应能确保所有设备、元件形成一个完整的自控系统。本标书设备清单所列为主体设备，其他正常运转所必需的附件、辅件以及安装辅材虽未在本标书中列出，但根据设计图纸或以满足设计功能为目的所必需的设备和材料，承包人应在投标文件中列出。

## F2 自控设备清单

详见A21自控设备清单。

## F3自控系统要求

### F3.1设备要求

（1）所有配电柜、PLC柜和PLC现场控制等设备箱体外壳的金属表面都应在制造厂进行喷塑，喷塑后的表面应防止撞击、磨损、脱塑及其它损害，在现场验收前如果损害，投标人应负责重新喷塑。所有设备喷塑的颜色应与用户协商，统一标准。

（2）所有自控系统相关的室内控制箱均采用碳钢外喷塑，室外控制箱采用S304不锈钢制造。

（3）设备应为最新主流产品。

### F3.2环境条件

⑴ 环境温度

所有设备和装置应能在设计规定的环境温度范围内使用：

建筑物内：             0～+40   ℃

露天场地：             -10～+55 ℃

⑵ 结构和材料

1) 电子设备应是模块化结构，其排布应可防止插在不恰当的位置中。

2) 电路板的设计符合IEC326，应能防止环境腐蚀及湿、粉尘及热对电路的影响。

⑶ 湿度

所有设备在相对湿度小于95％范围内任何环境中操作应满足规定的性能。

⑷ 干扰、电磁场和射频

1) 所有设备应具有良好的抗电磁场、射频干扰的能力。

2) 投标人进行电缆敷设和接地安装时，应与动力电缆和其他可能产生任何干扰现场设备相隔离。

## F4自控系统技术规范

### F4.1系统功能

整个计算机自动控制系统的主要功能包括：控制原则、控制功能、显示功能、操作功能、数据通信功能、综合信息管理功能。

整个计算机自动控制系统为一套全集成经典构架的过程控制系统，由3大核心组成部分，分别是操作员站、运行服务器站、工程师站。

系统通过一个集成的工程化工具来完成现场控制器，运行服务器和操作员站各个层次控制、监视、操作和相关通信的程序进程，可大大缩短项目的开发时间。运行服务器中具有一个全局的系统数据库，系统和控制策略的组态只需做一次，通过唯一的变量名访问控制和现实相关的所有功能，如报警系统，趋势系统等。同时还带有历史报警和当前报警分析系统，历史趋势数据分析系统。

系统提供了可选的标准功能库，能满足在不同行业应用的需要，用户能更容易的完成自动化项目，用户可以根据自己的特殊需求对这些功能库进行修改和调整，从而成为独立的用户功能库。同时工程系统可采用面向对象的设计工具“超级宏”，以提高编程效率。

工程师站/运行服务器基于稳定且源代码开放的操作系统，系统内核拥有更好的安全性及稳定性，并且不受到网络上各类病毒的干扰；多用户、多任务的操作系统，可以实现在工程开发阶段，多用户并行工程设计开发，以及离线工程开发。

系统从现场I/O层到运行服务器到操作员站，都具有很强的开放性。支持多种现场总线协议，Profibus-DP/FMS/CAN/CAN OPEN/Modubs/工业以太网等，XML / OPC / MySQL 开放的系统连接协议，自动生成基于网页的所有系统报告文档，很容易的连接到外部的信息世界。通过防火墙（Firewall），以及通过编码传输（SSL安全技术）的保护，在Internet或Intranet上，可以提供和监视常规的工业和产品技术信息，甚至更高一层的信息系统也可以连接到系统上。

现场控制系统采用是高性能的新一代可编程控制器，使就地控制站拥有更强的处理性能，本地就能处理大量的数学运算及逻辑控制；I/O总线采用高速实时的工业以太网，可以更快速的将现场信息传到控制器。

所有的操作员动作将自动受到集成功能的监控，并安全存档。记录的内容包括操作的动作，例如登录和注销、操作过程中的任何参数改变、画面的切换等。并能实现多级的安全登录保护系统。

系统提供便捷的诊断工具，支持无扰动下载或单任务下载，即使是一个工厂正在生产，仍然可以通过多任务系统，部分或完全下载一个新项目的数据；具有“溯源”功能，可以直接从图形功能块上进行调试 (例如变量,IO,趋势图等等,…)；本身拥有对I/O或者网络节点很强的自诊断能力，无需第三方软件支持。

### F4.2控制原则

动力设备控制操作分为三种方式。

1)手动控制方式：手动控制时可分别在有关高、低压开关柜及就地控制盘、按钮箱上手动操作控制设备的开/停。

2)集中控制方式：是在操作站通过键盘或鼠标设备人工集中控制。

3)自动控制方式：是现场PLC控制站根据事先编制的控制程序及工艺参数，实行自动控制，无需人为干预。

与各种传感器、变送器和执行器相连，系统中的控制和全部数据采集、处理、信息传递等任务均由其完成。

1.中间管理层(操作站)功能

根据中间管理层在整个系统中所起的作用，其应有管理、监视；操作控制；系统组态；数据通信四大类主要功能。

1) 管理、监视功能

指操作站两台主工业控制计算机长期冗余在线工作，定时检测各现场PLC控制站采集的数据，对各工艺参数、动力及变配电设备的运行实时显示、记录、存储、打印、事故报警等工作。

2) 操作控制功能

指在基于图形和菜单的形式上，操作人员在操作站通过键盘或鼠标下达有关指令或信息，开/停或调整设备的工作状态。

3) 依据上述功能要求，整个系统至少需要显示以下四类画面：

(a) 第一类：过程状态显示画面。其主要包括区域显示、总貌显示、组貌显示、回路显示、梯形图显示、时间图显示、快速调用显示、报警状态显示、三维立体显示。

(b) 第二类：趋势显示画面。趋势显示分为实时趋势和历史趋势，其主要包括曲线图和棒状图。

(c) 第三类：工艺流程动态显示画面。其主要包括工艺流程、工艺参数定时刷新、设备启/停状态。

(d) 第四类：文件显示。其主要包括班、日、月生产报表，报警汇总表，自定义事件清单。

2.系统组态功能

指用户不需编程就能方便地选择控制方式、构成控制系统、绘制显示图表、建立有关数据库等和生产所需的应用软件及帮助软件。

1) 经过系统组态后，只要把生成的应用软件向下传送到各相关现场PLC控制站，就可以具体实施。

2) 组态的应用软件应能在线重新组态而不影响系统的连续正常工作。

3) 系统组态软件应能对下列项目进行在线组态。

系统结构组态。

测量数据组态。

历史数据组态。

控制功能组态。

图形文件组态。

显示组态。

3.通讯功能

指操作站与现场PLC控制站、生产调度系统进行数据通讯和信息交换。应采用允许多个网络同时存在，可传输音频及视频信号的宽带网通讯功能。在通讯功能中应设置密码保护，对各级操作都应设置授权限制，并记录操作人员工号、操作内容、时间等，防止越权非法操作，确保污水厂设备安全有序的运行。

4.生产调度层功能

生产调度层主要用于生产调度、设备维护、财务核算、人事管理、办公应用等，提高整个企业综合信息管理能力，进行技术、经营管理的最优化。

5.测控系统

通讯系统网络结构分三层

1) 第一层：信息管理层。

即中控室监控设备间及各办公室间采用的工业以太网(EtherNet/IP)。

(1)基于IEEE802.3标准的EtherNet／IP网络采用有源星形拓扑结构，设备组按点对点连接到网络交换机，由交换机提供虚拟连接。星形拓扑结构支持100Mbps和1000Mbps产品。

(2)以太网交换机可自动处理速度差异，使用户可以混合使用100Mbps和1000Mbps设备。控制设备均要求为全双工设备，以减少数据包冲突并使设备能同时发送和接收数据。具体要求至少应包括以下内容：

支持标准TCP/IP通讯。

支持的以太网介质有10Base2、10Base5、10BaseT、100BaseT和光纤。

采用CSMA/CD访问控制方式。

支持子网分割。

TCP/IP以太网可以同时支持上位机访问、控制器通讯和PLC的配置和调试。

提供RJ-45端口和AUI端口。

可以通过编程软件来对该模块进行配置。

支持普通商用EtherNet通信产品和物理介质。

支持I/O控制信息。

2) 第二层：控制层(Control Bus)

即中控室监控设备间与现场控制站间采用的光纤环形工业以太网(EtherNet/IP)。

(1) 支持100Mbps和1000Mbps产品；现场控制站与现场控制分站、现场控制站与分布式I/O之间的通讯，采用PLC厂家自己的控制总线网。

(2) 总线网络必须是开放的、国际上认可的现场总线，系统必须统一采用一种控制总线，不允许混用。控制总线网要求能做到通讯物理介质冗余，任意一个网络节点故障都不会影响其它远程站的工作。

(3) 光纤环形工业以太网(EtherNet/IP)采用单模光纤，支持快速冗余环，保证网络在发生一处光缆断点的情况下应在小于500毫秒的时间内恢复正常工作。

(4) 网络安装和故障诊断应方便。交换机应有SNMP管理单元和集成有基于WEB的管理系统。

(5) 控制总线网是一个实时的控制网络，用于高速传送实时I/O数据和消息数据包括程序上载/下载、组态数据及对等通信，所有这些都在一个单独的物理介质链路上传送，网络具有高度的确定性，能可靠预测数据发送时间。具体要求至少包括以下内容：

控制总线网支持64个可设定地址的节点。

通信速率大于1Mbps以上。

控制总线网。

符合开放设备供应商协会(ODVA)所制定的网络规范。

3) 第三层：设备层(Field Bus)

设备层现场总线用于PLC与现场控制箱、高低压开关柜之间的通讯，须采用开放的、国际上认可的现场总线，如Ethernet Powerlink、Modbus、DeviceNet、Profibus等。通讯速率125kbps～0.5Mbps。

根据现场距离而定，通信媒介为屏蔽双绞线电缆。投标商应保证全厂现场控制箱、高低压开关柜采用同一种现场总线接口，以确保通讯快捷正常无误。具体要求为：

通讯速率100Mbps，根据现场距离而定。

设备层现场总线支持可设定地址的节点≥250。

设备层采用总线形网络拓扑结构。

符合开放设备供应商协会(ODVA)所制定的网络规范。

4) 通讯系统网络混合搭配三层网络，所采用的网络方案应满足上述要求，并且使用户可以在网络间无缝地传送数据，无须额外编程、组态或创建路由表。

5) 在本标书及附图中已表示出控制系统各部分所要求采用的网络形式，投标商的控制系统网络形式必须符合标书要求。

6.控制管理功能

1) 控制管理功能主要由中控室监控计算机来实现，它们与各现场PLC站之间通过以太网的网络交换机相联，实现数据信息共享与交换。数据交换速率满足100M 速率的用户要求。

2) 用SQL sever建立历史数据库，执行后台数据管理功能。中控室将监控各现场PLC分站，以自动或人－机对话的方式，实时接收分站采集的工艺参数、电气参数以及各种生产设备运行状态信息，对相关设备进行遥控指挥。

3) 同时建立各类信息数据库，并作出趋势最佳分析曲线，供值班人员分析比较，以便找出最佳运行方式，改进管理方法，提高经济效益。

4) 管理功能具体包括

(1) 动态图形及实时数据显示

图形系统可以处理所有屏幕上的输入输出信号。可根据用户需要，利用其图形工具，对工艺图，动态曲线，历史趋势图，棒图及表格进行动态或静态显示。控制系统的上位机CRT动态显示工艺流程图及高低压配电系统图。

系统动态显示

工艺流程图：平面图、全厂工艺流程图、各个单体工艺流程图、配电系统图。

工艺参数图表：流量、浊度、液位、PH、压力、余氯、水质检测参数等；配电系统各种电压、电流、电量等。

颜色/图形等显示

用多种颜色来表示阀门的开启、关闭及中间位置的状态。用颜色变化来表示泵的运行状态。

用棒状图来表示液位高低变化。

用仿指针、仿数字面板仪表的画面来显示模拟量；能更自然更符合传统习惯。

能动态显示实时趋势图。

报警显示

如现场信号异常或自身控制系统出错，模拟量超限，系统在CRT上也能发出声光报警，监视画面可根据需要组态成快速切换到当前发生故障的画面，或在当前画面弹出报警内容窗口。

各种数据表显示

包括测点索引，状态一览表，模拟量上下限表，程序步时间表，故障诊断一览表等。

各种操作指导信息显示

如操作说明、操作步骤提示、设备代号说明等。

工作状态显示

运行程序步、运行方式、运行时间、主要参数等在画面上显示。

(2）数据处理功能

系统从生产流程中提取数据，并加工成相关形式，数据也可以被写回生产流程。即数据控制与应用软件之间应采用双向(全双工)通讯方式。系统与生产流程中的PLC设备之间不需要增加专门的硬件接口，监控软件提供复盖绝大多数专用PLC设备的软件接口。

系统通过关系数据库将生产过程监控及数据处理能力与批量作业的高层描述管理功能集成，构成开放系统，便于对生产周期中的所有操作组合批量作业，进行自动化监控。

(3) 生产报表的打印

中控室自动生成客户化的日报表，阶段报表和事件驱动报表(包括事件和报警文件)等。报表中有实时数据和统计数据，并可以插入说明文字。系统生成的文本，表格，图形，报表等内容均可在打印机输出。

系统中任何数据点上的数据都可以按照操作员指定的速率进行采样并存贮在一个数据文件中，数据至少能保存一年不溢出，数据文件中的数据可以随时作为历史数据趋势显示，以供管理和操作人员分析和判断。数据文件支持流行的关系式数据库，数据归档支持分布式结构，并支持故障时的就地存储和转发。

系统能支持以工业标准数据交换协议来存取数据，如ODBC SQL(开放式数据库互联)。操作员能用电子表格应用软件如Microsoft Excel，Access生成各类生产流程和系统运行状态的详细报表。报表包含所属的实时及历史数据。

控制系统能够对采集的数据进行累计值、平均值、最大值、最小值的分析计算，能够定时，即时和条件打印生产报表；能够实时记录运行人员操作步骤，记录故障条件和时间。

根据发包人管理需要，定制各类数据报表，以便分析管理，提高数据处理能力，降低运行费用。

报表种类包括各类时段生产报表、水质报表、水泵运行参数报表等。

(4) 日志功能

监控系统具有日志功能。对每天操作人员的交接班记录和各种操作进行日志登记工作，以便将来进行事故或故障的分析。

(5) 趋势图的显示

生产过程定时采集的数据可自动制成实时，历史变化曲线，这些曲线包括流量、PH/温度、浊度、出厂水水质等变化曲线，可直观反应水厂状态，便于操作管理人员的工作。具体包括以下内容：

原水流量、浊度、出厂水水质、PH/温度曲线。

（6）管理和维护功能

采用分级操作与维护的工作方式。所有人员进入系统操作必须首先进行登录，登录包括用户名称和口令，系统根据登录人的级别开放相应的功能；对于一般操作员只能进行简单的，系统正常情况下的操作；而对于系统的维护则应由系统管理员来完成。

计算机监控系统具有良好的开放性，软硬件都采用目前最流行的和最通用的，用户最多，同时技术支持也是最完善和最便利的，所以说在软硬件方面都提供了对系统维护的方便条件。与之相适应的，系统本身强大的功能更是系统便于维护的最好体现。对用户所关心的各种情况，系统将其纳入系统的功能模块之中，为用户节省了许多人力，物力的同时，更使其工作的效率大大提高。

（7）报警系统

报警系统提供在过程中出现的故障，操作状态以及自动化过程中的综合信息，帮助及时发现危险情况，以减少水厂运行过程中的严重事故和故障。这些信息以可见和可听的方式提醒操作人员，如某一监控回路出现故障，系统中相应监控画面中的回路部分会变色和闪烁，并伴有音响和报警信息提示操作员注意，同时将报警信息存储及打印输出。系统具有不同的信息类型和信息等级，以帮助操作人员能以最快的速度确认最重要的报警信息。

### F4.3软件系统

软件系统包括监控系统软件、PLC编程软件等PLC编程软件、中控室MMI监控软件具体要求如下：

监控系统软件

1、一般要求

（1）本工程的采用的自控组态实及时监控软件应为西门子wincc、北京亚控Kingscada品牌、力控等成熟品牌。

（2）软件系统具备工业自动化应用中的实时数据采集,报警和事件管理,历史数据存储、报告生成，本地及远程PLC/RTU的通信，数据控制，良好的设计和组态功能（人机界面）。该软件使用方便，有面向对象的图形化的开发环境，并具备开放式架构，支持微软最新的操作系统，能够利用客户/服务器和点对点网络结构等最新技术。该软件也能够支持VMWare虚拟机（ESX Server）和多核心、多处理器的计算机。

（3）软件系统具备内建的灵活性，允许在规范或用户需求变更时，可以容易的组态和快速的修改。

（4）软件系统包括从同一软件供应商提供的按模块化组件方式紧密集成的套件，来完成系统要求的所有功能。

（5）该软件系统应是一个分布式的平台系统，应包括一个分布式的集成开发环境，存储历史数据的实时关系数据库，用于过程可视化的HMI软件，用于查询,分析,报表生成，趋势等功能的数据库客户端工具（该工具可嵌入HMI软件也可独立使用），分布式的报警服务系统，以及与多种PLC/RTU或第三方的应用程序进行通信的驱动或组件。

（6）该软件系统包括用于Web服务的信息门户网站软件,及简单、灵活、可靠的报表软件。

（7）该软件系统的架构是先进、完整的，并且拥有足够的灵活性，使单机系统能容易地扩展到具备单一的或冗余设备通信系统和历史数据库的大规模的分布式网络系统。

（8）该系统能够重建系统架构而不影响客户端的应用。

（9）该系统是不依赖任何特殊硬件的开放式软件。

（10）该系统必须可以支持多种数据通信协议，可以和主流PLC生产厂商的控制设备或任何的开放控制网络通信。

（11）该系统基本组件允许集中或远程的管理及部署。

（12）该系统能够支持一对一或者相互备份的、灵活的冗余架构。

2、开发及运行环境要求

（1）软件必须提供一个并发的多用户的开发环境Development Studio，多个开发者在安全许可定义的权限内能同时进行工程的开发。

（2）系统软件有面向对象的彩色图形显示的制作、编辑功能，并包括全面的动画功能，能将系统过程真实地可视化地反映给操作者。所有的图形编辑功能均可以通过浮动或固定的工具条，下拉式菜单或键盘命令来操作完成。应可以通过简单的鼠标点击切换到运行状态来测试任何画面显示功能。画面编辑器应包括丰富的图库，包含复杂的对象和过程符号，如仪表，按钮，表盘，泵，马达，各类容器，阀门，趋势，报警及调节器面板。所有这些复杂的对象均可以修改为任意大小并包含与真实数据或用户命令相关的动画链接。

（3）应用对象能够嵌入可视化的图形或图形的对象，并可使嵌入图像对象的属性与应用对象的属性方便的关联。

（4）应用对象能够允许配置报警子系统，报警子系统可以是条件导向的报警或者事件导向的报警，支持条件报警，事件报警以及扩展的概要报警。报警系统应该能够记录如下的报警属性：报警实例，报警返回，报警确认等。报警日志至少应该能够记录这些内容：

报警事件生成的日期/时间；

报警组；

报警标记名；

报警标记的类型（实型/整型/布尔型）；

报警类型（低低低，低低，低，高，高高，高高高，计数，偏差等）；

操作员，确认报警的节点名，报警优先级等；

报警附加的信息等。

系统也应该提供报警清除的服务，并应可调整报警清除的时间长度。

（5）开发环境提供一个集中的数据库，用来存贮模板应用对象，包括对象的层次关系、部署的配置关系以及继承关系。它也应该提供在同一个库中存储和管理可视化对象的选项。

（6）开发环境能够具备适当的安全机制，避免被不适当的修改。必须为应用对象提供集中的数据库存放应有的信息，并允许多个开发者同时共享这些对象而且保证任何时候都同时只有一位开发者有权对同一个模板或对象进行修改。

（7）开发环境提供的对象数据库能够被离线配置，对该数据库配置时不能对正在运行的系统造成影响。

（8）开发环境提供完善的脚本编辑能力。能够提供对每一个应用组件的修改历史跟踪，包括登陆的用户名称，时间/日期标签及相关修改内容描述等内容。

（9）开发环境能对系统冗余的架构通过简单的配置完成，而不需要用户的编程以及使用复杂的代码。

（10）提供一种远程/集中诊断能力，这种诊断能力应支持对进程、硬件、平台和各个对象的监视，并具有控制运行时执行的能力。

（11）系统能够实现冗余系统的自动切换，同时对冗余系统的状态应能显示冗余状态面板和告警。系统应该能够检测到如下类型的事件：

服务器及冗余服务器运行状态；

PLC/RTU通信故障；

I/O通信服务器通信故障；

I/O通信服务器冗余状态；

报警管理器通信故障；

数据存储服务器通信故障；

数据存储服务器磁盘空间的报警。

（12）系统能够支持通信的冗余，系统能够监视与通信服务器的通信状态，以及通信服务器与PLC/RTU的通信状态。在与主链路通信失败时能够通过备用的通信链路建立连接。

（13）系统能够支持历史数据的冗余，正常情况下，数据库从一个激活的引擎从对象获取数据，在这个对象因某种原因不能提供数据时，备用的引擎会被激活，继续向数据库提供数据。

3、安全机制

（1）开发和运行环境应该可以利用微软操作系统的安全机制，只有被允许的用户才有权浏览、配置或修改模板及应用对象。

（2）系统可以设定和改变用户，设备和区域的安全设置。在任一对象被限制的属性更改得到许可之前，用户必须登陆以获得相应的权限。

（3）能够提供设置和修改安全设定的安全模板。

（4）系统支持安全写、效验写功能，对于不同用户级别可以设定是否拥有校验权限，同时对于特殊报警级别，也有安全确认报警功能。

4、系统维护

软件供应商应提供软件维护和支持体系，以保证用户在软件的整个工程生命周期内获得软件的全部价值。这种支持体系规定基本担保范围，并为优先支持和后续软件升级提供延伸保证期。支持服务应能够通过电话、传真、电子邮件或通过技术支持网站获取。

PLC编程软件

PLC编程软件编程开发软件一套。编程软件应提供易于使用的接口，可重复使用程序，具有强有力的搜索功能，自由格式图形编辑器和在线帮助功能。并满足以下要求：

1)符合IEC1131-3标准。

2)支持多种IEC编程方式(梯型图、结构文本语言、顺序功能流程图等)的编程语言；并且支持高级语言（如 C或basic语言）的编程，且几种编程语言可以混用；I/O 通道及内部变量均应采用符号化寻址。

3)标签的命名规则符合IEC 1131-2中的相关规定。

4)模块式控制及监视程序，它应遵照应用条款来操作，应用高级的面向工程师的语言，并应能使操作人员自行编程、编辑、控制及监视等，且该软件应是已经运行的最新版本。

5)操作人员应能在“在线”状态下能修改程序系统的工作过程。

6)可以通过强制功能，在编程界面中手动强制所有的离散量输入/输出点状态(导通或关断)；也可以手动强制模拟量输入/输出点为某一个用户指定的数值。这些强制的I/O可以逐一解除也可以同时全部解除。被强制的I/O都可以显示在编程界面上。

7)具有操作权限和口令保护功能。

控制室MMI监控软件

1、控制室MMI监控软件包括一套开发版，一套运行版和一套服务器浏览软件。控制软件包括系统软件、应用软件、通信软件、管理软件和二次开发所必须的软件。这些软件必须是成熟的中文版的商品软件，并具有类似工程的应用业绩，且满足以下要求：

2、监控软件应该具有全图示化界面、全集成、面向对象的开发方式，使得系统开发人员使用方便、简单易学。功能复盖广，软件组合灵活，高效性、内在结构和机制的先进性应该确保用户可快速开发出实用而有效的自动化监控系统。

3、监控软件应该采用当前最先进的技术、系统的配置和画面的组态具有方便性，而且系统的体系结构应该是灵活的和开放的，上位计算机操作站监控软件，应当运行在Windows NT/2000/XP工作平台, 通过策略和画面组态在上位机上实现对工业控制系统的监测与控制, 具有动态画面、报警、趋势、报表输出、历史数据存储等功能，能体现良好的通用性，灵活性，标准性，软件应已经介入中文操作模式，能够组态中文显示画面。软件应基于Microsoft Windows操作系统，可以支持的操作系统平台为：

(1) Microsoft Windows NT Server 4.0

(2) Microsoft Windows

4、系统应采用图形用户界面(GUI)为操作人员和系统开发人员提供监控环境，在这个环境中应可以实现现场动态模拟数据采集、数据处理、状态监视、远程控制、报警、趋势、数据登录和生成报表等基本功能。基本功能要求描述如下：

(1)数据处理功能

①数据采集

系统应能从生产流程中提取数据,并加工成相关形式,数据也可以被写回生产流程。即数据控制与应用软件之间应采用双向(全双工)通讯方式。系统与生产流程中的PLC设备之间不需要增加专门的硬件接口,监控软件应提供复盖绝大多数专用PLC设备的软件接口。

②数据管理

系统应能在工业标准计算机硬件上运行，不同部门可以使用不同的计算机硬件，监控软件必须具备不同平台之间的通讯能力,可根据应用软件的需求对数据进行定位和操作。

③数据集成

系统应能通过关系数据库将生产过程监控及数据处理能力与批量作业的高层描述管理功能集成,构成开放系统,便于对生产周期中的所有操作组合批量作业,进行自动化监控。

④数据库服务器数据的自动修补－存储与转发功能

当监控计算机与数据库服务器之间通讯发生故障或数据库服务器发生死机时，操作员站收集现场数据，并将所收集数据存储到本机上，同时监测数据库服务器，当通讯或数据库服务器正常工作后自动将本机上的新数据转发到数据库服务器上，修补因故障造成的数据丢失。

⑤无扰动切换

在冗余操作时，本机正常工作的同时，热备机实时地刷新本身的数据区，始终保持与本机的数据相同。在本机发生故障时，热备机能够以与本机相同的过程数据接替本机的控制功能，从而实现无扰动切换。

(2) SCADA功能

①监视

应具有OLE嵌入目标功能，屏幕能提供趋势图，多媒体演示，视频动画等更多的功能。系统应能以强有力的数字、字符及图形方式为操作员动态模拟生产流程并显示生产流程中的实时数据,使之更易于理解和接受。软件应具有作动态逼真模拟的功能。

②监控

系统应能在计算机上对过程数据进行读/写或只读操作，从而构成控制工作站以及控制流程的执行。

③报警

系统应能对生产流程中的异常事件进行检测,识别并依据预先设置的报警条件以多种方式产生报警,报警消息可以在网络各节点之间传递。实现网络打印并可指定相应节点接收报警信息。可实时弹出报警窗口。同时，报警应具有优先级，主要报警可以抑制次要报警。

④控制

系统应能自动运用一些适当的算法对过程值进行调整,使这些过程值保持在一定范围或限制之内,从而实现计算机对过程或过程的某一部分进行自动控制。

(3)报表功能

①数据归档

系统中任何数据点上的数据都可以按照操作员指定的速率进行采样并存贮在一个数据文件中,数据至少能保存一年不溢出，数据文件中的数据可以随时作为历史数据趋势显示,以供管理和操作人员分析和判断。数据文件支持流行的关系式数据库，数据归档应支持分布式结构，并支持故障时的就地存储和转发。

②报表

系统应能支持以工业标准数据交换协议来存取数据,如ODBC SQL(开放式数据库互联)。操作员应能用电子表格应用软件和RDBMS，如Microsoft Excel，Access生成各类生产流程和系统运行状态的详细报表。报表应包含所属的实时及历史数据。

(4)MMI功能

①监控软件应能提供强有力的图形应用系统，以负责生成和运行“进程窗口”(一个能看到过程运行状态的窗口)通过这个窗口可以在计算机显示丰富易懂的图形和数据。

②图形系统提供开发汉化人机界面所需的一切工具，并且允许操作员与实时数据交互联系。支撑“在线”开发。

(5)多平台连接

系统应具有在不同平台上的节点间建立数据交换的能力，以确保能把MS-Windows、Windows NT、OS/2和DOS 等节点连接,以便充分利用现有硬件资源。

(6)开放式结构

①系统应能提供完善的高级语言(如Visual BASIC、C、C++和Visual C++)应用程序接口(API),以适应对系统中任何数据点的存取。技术人员可以根据各自的需求编写应用软件，以满足一些特殊的自控需求。

②监控软件应能支撑各种系统配置并能实现下述处理策略。

A.分布式处理

在这种方式下可以将工厂中的核心(重要的)功能分配给网络上任意一台计算机(节点)，这样某台计算机出现故障时,它的任务可由其它节点代替,而同时本地任务又不必依赖于其它节点。

B.集中式处理

在这种方式下,监控软件可以方便地作为单独的计算机环境工作。

C.基于时间的处理

这种方式下,系统应该支撑基于任何时间区段组合的处理(时间驱动)，处理方式可由用户设置。

D.基于异常的处理

这种方式下,系统应该支撑基于某些事件发生后的数据处理(事件驱动)，处理方式可由用户设置。

一个节点既可基于时间驱动，又可同时按事件驱动的方式处理数据。

(7)分布式网络结构

①监控软件应该支撑分布式网络结构,各节点独立地执行赋给它的任务，节点可以脱机而不会破坏整个网络的工作,虽然每个节点有它自己的完整性,如同一个独立节点一样,但节点同样可以在网上任何地方获取数据。

②监控软件应该支持“请求式数据传输”以实现网络数据共享。即按请求读取数据，只有被请求的数据才在网上传输,避免节点间拷贝数据库副本，以节省系统资源。

(8)数据库

监控软件应具有强有力的关系数据库支撑,以收集、存储、管理生产流程中的实时和历史数据,该数据库除具备常规的数据管理功能以外还应具有开放的结构，必须支撑通用的数据交换协议(如DDE、OPC、ODBC 、SQL等)以确保数据的有效利用。

(9)安全性

系统必须具备有效而完善的基于用户的安全策略,以确保运行过程中系统的安全,最大限度的消除外界和人为的影响和破坏。

(10)系统应该支持建立在标准以太网环境下的客户机/服务器(C/S)的体系结构，支持这种网络体系结构的网络协议为TCP/IP。上位机系统中的站点应该分成数据处理节点和数据浏览节点。在这种结构中不但可以实现数据的共享而且也应该能够实现配置的共享，这就意味着在网络只需要对某一个数据点进行一次置位，其它需要这个数据点信息的节点从网络上共享即可。

(11)应该实现在任何一个节点上访问数据处理节点上的数据点。这种数据共享可以是不占用本地实时数据库，也可以是占用本地实时数据库，可以由用户进行选择。数据共享应该是对计算机的物理地址透明的，可以通过用户应用的逻辑名进行访问。

(12)报警的配置和处理也应该基于客户机/服务器的体系结构。

(13)上位机监控软件内部可以提供多种基于事件的数据处理的方式，包括：事件驱动的报警状态处理、工程量转换以及取平均值、最大值、最小值、取中间值、记录历史值等功能在内的统计运算。但这些应该是系统内部的功能不需要用户去编写程序。

(14)系统必须提供足够的关于监控软件运行的各种信息，包括数据、报警、用户、计算机资源状况以及所发生的系统故障，这些信息应该能够包括在用户的画面中。

(15)应该提供一个配置信息的交叉参考的工具，使得用户可以快速定位一个需要查找的配置信息。

(16)系统应该提供一组上位机监控系统功能调试的工具，这包括调试数据窗口、故障报告窗口、数据点浏览图、快速浏览趋势窗口、通讯状态窗口以及PLC故障窗口等。

(17)画面的配置环境应该基于标准的Microsoft Office风格，用户可以使用24位真彩色构造画面，画面可以支持多种对象格式，包括：基本图素、组合图素、符号对象、OLE以及ActiveX。这些对象应支持COM/DCOM模型。

(18)用户可以充分利用已经存在的多媒体的功能去建构画面、实现监控。

(19)应该使用VBA兼容的方法去编写用户自己的脚本程序。

(20)可以方便地将用户使用第三方应用程序，如：AutoCAD、 CorelDraw所做的图形装载到监控画面中，而且可以在这些图形上面建立动态变化。

(21)上位机监控软件应该提供一个具有丰富、美观的图形符号的符号库，而且用户应该很容易地使用和维护这个符号库。

(22)系统应该使用独立的和嵌入监控画面的两种形式的报警窗口方便操作人员响应报警。报警可以按照事先预定的方案传给指定的操作人员，报警可以触发录音或者音乐，主要报警可以抑制次要报警的产生。

(23)系统的趋势图窗口应该具有相当的灵活性，它应该同时可以显示多个趋势曲线，趋势窗口中可以划分窗格共享同一个X轴(时间轴)，也可以有多个X轴。趋势窗口中的Y轴可以有多个，而且在同一个窗口中可同时显示实时和历史趋势。

(24)上位机监控软件应该具有设备的管理和调度的功能，应该提供一个类似于MicrosoftOutlook的基于日历的组态环境，以便设置基于日历时间的设备调度方案。

(25)上位机监控软件必须提供全面支持冗余的能力，包括支持上位机的冗余、控制系统的冗余和通讯电缆的冗余。而且这些冗余功能的实现应该是系统内嵌的，而不需要用户或者系统开发人员编写程序实现。

(26)提供的各项软件每一套都必须具有使用许可证。为保证系统的完整性，提供的软硬件设备必须成套供货(即PLC与监控软件必须是同一制造厂的产品)。

### F4.4系统性能指标

1、实时性

调用新画面的响应时间不大于5秒。

画面动态数据(150点以内)刷新时间不大于2秒。

报警或事件反映到CRT屏幕的响应时间不大于2秒。

数据采集周期：

数字量输入   1秒

模拟量输入   2秒

2、可靠性

计算机监控系统中所有设备的MTBF值应大于16000h。

3、可利用率

计算机监控系统的可利用率不小于99.9％。

可利用率的定义如下：A=使用时间/(使用时间+故障时间)。

4、切换时间

画面切换时间不大于30秒。

5、负载率

CPU负载率应在40％以下。

F4.5控制设备和仪表的自检

单体控制系统负责对所辖执行装置和仪表的工作状态自动巡检有：

执行结果和控制命令的一致性。

执行装置的自检结果和报警。

仪表的工作状态、自检结果和报警。

仪表检测数据的突变或数据超越量程。

现场总线设备及其通信设备工作状态和报警。

水质分析仪表的工作状态和报警。

电源、UPS的工作状态和报警。

## F5控制设备要求

### F5.1电气要求

1、电源

控制系统装置应能在下述的任何种电源条件下运行：

主电源：220VAC，50Hz

24VDC，带反极性保护

环路电源24～48VDC可调，以二线制方式运行。

2、电源偏差

所有预置参数和用户整定参数在失电情况下应至少维持七天。所有设备在下列电源波动范围内，其性能将维持不变：

电源变化范围：                      ±10％

频率变化范围：                      50Hz±2Hz

对于环路电源装置稳压电源变化范围：  1％

### F5.2过电压保护

对交流电源线应从按导线所通过的防雷保护区，在被保护设备前安装达到以下指标要求的防雷器：

1、电源端防雷器

供电制式：                 220VAC±10％，50Hz

额定工作电压：             275V

冲击流通容量Isn：          ≥20kA(8／20us)

工作温度：                 -40～+80℃

响应时间：                 ≤25nS

2、控制信号防雷器

冲击流通容量Isn：       ≤20kA(8／20us)；

响应时间tA：      ≤1ns。

3、仪表防雷

1）所有现场仪表的电源端必须安装防雷器，以保护仪表。

2）对各类现场总线和4～20mA模拟量信号电缆，对电缆两端的电气设备分别安装的防雷器(或组合)的保护参数应符合如下要求：

保护特性：                 双线平衡接口

额定工作电压：             24V

额定工作电流：             ≥1A

通频带：                   ≥130MHz

冲击通流容量：             ≥20KA(8／20us)

限制电压：                 ≤3Un

冲击防护电压：             ≤2Un

响应时间tA：               ≤1ns。

3）投标人应提供、安装适当的防雷器，确保系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的过电压，并完善的保护电子设备。投标人必须对装有信道防雷器的通讯线路复核其传输速率，即选择适当的防雷器通频带和网络分支上的防雷器安装数量，以保证计算机网络原有的最大传输速率。

对交流电源线应从按导线所通过的防雷保护区，在被保护设备前安装达到以下指标要求的防雷器：

电源端防雷器

额定工作电压 Un：220Vac

标称放电电流 In：20KA(8/20μs)；

最大冲击电流 Imax：40KA(8/20μs)；

电压保护级别 Up：≤1.5kV；

响应时间 Ta：≤25ns。

控制信号防雷器

每线冲击流通容量Isn：          10kA(8／20us)；

响应时间tA：               ≤1ns。

4）雷电接地系统应严格按GB50057—2010规定中对屏蔽、接地和等电位连接要求以合适的方法与电气接地系统相连接。所有保护隔离板和有关装置的安装应严格按照设备制造厂的要求进行。

### F5.3控制设备的一般技术要求

1、基本要求

工作温度：                  室内0～+40℃，室外-10～+55℃

相对湿度：                  ≤95％

防护等级：                  室内IP54，室外IP55

供电电压：                  AC220V±10％，50HZ

模拟量输入和输出：          4～20mA，24VDC

开关量输入和输出：          输入为220 AC，输出为 24VDC，通道隔离，无源接点。

2、控制系统由所在单体的配电室提供单相220V电源。

3、作为主要控制设备， 控制系统的选择应本着技术先进、性能优越、安全可靠、完全开放的原则，同时保证用户在选型、设计、施工、运行、维护、升级等各个阶段上总体最优的成本控制。

4、控制系统必须是代表了原厂商最新的技术，并在今后相当长一段时间内保持其技术的先进性，厂商应保证其产品平台是在未来8年内不被淘汰，并能保证10年以上的备件供应能力。控制系统产品的供应商具有较强的本地的技术支持和服务能力。

5、CPU应提供充足的内存以满足应用本身和未来扩充的需要，CPU总的内存应不小于5兆。程序区和用户数据区采用完全的自动内存分配机制，开发人员无需人工分配系统内存，缩短开发时间并保证程序的可维护性。

6、CPU应采用32位的高性能工业级别微处理器，典型指令周期小于25ns；标准内存不小于5M。

7、控制器应支持分时多任务操作系统，使各项任务更加有序和谐地处理，最多可有8个设定周期的任务等级，操作系统自动保证在预定时间内定性、正确地处理所有程序。

9、系统机架应保证良好的机械物理性能，I/O插槽为滑轨式设计，并具备模块机械锁定装置，模块的安装、拆卸无需螺丝刀等任何的特殊工具，控制系统系统，包括机架，各种插槽式模块都应符合完全的无风扇设计要求。

10、控制系统必须能够提供包括梯形图、功能图块、结构化文本、顺序功能流程图，C语言在内的符合IEC61131-3标准的灵活的编程语言支持，数据格式应符合IEC61131标准。

11、控制器应为基于标签（Tag）的控制器，数据的标记和引用方式应该是具有自说明性质的标签。要求程序下载过程中标签本身的信息不能丢失，从而保证用户程序良好的可读性和可维护性。

12、控制系统支持多处理器结构，并能在机架内根据需要随意布置处理器模块、输入输出模块和通讯模块，而没有任何的数量和类型限制。

13、控制系统支持快速内存升级技术，处理器、I/O模块、网络模块都应能够在现场通过软件升级至最新版本；

14、系统没有定时器和计数器的数量限制，也没有PID回路数的限制。

15、控制系统支持灵活的网络结构，无需任何编程或者处理器干预，即可实现不同网络之间的通讯桥接和数据交换；

16、控制系统处理器和输入输出模块应是完全的软件可配置，包括模块信息刷新时间、模拟量工程标定、上下限报警、斜率限制等；

### F5.4现场控制站PLC

现场控制站应包括以下主要控制设备：

可编程序逻辑控制器（PLC）；

I/O模块；

现场监控计算机或人机界面（MMI）；

UPS；

隔离装置（包括开关量输入隔离继电器柜）；

过电压保护装置；

交换机；

机柜。

★为保证本工程可靠、安全、稳定的运行，自动化系统采用国际上先进的控制器，PLC主站应采用西门子1500系列、施耐德M340系列、AB Compact系列。为保证全厂自控系统的稳定性，全厂的所有PLC必须采用同一品牌的产品（包括工艺成套设备自带PLC）。

1、CPU

CPU提供充足的内存以满足应用本身和未来扩充的需要。

CPU采用双核32位的高性能工业级别微处理器，典型每千字节指令字运算时间不超过0.05毫秒。CPU工作内存不得小于5M。程序区和用户数据区采用完全的自动内存分配机制，开发人员无需人工分配系统内存；

I/O处理能力≥60000点；

控制系统支持实时抢占式多任务操作系统，要求支持不少于1个连续型任务，30个以上的周期型任务，并且能够提供基于事件中断的任务类型。程序的执行必须提供优先级区分机制，优先级的划分不少于10个等级。

系统机架为完全金属机架式设计，保证良好的机械物理性能，I/O插槽为滑轨式设计，并具备模块机械锁定装置，模块的安装、拆卸无需螺丝刀等任何的特殊工具，控制系统系统，包括机架，各种插槽式模块都符合完全的无风扇设计要求。

系统要求高度的可靠性，是免维护型的系统。CPU、I/O模块、通讯模块、电源等在正常工况下平均无故障时间（MTBF）均不低于50万小时。

控制系统必须能够提供包括梯形图、功能图块、结构化文本、顺序功能流程图在内的符合IEC61131-3标准的灵活的编程语言支持，数据格式符合IEC61131标准；

控制系统为基于标签（Tag）的控制系统，数据的标记和引用方式是具有自说明性质的标签。要求程序下载过程中标签本身的信息不能丢失，从而保证用户程序良好的可读性和可维护性。

控制系统支持多处理器结构，并能在机架内根据需要随意布置处理器模块、输入输出模块和通讯模块，而没有任何的数量和类型限制。

*控制系统支持快速内存升级技术，处理器、I/O模块、网络模块都能够在现场通过软件升级至最新版本；

系统没有定时器和计数器的数量限制，也没有PID回路数的限制。

控制系统支持灵活的网络结构，无需任何编程或者处理器干预，即可实现不同网络之间的通讯桥接和数据交换；

控制系统支持冗余以太网环网和双总线冗余通信技术，冗余切换不通过软件实现，切换时间不会对实时控制产生任何实质性影响的可能性。

控制系统处理器和输入输出模块是完全的软件可配置，包括模块信息刷新时间、模拟量工程标定、上下限报警、斜率限制等；

控制系统电源要求：

工作电压：24Vdc 或170～265VAC；

频率范围：47～63HZ；

工作温度：0～60摄氏度；

保存温度：－40～85摄氏度；

相对湿度：5～95％；

隔离：2500V DC 或 1800V AC持续 1秒；

2、数字输入模块(DI)

点级的故障报告和现场级的诊断检测；

数据时标功能；

完全软件可配置；

※模块密度不超过32点；

绝缘实验电压：500VDC；

各模块具有隔离功能，通道间诊断和保护功能。

3、开关量输出模块

点级的故障报告和现场级的诊断检测；

数据时标功能；

完全软件可配置；

※模块密度不超过32点；

绝缘实验电压：500VDC；

各模块具有隔离功能，通道间诊断和保护功能。

4、模拟量输入模块

※模块密度不超过16点；

模块分辨率不小于15位；

输入过载保护功能；

支持4～20MA，0～5VDC，0～10VDC，-10～10V 热电阻，热电偶；

各模块具有隔离功能，通道间诊断和保护功能。

5、模拟量输出模块

※模块密度不超过8点；

模块分辨率12位；

电流输出4～20MA，0～20MA电压输出：0～10V，1～5V；

各模块具有隔离功能，通道间诊断和保护功能。

6、PLC系统安全

为保证整个PLC系统的安全，PLC应满足以下安全方面的考虑：

密码保护；

程序所有人认定；

程序文件/数据表保护；

存储器数据文件覆盖/比较/改写保护；

强制保护；

通讯通道保护锁定。

### F5.5人机界面(HMI)

为了便于现场操作，所有PLC分控站须配置有键控式人机界面，具体要求如下：

面板尺寸：12”

支持多点触摸和手势操作，可通过应用程序扩展标准功能

分辨率和屏幕颜色：1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示

扩展性：内置的不同连接方式也可以连接其他品牌控制器。

用户程序容量：128MB

运行内存：128MB

防护等级：IP65

工作源：220VAC，50Hz

安装方式：嵌入式

### F5.6过电压保护装置

PLC柜内的过电压保护分为电源和信号保护两部分。

电源部分：

应在供电电源进线前端每线加装第二级避雷器、防浪涌保护器和退耦分压器。

信号部分：

应在PLC的通信网络端口及4～20mA模拟量信号的设备进线和出线端口安装合适的防雷过电压保护装置。

### F5.7工业交换机

PLC工业交换机安装于PLC柜内，技术参数要求见“自控设备清单”

### F5.8 UPS不间断电源

PLC UPS不间断电源安装于PLC柜内，技术参数要求见“自控设备清单”

### F5.9机柜/箱设计

控制设备机箱包括用于现场控制站的PLC柜、用于现场分布式I/O的控制箱等。

机箱的保护等级应遵照IEC529，具体如下：

在室内的设备用IP54；

在户外的设备用IP55；

所有设备的机箱应有可锁的门，任何通风口或百叶窗都应有有效的滤尘装置，任何冷却风扇都有风扇故障报警触头，连接到相应的报警系统。

PLC柜的要求：（分布式I/O控制箱参照此要求）

用2mm厚的304不锈钢钢板装配柜体，每一个门要用单独一片钢板制成；

所有的柜装有嵌入式的锁，并共用一个钥匙；

应有钢制结构构成柜的框架；

柜内要提供2条与柜体绝缘的接地铜排，一条用于信号和屏蔽接地，一条用于设备的工作接地；

提供充足的端子，满足工程要求并有20％余量。

柜内配线必须使用线槽，线槽填充度不能超过40％。

柜内每个220VAC供电回路应有断路器，能承受250V、6000A短路容量，且带有氖灯指示；24VDC回路应为快速响应带发光二极管的玻璃式熔断器。

每个继电器上应有一个氖灯来指示损坏与否，并带开合指示。

柜内电气元件应采用优质产品。

PLC柜应有防雷击和防过电压措施。包括电源防雷器和信号防雷器等。

PLC柜应提供水厂内或泵站内检测仪表的电源。

机柜/箱尺寸：

污水厂现场控制主站的PLC柜：WXDXH=1000X600X2200mm。

## F6中心控制室的硬软件配置要求

### F6.1监控计算机

至少应满足下述指标：

数量：     详见招标清单

CPU：英特尔i7四核处理器（3.0GHz主频，12M二级缓存，1333MHz前端总线）；

内存：16GDDR4；

硬盘：2T机械硬盘+256SST固态硬盘；

电源：冗余电源，总功率不小于1100W；

显卡：     2G显独立显卡

显示器：	  23.8寸液晶显示器

安装方式；塔式。

### F6.2工业以太网交换机

1、核心交换机

（1）接口技术要求

固定支持4个FE/GE Combo端口，8个10/100/1000Mbit/s RJ45电口，支持4个介质模块插槽（每个介质模块可提供8个千兆端口），扩展端口的类型可以通过选择不同介质模块来满足业务需求；

（2）性能要求

全千兆、模块化工业以太网交换机，介质模块支持带电热插拔；卡轨式安装；

支持冗余的110/220V AC电源供电；

交换机工作温度-40～75℃，储藏/运输温度-40～85℃，相对湿度10%～95%无凝露；

满足EMC电磁兼容系性抗干扰标准；

网络拓扑结构：支持总线/星形拓扑、环形结构；

冗余功能要求：RSTP IEEE 802.1D/w（快速生成树协议），网络冗余/环网耦合（主/备功能），通过M4-POWER实现24V电源冗余，冗余信号触点，动态/静态链路聚合（最大支持7个trunk，每个trunk最多支持8个端口，支持LACP），环网自愈时间小于30毫秒，且通过大型环网试验测试；

交换功能要求：8类QoS，优先级（IEEE 802.1D/p），VLAN（IEEE 802.1Q），语音VLAN，共享式VLAN学习，Q-in-Q双重VLAN标记，组播IGMP监听/查询器（v1/v2/v3），多播检测：未知多播、广播、单播，多播限制，快速老化，GMRP IEEE 802.1D，巨型帧，流量控制802.3x，端口优先级802.1D/p，TOS/DIFFSERV优先级，优先级(MAC / IP)，优先级映射(Layer2)，入口/出口流量整形(单播，多播，广播)；

安全功能要求：端口安全（基于MAC和IP），代理访问控制（VLAN/IP），认证802.1x ，SSH，SSL，SNMP V3；

诊断功能要求：LEDs（电源，链接状态，数据信号，100 Mbit / s，自动协商，全双工，错误，冗余管理，环形端口，LED测试），信号触点，系统日志，日志文件，RMON，端口镜像，拓扑发现 IEEE 802.1AB（LLDP）；

配置功能要求：命令行（CLI），telnet， BootP, DHCP, 带选项82的DHCP中继器, HiDiscovery, 自动配置适配器 (ACA21-USB)；

路由功能要求：静态路由，VRRP路由冗余；三层访问控制列表（ACL），HiVRRP路由冗余＜500ms，RIP V1/2；

（3）网络管理要求

可配备专门的网络管理软件进行网络管理，可对整个网络进行管理、监视、分析、诊断等；

支持WEB界面、网络管理软件、串口，SNMP V1/V2，HTTP/TFTP文件传输，LLDP-MED；

（4）其他特性要求

满足以下认证：cUL 508 (E175531)，cUL 60950 (E168643)，EN 50121-4：2000，轨道沿线电磁兼容性(＞10m)， Germanischer Lloyd；

交换机支持常见的工业协议，比如EtherNet/IP、PROFINET等；

### F6.3 UPS不间断电源

数量：                     见施工图设备表

输入电压：                 AC380V+／-20％，50Hz+／-1％

输出电压：                 单相220V/+／-2％，50Hz+0．2％

输出功率：                 见施工图设备表

输出波形：                 正弦波，谐波失真<3％TD

蓄电池供电时间：           额定负载下放电180分钟

蓄电池寿命：               10年，免维护，进口或合资品牌

负荷峰值因数：             5：1

过载能力：                 125％时10min，150％时30S

在线式运行方式：           自动切换旁路工作，无切换时间

微处理器控制：             全自动操作，有RS-232通信接口

平均故障间隔时间(MTBF)：   > 10000h

本节涉及的工程范围包括施工图所有自动控制系统的供货、安装、指导、调试及开车指导。包括且不限于现场控制站（PLC）与中央控制室以及PLC之间的通信专用光缆的供货及安装；检测仪表和PLC之间所有控制信号电缆及电源电缆的供货及安装；现场控制柜与PLC之间所有总线电缆的供货及安装；自动控制系统的安装、调试、试运行等。

本系统包括以下（但不限于）下列内容：

1、控制系统设备（PLC）的硬件和软件（编程等）的采购、安装、编程及调试；

2、数据通讯系统、外部数据接口的硬件和软件采购、安装指导及调试；

3、全厂控制系统调试、试运行及培训；

4、竣工文件编制；

5、设备维护及备品备件的提供。

6、投标人要有完备的技术实力，并提供优质的技术服务，并拥有完备的售后服务体系；

7、投标人可根据主要设备的技术要求、性能特点配套相应的附属设备设施，不论其是否在招标文件或图纸中列出，确保整个系统在最不利环境条件下稳定运行，除施工图和招标文件设备清单列出的主要设备、配套设备及配件外，还应根据自身经验，补全满足本工程自动控制功能的所有元器件及模块，并预留不少于20%的备用插槽和I/O点。

## F7控制和监测系统的测试和试运行

### F7.1一般性要求

投标人应承担下列测试和试运行工作，但不仅限于以下内容：

⑴ 监督控制和监测系统中所安装设备的试运行测试；

⑵ 保证控制和监测系统的所有部件符合所设计的功能要求；

⑶ 保证所安装的控制和监测系统为完整的运行控制系统；

⑷ 保证所安装的控制和监测系统符合本工程的整体要求；

⑸ 保证控制和监测系统的测试要求同时也是符合本技术规范其它部分所规定的产品及系统质量控制要求。

# G部份 仪表系统

## G1招标范围

本节涉及的工程范围包括施工图所有检测仪表及附件的供货、安装指导、调试指导。检测设备（传感器和变送器）之间所有控制信号电缆及电源电缆的提供，仪表箱的提供、安装指导、调试指导、试运行的指导等。

本系统包括以下（但不限于）下列内容：

1、所有现场传感器和检测仪表的采购及安装指导、调试；

2、竣工文件编制；

3、设备维护及备品备件的提供。

本标书设备清单所列为主体设备，其他正常运转所必需的附件、辅件以及安装辅材虽未在本标书中列出，但根据设计图纸或以满足设计功能为目的所必需的设备和材料，承包人应在投标文件中列出。投标人应根据自身产品选配后统一报价，以满足使用要求。如果投标时未列出，工程实施时必需无条件及时提供，并不得以此为由要求增加费用。本规定同样适用于仪表及安防系统。

卖方提供的设备，应符合招标施工图纸及现场实际情况要求。卖方在设计、制造过程中应及时与设计单位和买方进行沟通、协调，确保设备满足要求。

## G2仪表设备清单

详见A20仪表设备清单及电气自控施工图。

## G3仪表系统要求

### G3.1设备要求

根据工程工艺流程的要求,设置在线检测仪表于各生产现场,根据检测位置的环境条件、检测对象的特殊性、检测的精度及范围、维护管理及调试校正容易、方便等选择仪表的测量原理及防护等级，仪表的输出信号采用DC4～20mA标准信号。

## G4仪表系统

### G4.1总述

★为保证本工程可靠、安全、稳定的运行，所有仪表采用国际上先进的数显式仪表。输出信号为标准4～20mA模拟信号，并配有开放式的标准通讯接口，有远程故障诊断功能，水质分析仪表具有探头自清洗装置，需采用介质冲洗的，应配套完整的自动冲洗系统，具有加压和定时控制功能。

★所有仪表设备的全部材料应适用于水厂环境。设备中的各部件应进行合理的防腐处理。具体做法由投标人确定，提交文件中应予说明。

★安装在水下或其它类似地区的设备等级IP68。

满足检测和控制系统的要求，检测仪表要有过压保护装置。

仪表的电路应为固态电路。传感器与变送器之间信号连续，变送器输出4~20mAHART标准信号，并且隔离，并提供继电器触点用于控制。输出的接点容量≥3A。

所有变送器应有工程计量单位的刻度和LED数字显示，可与传感器一体式或分体安装。

模拟量输出与测量范围成线性比例。

传感器和变送器要符合防护等级的要求IP65至IP68，变送器要安装在现场保护箱内，保护箱要带有显示窗口，保护箱的保护等级为IP65。（保护箱包括在供货范围内）。

仪表设计应提供维修和校验的方便，所有部件应有通用性和互换性。

所选用的仪表必须是成套配备，包括仪表本身及所有安装所需的各种附件以及连接线。仪表系统是用来连续测量污水处理工艺流程中的主要参数，并将测量数据送入自动化系统。所有设备的安装调试应符合相关的GB/GT要求，无相关GB/GT时符合厂家安装调试要求。

仪表安装时需要的安装附件、连接件及开关电源等应包括在报价内。

其他

应提供所需的辅助和附加装置。例：检测元件至变送器电缆，变送器安装支架，保护罩、清洗所用空压机等。

应提供厂家可靠的设计产品。

产品应易于维护和检查，并提供易损害的备用部件。

应符合国际通用标准（规范、规程）。

应有零度和满度调整电路，并能方便地进行调整。

应设计有温度补偿电路和抗干扰电路。

检测精确度和响应时间应满足污水厂工艺和自动化要求。

应提供仪表维修保养用专用工具一套。

应提供仪表专用的试剂及电解液（一年使用）。

仪表信号通过屏蔽电缆和PLC采集模块连接。

### G4.2仪表技术要求

#### G4.2.1基本要求

1)所选用的仪表必须是成套配备，包括仪表本身及所有安装所需的各种附件以及连接线。仪表系统是用来连续测量水厂处理工艺流程中的主要参数，并将测量数据送入计算机数据采集及监控系统。

2)室外安装设备必须加装防护罩/箱。所有仪表自控设备必须考虑电源及信号配置防雷、防感应电流冲击设施。设备的连接电缆均应穿金属管或沿电缆槽盒敷设，若与配电电缆同桥架，应设金属隔板隔离，出桥架端必须穿管，不得有露头在外。

3)所有设备的安装调试应符合相关的GB/GT要求，无相关GB/GT时符合厂家安装调试要求。

仪表的安装管件必须与连接管道相协调，统一标准。

4)仪表除内部专用电线外其它或与控制器间的信号等应采用屏蔽电缆。

5)仪表自控安装时需要的安装附件、连接件及开关电源等应包括在报价内。

#### C4.2.2 环境条件

正常环境温度：             -10～+55 ℃

相对湿度：                 0～95％(无冷凝)

海拔高度：                 <500 m

所有检测元件，变送器，安装支架及保护罩等材料应满足所处环境防腐蚀要求。在该环境下，所有设备必须能够正常工作，并达到文件所规定的可靠性和精度。

#### C4.2.3 工作电源

所有设备应由以下一种电源供给：

220VAC±10％，50HZ±1HZ；

24VDC±1％。

#### C4.2.4 防护等级

机箱设备外壳等级严格按照IEC529标准执行。

室内地面上设备等级≥IP54。室外地面上设备IP65。安装在水下或其它类似地区的设备等级IP68。

#### C4.2.5 供货范围

1) 总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务。

2) 应提供所需的辅助和附加装置。例：检测元件至变送器电缆，变送器安装支架，保护罩等,应提供厂家可靠的设计产品,产品应易于维护和检查，并提供易损害的备用部件，应提供仪表维修保养用专用工具二套。

3) 每台仪表应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。供货范围包括该设备所有部件的供应及概述及总则规定的各项服务，不论本标书是否指明，设备必须的部件也由系统集成商负责，由投标人商根据不同规格的设备数量决定备品规格。

#### C4.2.6 材质要求

除技术文件中明文规定外，系统集成商应根据设备的使用环境，合理确定设备各部分的材质，以保证系统正常使用，并在投标书中标明各部件材质。

#### C4.2.7 仪表防雷

为更好的保护仪表，每个仪表的供电电源及4～20mA/HART信号需安装电源/信号浪涌保护器。

### G4.3仪表设备性能要求

#### C4.3.1 分体式超声波液位计

1、用途：

用于测量、指示和传送液位信号

2、技术性能：

组成：水位传感器、变送器及全部安装附件和电缆

测量范围：见仪表清单

防护等级：IP68

*测量原理：超声波原理；带先进的专利声智能回波处理软件，可对回波信号进行有效处理

盲区：≤0.3米；

波束角： ≤9°；

*测量精度：：±2mm + 测量距离的+0.17%

频率：43KHZ

过程温度：-40℃~80℃

*传感器防腐性能：PVDF密封焊接，有高的抗化学腐蚀力

*防护等级：传感器IP68/NEMA6

自清洗：带探头自清洗功能

*电缆长度：10米，可以自定义长度Max300m；

安装方式：传感器支架安装；

环境温度：-40℃~60℃

防护等级：IP66

*显示：变送器：防护等级IP66, 现场操作由3个键完成，6行LCD带背光图形显示，有操作帮助菜单，可提供波形包络线显示，抑制水面强烈干扰。

*输出信号：4～20mA HART。

电源：90~253VAC  50HZ，断电自动储存系统数据；

*限位检测：带6个继电器

安装方式：变送器支架安装

#### C4.3.2 一体化超声波液位计

1、用途：

测量、指示和传送液位信号

2、技术性能：

原理：超声波原理

组成：水位传感器、变送器及全部安装附件

*测量范围：见仪表清单

盲区：0.25m(量程0—5m); 0.35m(量程0—8m)

*测量精度：0.2%

环境温度：－20°C～+ 60°C

*发射角(全角)：≤11°

最小反应时间：2s

分辨率：1mm

*显示器：4位LCD,并具有现场操作功能有用于现场诊断的包络线显示及引导式操作帮助菜单，以抑制水面强烈干扰

断电自动储存系统数据

*输出信号：4～20mA HART

电源：24VDC,

防护等级：IP68

安装方式：螺纹直接安装

#### C4.3.3 污泥浓度计

1、用途：

测量、指示和传送过程检测介质中的污泥浓度

2、技术性能：

*原理：90°和135°四脉冲光束测量原理，Memosens智能数字电极，电极自带智能芯片并可存储日常的标定数据，电极与专用电缆间无金属触点连接，传输数字信号并可远程标定

组成：测量、变送、元件及附件安装附件和清洗装置

测量范围：悬浮固体浓度0～100 g/l(脱水车间)/ 0～100 g/l(浓缩池)

测量精度：悬浮固体浓度：<测量值的5%或满量程1%，取大者

*测量波长: 860±30nm

防护等级：传感器IP68 变送器IP67

操作温度：-5…+50℃

存储温度：-20...+70℃

过程压力：最大10bar

*材料：传感器不锈钢1.4404 (AISI 316 L)，或不锈钢1.4571 (AISI 316 L)，光学视窗蓝宝 石，O 型密封圈EPDM

*变送器：支持即插即用，模块化设计，测量数据曲线显示，背光显示，飞梭键快捷操作，具有自诊断功能，以及错误报警功能，每种故障情况都会产生并显示与之相应的报警代码

*输出信号：两路4～20mA HART

电源：220VAC，50Hz断电自动储存系统数据

故障报警：开关量输出自身报警220VAC，5A（2路）

安装方式：墙挂式

检测方式：流通式或浸没式

电缆长度：7m、可以自定义长度

#### C4.3.4 气体流量计

1、用途：

测量并指示传送管道内气体的流量

2、技术性能：

*原理：热扩散测量原理（金氏定律）

组成和型式：传感器、转换器分体式安装。

安装方式：插入式安装，

*测量误差：读数值的±1.0%

重复性：0.5%（V>2s）

响应时间：对于63%的阶越，响应时间小于2 s。

环境温度：－20～+60°C

储存温度：－40～+80°C

*介质温度：-40～+130°C

量程比：100：1

保护等级：IP68

*显示：两行背光液晶显示，可现场操作、设置、微处理器、自诊断、可显示质量单位和体积单位，并可切换。

*故障报警和小信号切除，内置“气体引擎”功能，20种标准工业气体可选，可自定义混合气体

传感器材质：316L不锈钢

*隔离输出信号：4～20mA HART

电源： 85...260V AC，45...65Hz

电缆：10米

#### C4.3.5 电磁流量计

1、用途:

测量、指示和传送管道内导电液体的流量

2、技术性能：

组成:传感器，变送器，安装附件

测量原理：利用法拉第电磁感应测量原理

测量范围: 见仪表清单

形式：管道式，现场显示。

*测量管连接：法兰（GB），无直管段安装要求。

压力等级：1.0MPa。

工作温度：＜65℃。

*测量误差：0.2%实际流量。

环境温度：-20～+60℃

介质温度：0～60℃

测量传感器:

*衬里材质：硬橡胶/聚氨酯/PTFE（具有多项权威国际认可认证）

*电极材质：不锈钢，4电极，带空管检测电极及接地电极

变送器：

*指示器：四行背光图像化中文显示，触摸键操作，具有现场操作功能，内置网页服务器、HistoROM自动储存数据，确保数据的安全性, 实现HTBT在线功能效验。。

变送单元：微处理器、积分自动变零、自诊断、故障报警和小信号切除

防护等级：传感器IP68，变送器IP67。

输出信号：4～20mA HART DC瞬时量，脉冲信号累积量。

报警：自身故障报警继电器输出，1A，220VAC或2A，24VDC。

专用电缆长度 ：20m。

*供电：100-240VAC/24 VAC/DC

#### C4.3.6 明渠流量计

1、概述

用途：测量、显示和传输污水处理厂测流堰槽的液位、流量及大气温度测量信号；

传感器技术参数：

测量范围：液位：0.25～6米，温度：-40～80℃

精度：1mm

测量原理：非接触超声波测量液位，根据仪器内部的液位与流量计算公式自动计算瞬时流量、累积流量；

环境温度：-40~+60℃；

电缆：专用电缆，10米；电缆最长300米。

防护等级：IP68

传感器安装方式：螺纹安装方式，明渠上或池边托架悬臂安装

2、控制器技术参数：

显示：背光显示，六行图形显示，带本地引导式菜单，带包络线显示的现场诊断；

温度误差：内置温度探头用来矫正超声波的运行时间

显示屏尺寸：92 x 104 mm（3.62 x4.09"）；

防护等级：IP65；

探头输入：单通道或双通道；

输出：4～20mA输出 HART/PROFIBUS PA/现场总线（FF）通信

工作环境：-40~60℃，0～95％相对湿度、无冷凝；

存储环境：-20~60℃，0～95％相对湿度、无冷凝；

继电器：3个或6个继电器

电气接口：M20*1.5；

报警：3个继电器输出，可设定及开关量输出自身故障报警；

外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

电源：90 ... 253 VAC 50HZ，10.5 ... 32 VDC；

电子认证：EMC: CE 认证，电磁和辐射排放符合EN 50081-2，抗干扰符合EN        61000-6-2；

安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

外壳材质：聚碳酸酯；

#### C4.3.7 压力变送器

1、用途：

测量、指示和传送压力信号

2、技术性能：

功能：测量、指示和传送压力信号

*原理：压力感应原理

测量范围：0~1.0MPa

组成：压力传感器、变送器及全部安装附件

测量介质：空气、水、污水

*测量精度：≤0.15%(0.075％可选)

电源：11.5-45VDC

*过程温度：-40°C-125°C

膜片材质：气体测量为陶瓷膜片，液体测量为316L。

*显示：四行中文液晶显示，按键操作

*输出：4~20mA HART 二线制

密封圈材质：FKM Viton

*外壳：不锈钢外壳

过程连接：压力测量时为螺纹，ISO228 G1/2，316L，滤池液位测量为：DN50法兰。

*防护等级：IP68

外壳：铸铝

安装方式：螺纹

#### C4.3.8 溶解氧测定仪

1、概述

用途：测量污水生化处理过程的溶解氧浓度。

2、传感器技术参数：

形式：无膜、无阴阳电极、无电极液，抗H2S、金属离子、油污染；

工作原理：化学荧光法；

维护简单，两年更换一次荧光帽；无需更换膜片，无需补充电解液溶液，无需对电极打磨清洁；

溶氧测量范围：0.00～20.00mg/L（ppm）或0~200%饱和度；

温度测量范围：0~50℃，带温度自动补偿；

温度电极外置；

精度：＜8ppm时，±0.1ppm；＞8ppm时±0.2ppm；温度：±0.2℃；

重现性：±0.1ppm（mg/L）；

响应时间：20℃，60秒以内达到95%；40秒以内达到90%；

防护等级：IP68；

流速：无要求；

标配电缆：10米，可延长，带快速接头（M12，5针）；

传感器浸入深度：最大压力限值：34m，345KPa；

最大传输距离：1000米（使用接线盒）；

接液材质：荧光帽：丙烯酸树脂。探头本体：CPVC，聚氨酯，viton，Noryl，316不锈钢。

3、控制器技术参数：

显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；

显示屏分辨率：160×240像素；

显示屏尺寸：48×68 mm；

安全等级：两个密码保护；

探头输入：双通道；

输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能；

工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

存储环境：-20~70℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

继电器：四个SPDT （C型）触头，1200W，5A，250 Vac；

电气接口：1/2" NPT；

数据存储：有2个数据记录仪，每个为128Kb。

外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

电源：100 ~ 240VAC±10%，50/60Hz；

电子认证：EMC：CE认证，电磁和辐射排放符合EN50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2；

安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）；

#### C4.3.9 氧化还原电位测定仪

1、概述：

测量、显示和传输污水生化处理过程氧化还原电位。

组成：传感器，变送器，电缆及安装附件

2、性能指标

工作原理：凝胶电极

测量范围：-2100mV～+2100mV；

温度范围：-5~105℃，带温度自动补偿；

流速范围：0～2m/S

防护等级：IP68；

精度：1mV/0.1%；

重现性：量程的2%；

显示：LCD背光显示

输出：4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能；

标配电缆：10米，带快速接头；

安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

传感器浸没式安装支架；

电气接口：1/2" NPT；

电源：100 ~ 240VAC±10%，50/60Hz；

3、操作条件：

工作环境：-20~60℃，0～95％相对湿度、无冷凝；

存储环境：-20~70℃，0～95％相对湿度、无冷凝；

#### C4.3.10 污泥界面仪

1、用途

用于测量、指示和传送污泥界面信号。

2、组成

1个水位传感器、变送器及全部安装附件。

传感器: 带内置温度补偿元件

测量范围：              见仪表清单

防护等级：              IP68

测量原理：              超声波原理

盲区：                  0.3 m

波束角：                11°

频率：                  43 kHz

安装方式：              螺纹直接安装

3、变送器

带先进的声智能回波处理软件，可对回波信号进行有效处理。

测量精度：             ≤±2mm+0.17%

环境温度：             -40～+60℃

测量误差：             量程的 0.2％或±2mm，取其大值

分辨率：               1mm

零点迁移：             盲区以外任意设定

显示：               6行LCD背光显示，并具有现场操作功能，现场操作

由3个键完成，有引导式操作帮助菜单，可提供波形包络线显示，抑制水面强烈干扰。

输出信号：             4～20mA输出 HART/PROFIBUS PA/基金会现场总

线（FF）通信

电源：                 24/220VAC，50HZ，断电自动储存系统数据

报警：                 3个继电器输出，可设定及开关量输出自身故障报警

防护等级：             IP66

温度误差：           内置温度探头用来矫正超声波的运行时间

#### G4.3.11COD检测仪

1、用途：

用于地表水、自来水以及污水处理过程中有机物的测量、显示和传输。

2、技术性能：

*测量原理：254nm紫外光吸收法，双光路测量系统，无需化学试剂；

传感器与线缆分体式设计，Memosens电极自带智能芯片，可存储日常的标定数据，电极与专用电缆间非接触式数字信号传输，无金属触点连接，全防水设计，可实验室标定，支持即插即用；

补偿：通过传感器内置算术方法消除干扰因素( 例如：浊度、污垢或有机碳氢化合物) 对测量的影响；

测量范围：0～20 mg/l COD KHP（送水泵房）/0～50 mg/l COD KHP（应急加药间）

测量参数：COD、透射率（%）等

最大测量误差：使用KHP（邻苯二钾酸氢钾）标定液测量的量程上限的2 %；

检出限：0.045 mg/l COD

重复性：量程上限的0.5%（均匀介质）

漂移：‹量程上限的0.2%/周

自清洗：选配压缩空气清洗系统；

标定方式：多达5点用户实验室标定或现场标定可选，已进行出厂标定，即装即用；

过程温度：5 ～50 °C

*材料：传感器不锈钢1.4404 (AISI 316 L)；光学视窗石英玻璃；O 型密封圈EPDM

防护等级：IP68；

安装方式：浸入式或流通式

*变送器：支持即插即用，模块化设计，测量数据曲线显示，背光显示，飞梭键快捷操作，具有自诊断功能，以及错误报警功能，每种故障情况都会产生并显示与之相应的报警代码

防护等级：变送器IP67

*隔离输出信号：两路4～20mA  HART协议

电源：220VAC，50Hz 带电源过压保护器 断电自动储存系统数据

故障报警：开关量输出自身报警220VAC，5A（2路）

安装方式：现场安装或墙装

电缆长度：15m、可以自定义长度

#### G4.3.12 pH/T检测仪

1、用途：

测量、指示和传送过程检测介质污水的PH值信号和温度信号；

2、技术性能：

组成: 传感器、变送器、电缆及全部安装附件；

功能：测量、指示和传送过程检测介质的PH值信号

*原理：Memosens智能数字电极，电极自带智能芯片并可存储日常的标定数据，电极与专用电缆间无金属触点连接，传输数字信号并可远程标定

组成：测量、变送、元件及全部安装附件

测量范围：pH 0～14PH，T -5C～95C

精度：≤0.1%Fs

分辨率：PH 0.01 T 0.1C

重复性：0.2%

*变送器：支持即插即用，模块化设计，测量数据曲线显示，背光显示，飞梭键快捷操作，具有自诊断功能，以及错误报警功能，每种故障情况都会产生并显示与之相应的报警代码

防护等级：传感器IP68 变送器IP67

隔离输出信号：两路4～20mA  HART

电源：220VAC，50Hz 带电源过压保护器 断电自动储存系统数据

故障报警：开关量输出自身报警220VAC，5A（2路）

安装方式：现场安装或墙装

检测方式：浸没式或流通式

电缆长度：10m，可以自定义长度

#### G4.3.13 氨氮在线分析仪

1、用途:

测量、指示和传送过程检测介质的NH4-N含量

2、技术性能：

组成:仪器由取样单元、带自动清洗的样品过滤器(独立系统)、分析仪主机及连接管路等组成

*原理：国家标准水杨酸钠光光度法测量原理，分析仪具有自动校正、平台化设计，全中文操作菜单，维护方便自动清洗功能, 最多可以连接四路Memosens 数字式传感器.

*测量范围：0~10mg/l（送水泵房）/0～120 mg/l（应急加药间）. 多光源光度计，可实现量程范围的任意切换

测量误差：量程的±2%

重复性：± 2 % of reading + 0.05 mg/l NH4-N

*分辨率: 1ug/L

清洗间隔：0~720h

*测量间隔时间：连续（约8分钟）.可调节>15分钟

清洗时间：20~300s

*测量消耗量：≤22ml/次, 一套试剂可用三个月

输出信号：2路4~20mA模拟信号并有可编程的继电器接点信号用于限位

采样流速：15ml分钟

误操作保护：带有自监测功能防止任何误操作

*过滤系统：带反冲洗装置的过滤系统

输出：2路4-20mA+ HART/ Modbus RS485报警继电器TCP、以太网可选

*电源：115VAC/230V AC±10%,50/60 Hz

防护等级：IP55，室内安装

附件：

提供正常调试使用所需要的试剂、标定液和清洗液等；

#### G4.3.14 浊度分析仪

1、用途：

测量、指示和传送过程检测介质中的浊度及低浊

2、技术性能：

*形式：90°散射光，符合IS07027标准，Memosens智能数字电极，电极自带智能芯片并可存储日常的标定数据，电极与专用电缆间无金属触点连接，传输数字信号并可远程标定

组成：测量、变送、元件及附件安装附件和清洗装置

*测量范围：0-1000FNU/NTU

测量精度：检测限定值为0.0015，<测量值的0.5%，

*测量波长:860NM 有光学参比补偿；

防护等级：传感器IP68 变送器IP67

操作温度：-20…+85℃

过程压力：最大10bar

*材料：传感器不锈钢1.4404 (AISI 316 L)，或不锈钢1.4571 (AISI 316 L)，光学视窗蓝宝石，O 型密封圈EPDM

*变送器：支持即插即用，模块化设计，测量数据曲线显示，背光显示，飞梭键快捷操作，具有自诊断功能，以及错误报警功能，每种故障情况都会产生并显示与之相应的报警代码

*隔离输出信号：两路4～20mA  HART协议

电源：24/220VAC,24VDC断电自动储存系统数据

故障报警：开关量输出自身报警220VAC，5A（2路）

维护量小，不用频繁清洗，无灯泡等易损件，固态标定套件，可以重复使用，后续标定维护费用极低且安全无毒，无需有毒的福尔马肼标定。

安装方式：流通式,浸没式或管道上安装

电缆长度：7m、可以自定义长度

#### G4.3.16 总磷、总氮测定分析仪

技术要求

功能：污水进出水质监测，可同时分析总磷、总氮参数值。

测量原理：

总磷：分解过硫酸钾（依据高压灭菌法：加热120℃、30分钟）—钼酸铵蓝色，880nm吸光光度法

总氮：分解碱性过硫酸钾（依据高压灭菌法：加热120℃、30分钟）—220nm紫外线吸光光度法

重现性：±3%FS以内；稀释法时为±5%FS

测量周期： 1～6小时，可任意设定

加热分解装置：独立设计；

检测器：多波长检测器，可对TP、TN、COD三项指标进行测量；

记录方式：内置小型存储器（一年的数据保存量），带自动卷纸功能的打印机

校正方式：使用标准液手动校正以及内置的自动校正功能；

输出：模拟信号4～20mA ，负载600 ohm；

电源：220VAC/50Hz；

附件：试剂及一定的消耗品；

样品预处理器：带双超滤膜片, 具有自动膜过滤清洗功能，应设置管道加热功能，能连续为分析仪提供适当的样品。

样品预处理器所有工作由微处理器控制，可在无人操作的情况下，连续运转大于30天。

#### G4.3.17硫化氢气体检测仪

1、用途：

用于测量硫化氢气体浓度。

2、技术性能：

该仪表为分体式，可现场显示及声光报警，包括探测器、控制器、连接电缆、安装附件等组成，它应满足以下条件，它应满足以下条件：

测量介质：硫化氢

测量方式：电化学法；

测量范围：0－20mg/m3

精度及可重复性：±2%；

型式:双通道

响应时间T90：<10s；

工作温度：－40℃~+50℃；

工作湿度：0~100%RH；

输出：4~20mA；

传感器防护等级：IP65；

控制器显示：报警指示灯，背光液晶显示屏LCD；

控制器输入：3路4~20mA探测器测量回路；

控制器输出：4~20mA，报警继电器；

供电：~220VAC，50Hz；

工作温度：传感器：－40℃~+50℃；变送器：－40℃~75℃；

防护等级：IP65；

附件：传感器连接电缆 单根不小于30m

带喇叭/报警灯声光报警装置。

#### C4.3.18 仪表箱

机箱设备外壳等级严格按照IEC529标准执行。仪表箱箱体材料采用304不锈钢，要求尺寸统一，带玻璃面板，防护等级为IP56。带安装支架处，支架及安装螺丝等亦采用316不锈钢。每一仪表箱内需安装电源开关，以方便仪表检修。

#### C4.3.19 自动采样器

1.用途：用于在污水处理厂进出水口自动采集污水水样；

2.组成：主要有采样泵、采样管、不锈钢过滤器、控制器、样品瓶、电源等；

3.原理：蠕动泵取样，可编程定时自动取样；

4.采样模式：多瓶时间，多瓶流量，复合时间，复合流量，外触发信号等；

5.液体传感器：单个，非接触，超声波传感；

6.垂直提升高度：最高为8米；

7.采样间隔：1～9999分钟可调；

8.采样精度：±10%或±10毫升；

9.采样瓶：24个1L聚乙烯瓶；

10.数据记录：400个样品采集的时间和数据记录；

11.控制板：18键轻触键盘，24字母数字液晶显示，可内建5个采样程序；

12.采样器防护：防水，防灰，抗腐蚀，抗冻，NEMA4X,6，能浸入水中30分钟；

13.电源：220VAC 50Hz;可选配电池。

# H部分 安防系统

- H1 招标范围

本节涉及的工程范围包括恩施市谭家坝污水处理厂及配套管网工程施工图中所有安防监控系统的供货、安装、调试及试运行的指导等。

本系统包括以下（但不限于）下列内容：

1、全厂安防监控系统主要由安防系统监控中心、视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡查系统等组成；

2、全厂安防监控系统的硬件、软件及管线的采购、敷设、安装、调试、试运行及培训；

3、编制深化设计文件及竣工文件；

4、设备维护及备品备件的提供；

5、投标人要有完备的技术实力，并提供优质的技术服务，并拥有完备的售后服务体系；

6、投标人可根据主要设备的技术要求、性能特点配套相应的附属设备设施，不论其是否在招标文件或图纸中列出，确保整个系统在最不利环境条件下稳定运行，除施工图和招标文件设备清单列出的主要设备、配套设备及配件外，还应根据自身经验，补全满足本工程安防监控系统功能的所有元器件及模块，并预留不少于20%的备用接口。

安防监控系统集成单位（投标人）须由具备电子与智能化专业承包一级及以上企业集成与施工，具备资质的投标人自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来，完成过至少三个不低于5万吨/天的污水厂或类似项目业绩（合同中须包含安防自控仪表系统）。（须提供合同及竣工验收报告）

所供设备以及所提供的安装服务应能确保所有设备、元件形成一个完整的安防监控系统。本标书设备清单所列为主体设备，其他正常运转所必需的附件、辅件以及安装辅材虽未在本标书中列出，但根据设计图纸或以满足设计功能为目的所必需的设备和材料，承包人应在投标文件中列出。投标人应根据自身产品选配后统一报价，以满足使用要求。如果投标时未列出，工程实施时必需无条件及时提供，并不得以此为由要求增加费用。

卖方提供的设备，应符合招标施工图纸及现场实际情况要求。卖方在设计、制造过程中应及时与设计单位和买方进行沟通、协调，确保设备满足要求。

## H2 安防监控系统设备清单

详见A22监控设备清单及电气自控施工图。

## H3安防监控系统一般要求

### H3.1设备要求

设备应为最新主流产品。

### H3.2环境条件

⑴ 环境温度

所有设备和装置应能在设计规定的环境温度范围内使用：

建筑物内：             0～+40   ℃

露天场地：             -10～+55 ℃

⑵ 结构和材料

1) 电子设备应是模块化结构，其排布应可防止插在不恰当的位置中。

2) 电路板的设计符合IEC326，应能防止环境腐蚀及湿、粉尘及热对电路的影响。

⑶ 湿度

所有设备在相对湿度小于95％范围内任何环境中操作应满足规定的性能。

⑷ 干扰、电磁场和射频

1) 所有设备应具有良好的抗电磁场、射频干扰的能力。

2) 投标人进行电缆敷设和接地安装时，应与动力电缆和其他可能产生任何干扰现场设备相隔离。

## H4安防监控系统技术要求

### H4.1概述

工业闭路电视监控系统的设计应具有灵活性，可满足未来区域的扩展及系统联网。完成监视全厂的生产及安全状况的显示。工业闭路电视监控系统需考虑取水口和输水管线监控设备接入的兼容性，并预留接口和容量。

厂区围墙的电子围栏与摄像头联动，当电子围栏报警时，对应该区域的摄象机应在监控后台自动弹出并声光报警。与入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡查系统建立联动，联动响应时间不大于4秒。与入侵报警系统联合设置的视频监控系统，应有图像复核功能。

本工程监控系统采用网络数字监控系统。网络数字监控就是将数字信号通过计算机网络来传输，通过智能化的计算机软件来处理。系统将视频、音频及控制信号，按照一定的视频压缩标准加以压缩，以IP包的形式在网络上传输，实现了视频/音频的数字化、系统的网络化、应用的多媒体化以及管理的智能化。整个系统由网络摄像机、嵌入式网络服务器、监视器、网络交换机（包括接口设备）、计算机及应用软件等组成。

系统应将数字信号进行压缩处理，即视频图像的采集、显示、控制、存储和网络传输等各部分均采用数字系统方案。

（1）图像采集

能够全天候实时采集图像信息，并能实现将任意采集通道的图像信号的传输和采集，在监视终端通过视频监控软件或web方式访问实时视频图像，并可进行图像的切换和编程控制。

（2）图像处理

将数字信号通过工业以太网络传输到后端的嵌入式网络硬盘录像机，也即视频图像的采集、显示、控制、存储和网络传输等各部分均采用数字化的系统方案。

（3）图像显示

监控中心可通过配套的视频监控软件或计算机web访问监控图像。在每路视频图像上，均应能叠加日期、时间、摄像头号、监视区域名称等。在每个监视点，通过控制主机及显示器，运行人员可对摄像机及云台进行远程控制

（4）图像记录与存储

对系统中任一路图像能进行录像存储，保存记录，随时能调出，点播回放，便于及时取证。将数字图像建立成图库，能方便迅捷的检索，完善的管理，满足系统对图像资源的各种需求。系统满足多画面同步实时画面存储，提供多种画面存储方式，可根据不同区域的防护要求进行设置，达到画面清晰，画面存储介质安全，可靠，存储内容可保留足够时间以待事故时检索。用户可以自定义画面存储的起始时间、画面存储时间间隔等。所有的画面存储资料可以存储在硬盘内，图像数据保留的时间长短可以根据需求分别予以设定。画面存储资料具有通用的存储格式。监控摄像头应能24小时不间断记录监控的全过程

为确保厂区日常运营安全，本工程在厂区围墙上设置一套周界报警系统，并在厂区重要单体设置单体入侵报警系统，阻止外来人员的非法入侵。

要求根据电子围栏设备技术规格，在前端围墙上根据现场实际情况布置相应规格的电子围栏探测器，通过通讯总线将报警信号传回报警主机，实现对厂区周界的入侵探测报警。

要求重要单体根据现场实际情况布置相应规格的红外探测器，通过通讯总线将报警信号传回报警主机，实现对重要单体的入侵探测报警，报警主机可与电子围栏系统共用或单独设置。

安保管理员可通过报警键盘实现对系统的布防、撤防、旁路、状态检测等功能。并要求报警系统能与监控系统实现监控联动功能。

### H4.2一般要求

- 卖方提供标书要求的所有设备、附件、备品备件及专用维修工具，并保证所有设备按规范及标书要求成功运行。

制造厂所提供的设备必须在国内有三年成功运用的例子。

3、质量要求

卖方应提供未使用过的新设备，并保证设备投入运行后其规格、技术参数及其它条件均能满足使用要求。应保证整个安防系统的MIBF优于50000小时。

卖方需保证所提供的整套安防监视系统必须是当前市场上的主流产品。

视频安防监控系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格。

监视图像信息和声音信息应具有原始完整性。

图像记录功能系统记录的图像信息应包含图像编号／地址、记录时的时间和日期。

4、本次设备招标包括全厂安防设备货物。同时为远程调度预留接口。

5、系统设备供货范围包括但不限于以下内容：

所有摄像机，镜头，云台，防护罩，解码器及安装支架，高杆(如需要的话)

视频切换矩阵和视频切换器

视频和控制信号所用的所有传输网络及附件

视频多路传输器

视频录像设备

系统软件

系统扩展性

摄像机安装支架

入侵报警系统

门禁系统

电子巡查系统

根据有关规范，提供避雷系统以确保系统在恶劣天气中的正常运行。

安防系统主要设备清单中的设备详见相关章节的具体要求；设备清单仅指主要供货范围，是系统的必要组成部分，并非详细完整配置。投标人应根据系统整体要求对清单中未列出（或本章内未说明的）但为使整套系统能够按本招标文件要求长期正常有效运行所需的货物和附件（包括但不限于：硬件、软件、支架、附件、线缆、专用检测设备和工具、材料等）进行补充，并应包含在投标总价内。最终设备应以保证系统功能完整、安全可靠为准，同时应保证系统间无缝对接。

### H4.3系统功能要求

1、视频监控系统功能要求：

系统的监控区域应有效覆盖保护区域、部位和目标，监视效果应满足场景监控或目标特征识别的需求。

系统应具备按照授权对前端视频采集设备进行实时控制，或进行工作状态调整的能力。

系统应具备按照授权实时调度指定视频信号到指定终端的能力。

系统应能实时显示系统内的所有视频图像。

系统应具备设备管理、用户管理及日志管理等功能。

摄像机应在日光和人工灯光或无灯光的条件下正常工作。

闭路电视监控系统由E-NVS嵌入式视频管理服务器控制摄像机及操作连接视频设备的视频信号。

所有摄像机应连接管理服务器，服务器将视频信号切换到大屏幕或数字化记录器上。大屏幕或记录器可以监视系统中的任一摄像机。

操作人员和安保人员可以用控制面板来进入控制闭路电视监控系统。系统提供密码保护装置。

视频管理平台的控制常规应提供中文目录以划分闭路电视监控系统操作。

常规控制应能分配不同的优先顺序给操作员控制面板以进入摄像机控制功能。

提供数字化记录装置对选屏作持续的记录。

2、入侵报警系统要求：

系统应准确、及时地探测入侵行为和紧急报警装置触发状态，发出报警信号；

入侵探测器和控制指示设备应具有防拆报警功能；

当报警信号传输线缆断路或短路、探测器电源线被切断时，控制指示设备应能发出报警信号；

系统应具有参数设置和用户权限设置功能；

系统应具有设防、撤防、旁路、胁迫报警等功能；

系统应能对入侵、紧急、防拆、故障等报警信号准确指示；

系统应能对操作、报警和警情处理等事件进行记录，且不可更改；

单控制器系统报警响应时间不应超过2s；

备用电源应能保证系统正常工作时间不少于8h。

3、出入口控制系统（门禁系统）要求：

系统的各类识别装置、执行机构应保证操作的有效性和可靠性，应有防尾随措施。对非法闯入的行为，应发出报警信号，同时系统应满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。

安装于受控区以外的部件应采取防拆保护措施；

疏散通道的出入口控制点应满足紧急情况下人员不经凭证识读操作即可通行的要求；

断电开启的出入口控制点应配置备用电源，并应确保执行装置正常工作时间不少于48h；

当系统与其他非安防业务系统共用凭证或凭证为“一卡通”应用模式时，出入口控制系统应独立管理；

执行装置的连接线缆位于该出入口的受控区以外的部分应封闭保护。

4、电子巡查系统要求：

系统信息采集点（巡查点）装置应安装在重要部位及巡查路线上，且安装应牢固、隐蔽。电子巡查系统应能按照预先编制的巡查方案，实现对人员巡查的工作状态进行监督管理，系统在授权情况下应能对巡查路线、时间、巡查点进行设定和调整。应与视频监控系统联动。监控中心应具有对巡查时间、地点、人员和顺序等数据的显示、存储、查询和打印等功能，并具有违规记录提示。

### H4.4设备技术参数

#### H4.4.1监控计算机

采用品牌商用计算机，至少应满足下述指标：

数量：       见设备清单

CPU：	     英特尔i7四核处理器（3.0GHz主频，12M二级缓存，1333MHz前端总线）

主板：      英特尔芯片组主板

内存：	     16GBDDR4

硬盘：      2TB 7200rpm +256G固态硬盘

光驱：      DVD刻录机

I/O口：     二串一并

通讯卡1：	   1000/100/10M Base-T以太网卡

通讯卡2：   工业型以太网卡（10/100M）

显卡：     2G显独立显卡

显示器：	  27寸4:3或16：10液晶显示器

其它：       内置15合1读卡器，配光电鼠标、键盘、音箱等

操作系统：   正版中文 windows10 professional

应用软件：   OFFICE2019软件、防病毒软件等

#### H4.4.2安防网络交换机

安防以太网交换机国内主流产品，并适用于水厂内的工作环境等。所选品牌不低于：海康、大华、宇视、三星或更优性能的产品。

全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，4个千兆光口，交换容量：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：51Mpps/126Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗24W；支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。

交换机必须支持防DoS攻击（针对TCP、UDP、IP、ICMP进行防护）。

#### H4.4.3摄像机

所选品牌不低于：海康、大华、宇视、三星、英飞拓或更优性能的产品。

（1）200万像素星光级网络高清智能球机

内置GPU芯片
    对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能；
    内置扬声器：功率5w；30m不低于60dB
    传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS
    最低照度: 彩色：0.0003Lux @ (F1.5，AGC ON),0 lux with IR,黑白：0.0001Lux @ (F1.5, AGC ON)
    焦距: 5.9- 135.7 mm, ≥20倍光学
    视场角: 59.8-3.3度(广角-望远)
    水平范围: 360°
    垂直范围: -15°-90°(自动翻转)
    水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
    垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s
    主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps (1080P)；60Hz: 30fps(1080P)
    视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG
    图像增强: 120dB超宽动态,透雾,强光抑制,电子防抖
    网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据
SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD(即TF卡)，最大支持256G
    报警输入: 2路报警输入，报警输出: 1路报警输出
    音频输入: 1路音频输入，音频输出: 1路音频输出
    红外照射距离: 150米
    电源接口类型: AC24V
    工作温湿度: -30℃-65℃,湿度小于90%
    支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物
    防护: IP66

（2）200万星光级网络摄像机

传感器类型:1/1.8” CMOS 
    内置GPU芯片；
    设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳；
    支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪；
    车型识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于95%；
    最低照度:彩色: 0.0003Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
    镜头:（变焦）2.8-12mm @ F1.2,水平视场角：100°~40°，垂直视场角：52°~22°，     对角线视场角：120°~46°
    宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控
    视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG
    最大图像尺寸:1080P
    存储功能:支持Micro SD(即TF卡)(256GB)断网本地存储及断网续传,
    接口类型:甩线
    通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；RS-485;
    电源输出:DC12V 200mA
    音频接口:音频输入1路3， 音频输出1路；
    报警接口:3 输入，2 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A） 
    Reset按键:支持
    工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)
    电源供应:DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at, class 4
    电源接口类型:三芯电源接口
    功耗:DC： 12 V,  Max： 15.5W; PoE： Max：17.5W
    防护等级:IP66

#### H4.4.4视频管理服务器

所选品牌不低于：海康、大华、宇视、三星或更优性能的产品。

管理服务器、平台软件、存储设备、流媒体一体化，为用户提供最大化集成。

嵌入式网络视频管理系统采用服务器构架，标准机架式设计。

基于嵌入式软硬件应用技术，结合国际先进的H.265视频压缩技术，全数字化、网络化、智能化的视频监控管理系统。具备工业级的高稳定性，采用Linux操作系统，具有抵抗病毒与非法入侵的能力，支持连续长期稳定工作。

系统设备减少使方案设计更为简单，安装调试、维护简单

多用户访问同一视频点

单用户访问多视频点

支持自动录像、手动录像、报警录像、动态侦测录像

支持RAID0、1、5、1/0、1/5、0/5等RAID级别

超高网络写入与读取速度

支持电子地图

支持联动报警功能

管理客户端与普通客户端功能

支持日志查询功能

可对前端云台进行控制

支持矩阵联网功能

可远程管理多个电视墙，电视墙数量可通过扩展网络带宽与解码器进行无限制的扩充，轻易实现多地远程分控

通过视频服务器来控制矩阵并调用矩阵的视频，使终端用户通过客户端即可查看矩阵系统的任意视频输入，从而完美解决模数结合集中管理的难题，将模拟系统改数字系统的成本减少到最低

持前端及用户终端的双码流功能，用户可以根据自已的需要，在实时浏览或者存储时选择高清画质或者低码率方式，两种方式可以同时使用，选择哪一种方式，取决于网络带宽及存储容量大小，用户可以更加灵活对系统进行管理。

视频服务器主要设备参数不低于以下标准：

2U双路标准机架式服务器

CPU：1颗Xeon® Silver 4114（10核，2.2GHz）

内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘

阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10

PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽

网口：2个千兆电口

其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口

电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源

#### H4.4.5磁盘阵列

硬盘所选品牌不低于：希捷、西部数据、三星或更优性能的产品。

设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统；

应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘；

可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；

可接入硬盘≥128块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展；

设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储；

可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载

支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出；

#### H4.4.6控制键盘

Android操作系统。

触控屏，屏幕尺寸≥10.2英寸

分辨率要求：1280*720

屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用；

支持添加设备数量≥8000；

两级用户权限，支持32个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户；

支持DC12V±25%供电，支持POE供电；

支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览

支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能；

连接云台设备时，可通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能；

#### H4.4.7传输网络

传输网络包括网线，总线电缆、控制电缆、电源电缆及附件，其中视频网线、控制电缆用于视频及控制信号，电源电缆用于每个摄像机供电。

视频传输网线采用超六类网线，投标商也可对长距离传输的信号采用光纤，其所选择的传输方式必须保证信号传输的质量。

所有传输电缆应采用屏蔽、阻燃电缆。

光缆：选用单模光纤，传输距离≥10km，光信噪比取值(OSNR)≥20dB。

#### H4.4.8安防监控管理软件

支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览；支持图片实时监控及历史查询；系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置；支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示；支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息。

系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。

（1）系统基础信息管理：

系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。

一、组织资源管理

1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；

二、区域资源管理

1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能；

三、人员信息管理

1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集；

2、支持人员基础信息自定义扩展；

四、卡片信息管理

1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出；

2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密；

五、车辆信息管理

1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出；

六、设备信息管理

1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。

七、系统用户管理

1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查；

2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；

3、支持用户组权限分配；

4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；

5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录；

八、核心参数配置

1、支持首页菜单自定义展示设置；

2、支持所有设备统一校时；

3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。

（2）事件联动：

事件联动提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。

一、事件联动管理

1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查；

2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式；

3、支持多种报警事件配置联动，包括：14种触发事件类型（包含：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和21种事件联动动作配置；

4、提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。

二、事件检索管理

1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储；

2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度；

3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等；

4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。

（3）视频监控应用

提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、Ehome协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。

一、视频预览

1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；

2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；

3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；

4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；

5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；

二、录像回放

1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；

2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；

三、图片监控

1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；

2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；

3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；

4、支持图片下载能力；

四、视频上墙

1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；

2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；

五、视频事件

1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；

## H5控制和监测系统的测试和试运行

### H5.1一般性要求

投标人应承担下列测试和试运行工作，但不仅限于以下内容：

⑴ 监督控制和监测系统中所安装设备的试运行测试；

⑵ 保证控制和监测系统的所有部件符合所设计的功能要求；

⑶ 保证所安装的控制和监测系统为完整的运行控制系统；

⑷ 保证所安装的控制和监测系统符合本工程的整体要求；

⑸ 保证控制和监测系统的测试要求同时也是符合本技术规范其它部分所规定的产品及系统质量控制要求。

### H5.2测试及试运行要求

1、一般性要求

投标人所进行的控制和监测系统的测试工作应也应符合本技术规范其它部分所规定的要求，并至少应包括下列内容：

⑴ 安装测试；

⑵ 系统测试，包括预测试和正式测试；

⑶ 试运行报告。

安装过程中的检查

⑴ 对于仪器仪表和控制系统的安装，投标人应作出合适的安排，以使监理代表能够对安装过程进行检查。在实际进行安装检查工作前，投标人应准备一个针对所有检查点的安装检查计划，并提前21天将其提交给监理代表审批。该安装检查计划应包括，但不仅限于下文列出的内容。安装检查计划是否完备应由监理代表决定，投标人应遵照该决定。

⑵ 检查计划

1) 检查仪器仪表和控制系统的所有部件，如：控制器、计算机、电缆、控制台、信号变送器及其它类似部件，是否带有损伤；

2) 检查系统安装施工，着重检查安装质量、防止机械破坏的保护设施、设备的布局和定位、设备通道及操作空间、及其它类似内容；

3) 检查所有的施工图纸、导体和连接列表，着重这些工作的完成程度及与有关标准的符合程度；

4) 检查标识、标记，包括导线标识、沟槽标识、及类似标识，着重检查标识的可见性、完整性及其固定的牢靠性；

5) 检查所有的模拟控制台、模拟信号指示器、状态指示器、报警指示器和报警控制，着重检查设施的完整性和操作的方便性。

⑶ 如果在上述检查过程中发现有不符合要求的部分，投标人应立即采取措施修复这些缺陷部分，直到满足监理代表的要求。

⑷ 只有上述安装检查或其它系统的安装检查中所发现的问题得到妥善修正，满足监理代表要求后，才能开始下文所述的系统测试。

2、系统测试

⑴ 投标人应事先准备一份系统测试计划，并将其提交给监理代表审批。系统测试计划是否完备应由监理代表决定，投标人应遵照该决定。

⑵ 投标人应尽可能地在将控制和监测系统固定于整个工程中前进行系统测试。系统测试应令监理代表满意地证明：仪器仪表和自动控制系统的整体及系统中所安装的子系统或设备能够符合设计要求地、令人满意地正常运行。

⑶ 如果某一设施、某一子系统或控制和监测系统整体不能达到本技术规范所规定的运行要求，投标人应立即采取措施修复这些缺陷部分，满足监理代表的要求。

⑷ 投标人应负责提供测试和检查工作所需的所有设备和仪器,应保证系统测试计划的完成,系统测试工作应至少包括下文所述的内容。

3、预测试

⑴ 模拟信号指示器

1) 当有基本信号时，模拟信号指示器测试应在信号输出点，如：指示仪表处、控制器装置处和信号接口处，对信号的全范围进行相应的测量。

2) 当没有基本信号时，模拟信号指示器测试应尽可能地模拟传感器全程信号来输入外加测试信号。输出测试点应选择在信号输出处，如：指示仪表处、控制器装置处和信号接口处。

3) 投标人应对指示仪表进行校准测试并将其校准。投标人还应进行指示仪表的校零工作。

⑵ 状态信号指示器

1) 当有基本信号时，状态信号指示器测试应在信号输出点，如：指示灯处、控制器装置处和信号接口处，对信号的开关状态进行相应的测量。

2) 当没有基本信号时，模拟信号指示器测试应尽可能地状态开关的各种状态来输入外加测试信号。输出测试点应选择在信号输出处，如：指示灯处、控制器装置处和信号接口处。

⑶ 报警信号指示器

1)当有基本信号时，报警信号指示器测试应在信号输出点，如：报警触发器处、警铃处、控制器装置处和信号接口处，对信号的开关状态进行相应的测量。

2)当没有基本信号时，报警信号指示器测试应尽可能地状态开关的各种状态来输入外加测试信号。输出测试点应选择在信号输出处，如：报警触发器处、警铃处、控制器装置处和信号接口处。

⑷ 控制室控制

投标人应模拟输入合适的测试信号，并考查控制效果，从而对主控制系统的功能和效果进行测试。在测试过程中，应考查所有可能的输入组合和输入偏差情况。投标人还应对系统的自动状态和手动状态分别进行测试。

⑸ 现场控制

1)投标人应模拟输入合适的测试信号，并考查控制效果，从而对每个现场控制子系统的功能和效果进行测试。在测试过程中，应考查所有可能的输入组合和输入偏差情况。

2)投标人还应对现场控制子系统接收来自控制台的控制信号的情况进行单独的测试。

4、正式测试

⑴ 投标人应进行控制和监测系统的正式测试，并令监理代表满意地证明：仪器仪表和自动控制系统的整体能够达到所设计的功能要求。如果在进行测试时，由于某些设备或设施尚未安装到位，从而限制了某些测试内容，则投标人应将这些测试内容纳入整个工程的整体测试。

⑵ 作为完整的试运行程序的一部分，投标人应保证并令监理代表满意地证明：系统中的所有部件已调整到最佳状态，设备的运行能够达到最佳的控制效果。

### H5.3试运行报告

如果在上述测试过程中发现有不符合要求的部分，投标人应立即采取措施，将这些缺陷部分修复到令监理代表满意的程度。在此之后的一个月内，投标人应准备一份试运行报告，该报告应包括下列内容：

如若可行，提供生产厂家的生产检查/测试报告；

测试证书，包括所有设备及其附件的全工作范围输入/输出特性；

整个工程中需要进行测试和再测试的设备设施的详细安排计划；

中(英)文操作手册，其内容应足够详尽明确，以使得工作人员能够安全高效地进行控制和监测系统的操作；

包括控制和监测系统中所有设备设施的维护计划，该计划应基于控制和监测系统的维护手册；

一套实际安装图纸及一份图纸清单，这些图纸应显示控制和监测系统中的所有设备设施及其操作、维护要求；

所有控制器装置和控制计算机的全套软件原程序及说明文件，以使得工作人员能够方便地读懂这些软件/程序，该项工作应满足监理代表的要求。