## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 (hidden)
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
| 谭家坝污水处理厂一期设备更新 |  |  |  |  | 13985610.5
| 一期生物池 |  |  |  |  | 4039953.99
| 整个项目 |  |  |  |  | 4039953.99
| 一期生物池 |  |  |  |  | 2132341.35
1 | 潜水轴流泵 | 1.名称:生物池1#潜水轴流泵 2.规格:Q=1166m3/h，H=1.5m，P=15kW | 台 | 1 | 136068.75 | 136068.75
2 | 推进器导杆 | 1.名称:推流器导杆 2.材质:SS304 3.规格:100×100×4mm 4.其他:池深7250mm | m | 58 | 191.94 | 11132.52
3 | 板式曝气器 | 1.类型:板式曝气器 2.材质:EPDM 3.规格、型号:单套曝气器通气量7m3/h,DN150UPVC管统计至池底以上1.0m,通过法兰与不锈钢气管连接 | 个 | 2376 | 711.69 | 1690975.44
4 | 生物池清淤 | 1.名称:生物池清淤 2.积淤厚度:按池底淤泥2.0m深计算，暂估量，据实结算 3.余方弃置:淤泥处置后外运20km | m3 | 12936 | 22.74 | 294164.64
| 精确曝气系统 |  |  |  |  | 1907612.64
5 | 智能曝气MCP柜 | 1.名称:智能曝气MCP柜 2.规格:冗余智能控制器及相关自动化控制回路设备，鼓风机房机组控制，大于12寸触摸屏，图形界面现场操作，UPS | 台 | 1 | 90710.53 | 90710.53
6 | 化学法仪表检测与多通道取样装置一体站 | 1.名称:化学法仪表检测与多通道取样装置一体站 2.功能:空调机柜及环境检测管理；检测要求：氨氮检测时间小于12分钟，自动标定、标液核查，支持边缘计算自动分析数据清洗通过环网上报智能加药系统，上报精确曝气系统，协同氨氮电极和硝氮完成需风量计算。采样点覆盖范围大于100米，10通道采样，取样系统支持平行样留样，根据停留时间和控制程序智能取样并控制仪表检测。CNAS水质实验室专业评价报告 | 套 | 1 | 238200.78 | 238200.78
7 | 探头法检测站（氨氮/硝氮） | 1.名称:探头法检测站（氨氮/硝氮） 2.功能:配置有环监设备，氨氮频率小于1分钟，UV法硝酸盐检测频率小于1分钟，可2通道采样，远程控制，自动校正，环监设备。CNAS水质实验室专业评价报告 | 台 | 2 | 150762.72 | 301525.44
8 | 现场智能仪表显控终端 | 1.名称:现场智能仪表显控终端 2.规格:10寸触屏，304不锈钢，以太网接口，生物池工艺现场监控HMI | 台 | 2 | 14127.51 | 28255.02
9 | 快插伴热带 | 1.名称:快插伴热带 2.规格:0.5m2，超滤膜、伴热系统、升降支架 | 套 | 4 | 721.21 | 2884.84
10 | 陶瓷超滤膜 | 1.名称:陶瓷超滤膜 2.规格:0.5m2，陶瓷超滤膜，带不锈钢安装杆 | 套 | 4 | 4325 | 17300
11 | 升降支架 | 1.名称:升降支架 2.规格:SS304，多点固定装置，316L钢丝绳吊绳，SS304安全链 | 套 | 4 | 1653.14 | 6612.56
12 | 膜冲洗设备 | 1.名称:膜冲洗设备 2.规格、型号:便携式冲洗设备，可折叠水箱，15bar压力 | 套 | 1 | 1238.64 | 1238.64
13 | 低溶氧曝气控制系统 | 1.名称:低溶氧曝气控制系统 2.功能:计算周期≤120秒，低溶氧控制混合同步硝化反硝化控制 | 套 | 1 | 11051.79 | 11051.79
14 | 曝气氨氮优化控制模型 | 1.名称:曝气氨氮优化控制模型 2.功能:ASM反应速率与数据驱动混合模型，仪表数据清洗&反应速率前馈&氨氮设定值反馈控制 | 套 | 1 | 251051.79 | 251051.79
15 | 曝气总氮优化控制系统 | 1.名称:曝气总氮优化控制系统 2.功能:根据氨氮、硝氮各测点数据计算氮元素平衡，判断硝化液与碳源供给是否充足，提出调度建议。 | 套 | 1 | 151051.79 | 151051.79
16 | 鼓风机优化控制系统 | 1.名称:鼓风机优化控制系统 2.功能:计算周期≤120秒，可结合历史数据、上游管网数据、人工控制经验，智能调度风机组调速、启停与风电比最优化 | 套 | 1 | 201051.79 | 201051.79
17 | 电伴热取样管 | 1.名称:电伴热取样管 2.规格:外径50mm，PTFE管*4，25W/m，集成pt100 | m | 400 | 127.89 | 51156
18 | 单模光纤 | 1.名称:单模光纤 2.规格:12芯 | m | 200 | 7.56 | 1512
19 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(含终端头) 2.规格:YJV-3×2.5 3.敷设方式:管内敷设 | m | 400 | 14.84 | 5936
20 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(含终端头) 2.规格:YJV-5×10 3.敷设方式:管内敷设 | m | 100 | 58.12 | 5812
21 | 屏蔽信号线 | 1.名称:屏蔽信号线 2.规格:RVSP-4×1 | m | 400 | 13.34 | 5336
22 | 配管 | 1.名称:不锈钢线管 2.材质:SS304 3.规格:DN40×3 | m | 800 | 43.17 | 34536
23 | 线管卡扣 | 1.名称:线管卡扣 2.材质:304不锈钢带EPDM抗磨层 | 个 | 200 | 12.98 | 2596
24 | 在线水质检测设备 | 1.名称:ORP分析仪 2.规格、型号:-1500~1500mV | 套 | 4 | 18928.04 | 75712.16
25 | 在线水质检测设备 | 1.名称:DO在线分析仪 2.规格、型号:0～10mg/l | 套 | 4 | 31748.4 | 126993.6
26 | 在线水质检测设备 | 1.名称:MLSS在线分析仪 2.规格、型号:0～10g/l | 套 | 2 | 41205.62 | 82411.24
27 | 在线水质检测设备 | 1.名称:PH分析仪 2.规格、型号:0-12 | 套 | 2 | 18799.44 | 37598.88
28 | 流量仪表 | 1.名称:渠道超声多普勒流量计 2.规格:含不锈钢支架,支持互相关超声校正，适配智能显控终端定制;双头安装支架，可输入分层流速模型校正，流速范围 0-10 m/s 液位范围 0-10m流速精度 1.0% 液位精度0.2% 流速分辨率1mm/s 液位分辨率 lmm | 台 | 2 | 20341.76 | 40683.52
29 | 流量仪表 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN800 | 台 | 1 | 49320.78 | 49320.78
30 | 原精确曝气控制系统对接 | 1.名称:原精确曝气控制系统对接 2.内容:括回路测试、点位对接、程序修改等内容 | 套 | 1 | 87073.49 | 87073.49
| 蔡家河泵站 |  |  |  |  | 1812331.93
| 整个项目 |  |  |  |  | 1812331.93
31 | 潜水泵 | 1.名称:潜水排污泵 2.规格: Q=550m3/h,H=65m,P=185kW 3.其他:均变频,含耦合底座及导杆 | 台 | 2 | 859688.63 | 1719377.26
32 | 双法兰传力接头 | 1.名称:双法兰传力接头 2.材质:橡胶 3.规格、压力等级:DN300 L=220 PN10 | 个 | 2 | 957.26 | 1914.52
33 | 低压法兰阀门 | 1.名称:斜式蝶板缓闭止回阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN300 L=600 PN10 | 个 | 2 | 3554.88 | 7109.76
34 | 低压法兰阀门 | 1.名称:双法兰手动闸阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN300 L=420 PN10 | 个 | 2 | 3004 | 6008
35 | 双法兰传力接头 | 1.名称:双法兰传力接头 2.材质:橡胶 3.规格、压力等级:DN500 L=220 PN10 | 个 | 7 | 2152.81 | 15069.67
36 | 低压法兰阀门 | 1.名称:双法兰手动立式蝶阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN500 L=229 PN10 | 个 | 2 | 6826.19 | 13652.38
37 | 斜式蝶板缓闭止回阀 | 1.名称:斜式蝶板缓闭止回阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN500 L=810 PN10 | 个 | 2 | 15593.89 | 31187.78
38 | 双法兰手动闸阀 | 1.名称:双法兰手动闸阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN500 L=457 PN10 | 个 | 2 | 9006.28 | 18012.56
| 高桥河泵站 |  |  |  |  | 3294067.01
| 整个项目 |  |  |  |  | 3294067.01
| 设备更新 |  |  |  |  | 2964633.66
39 | 钢格栅盖板 | 1.名称:钢格栅盖板 2.材质:热浸锌 3.规格:详见设计图至 | m2 | 1429.71 | 487.37 | 696797.76
40 | 玻璃钢盖板 | 1.名称:玻璃钢盖板 2.材质:玻璃钢 3.规格:详见设计图纸 | m2 | 178.95 | 336.76 | 60263.2
41 | 潜水泵 | 1.名称:潜水排污泵（变频） 2.参数:Q=1354~1995m3/h,H=60~54m,N=400kW 3.材质:铸铁 4.质量:泵重≤6100kg 5.其他:含耦合底座及导杆 | 台 | 1 | 1752692.21 | 1752692.21
42 | 铸铁镶铜圆闸门 | 1.名称:铸铁镶铜圆闸门 2.规格:φ1800，N=2.2kW 导杆长度17500 3.材质:铸铁镶铜 4.形式:上开式，含手电两用启闭机、导杆及固定支架 | 座 | 3 | 49132.41 | 147397.23
43 | 梁式起重机 | 1.名称:电动双梁双钩悬挂起重机 2.型号:起吊重量8t+8t,起升高度24m,跨度9.0m,P=(2×0.8+2×0.8+2×13)kW | 台 | 1 | 175140.49 | 175140.49
44 | 低压法兰阀门 | 1.名称:双法兰手动闸阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN800,L=660,PN10 | 个 | 1 | 16840.83 | 16840.83
45 | 双法兰传力接头 | 1.名称:双法兰传力接头 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN800,L=350,PN10 | 个 | 1 | 8366.02 | 8366.02
46 | 低压法兰阀门 | 1.名称:斜式蝶板缓闭止回阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN800,L=660,PN10 | 个 | 1 | 26944.37 | 26944.37
47 | 螺旋输送机 | 1.名称:无轴螺旋输送机 2.型号:∅320，L=6.0m，N=2.2kW 3.规格:SS304 | 台 | 1 | 80191.55 | 80191.55
| 增加电气 |  |  |  |  | 329433.35
48 | 变频柜 | 1.名称:变频柜 2.规格:400KW | 台 | 1 | 210710.53 | 210710.53
49 | 机旁控制箱 | 1.名称:潜水泵机旁控制箱 2.规格:400KW | 台 | 1 | 19274.02 | 19274.02
50 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1-3×240+2×120 | m | 120 | 828.74 | 99448.8
| 深度脱水机房 |  |  |  |  | 76897.7
| 整个项目 |  |  |  |  | 76897.7
51 | 梁式起重机 | 1.名称:电动单梁悬挂起重机 2.型号:G=2t,H=12m,跨度S=10.5m,N=3+0.4+2×0.4KW定制,吊车梁高(即工字钢底至吊车梁底的距离)不超过200mm,含CD1型电动葫芦 | 台 | 1 | 76897.7 | 76897.7
| 厂区智慧水务平台 |  |  |  |  | 4762359.87
| 整个项目 |  |  |  |  | 4762359.87
| 中控室软硬件 |  |  |  |  | 2047520.3
52 | 服务器 | 1.名称:服务器 2.CPU:12核及以上 3.内存:64GB以上 4.储存:480G以上SSD+32TB以上机械硬盘 5.阵列卡:八通道独立RAID卡 6.网口:4 个千兆+2个万兆光口（含模块） 7.电源:双电源 8.导轨:带导轨 | 台 | 2 | 43777.38 | 87554.76
53 | 上位机 | 1.名称:上位机 2.CPU:6核12线程及以上 3.内存:16G及以上 4.硬盘:512G及以上 5.独立显卡:4G及以上 6.其他:27寸及以上显示器，键盘，鼠标 | 台 | 2 | 7539.95 | 15079.9
54 | 视频监控 | 1.名称:视频监控 2.CPU:6核12线程及以上 3.内存:16G及以上 4.硬盘:512G及以上 5.其他:27寸及以上显示器，键盘，鼠标 | 台 | 1 | 6433.26 | 6433.26
55 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.规格:企业级VPN路由器，支持与集团配置IpSecVPN专线 | 台 | 2 | 2138.56 | 4277.12
56 | UPS电源 | 1.名称:UPS 2.型号:企业级6KVA | 台 | 1 | 9321.03 | 9321.03
57 | 稳压器 | 1.名称:稳压器 2.规格:10KVA | 台 | 1 | 1765.17 | 1765.17
58 | 交换机 | 1.名称:企业级机架交换机 2.规格:24口千兆光+4口万兆光 | 台 | 1 | 2701.29 | 2701.29
59 | 打印机 | 1.名称:打印机 2.规格:支持打印、扫描、复印，支持自动双面复印、支持输稿器、支持网络打印 | 台 | 1 | 2596.57 | 2596.57
60 | 报警和消息推送模块 | 1.名称:报警和消息推送模块 2.类别:短信模块和声光报警模块 | 套 | 1 | 2350.57 | 2350.57
61 | 智慧水务管理平台 | 1.名称:智慧水务管理平台 2.功能:含设备管理、巡检管理、化验管理、盘库管理、工单管理、调度排班管理、设置中心、报表管理、告警管理、数据网关管理、角色管理、人员管理、菜单管理、字典管理、数据点位管理、系统日志、告警管理巡检任务管理、控制网关管理、数据网关管理等功能的二次开发与部署 | 套 | 1 | 377197.52 | 377197.52
62 | 定制化报表开发 | 1.名称:20个以内定制化报表开发 | 套 | 1 | 11051.79 | 11051.79
63 | 5000点位基础数据整理 | 1.名称:5000点位基础数据整理 2.内容:包含点位与设备关联、设备与组态关联，5000点位数据数据采集及储存 | 套 | 1 | 125998.66 | 125998.66
64 | SCADA系统 | 1.名称:SCADA系统 2.功能:含3D厂区布局、构筑物建模及搭建、设备建模、个性化场景建模及平台授权。 | 套 | 1 | 167243.59 | 167243.59
65 | SCADA系统 | 1.名称:SCADA系统 2.功能:含自定义3D数据面板数据对接，数据曲线、柱状、面报表展示及数据对接。 | 套 | 1 | 36749.42 | 36749.42
66 | SCADA系统 | 1.名称:SCADA系统 2.功能:实时库与关系型数据库系统部署 | 套 | 1 | 56344.42 | 56344.42
67 | SCADA系统 | 1.名称:SCADA系统 2.功能:灾备系统部署 | 套 | 1 | 12854.42 | 12854.42
68 | SCADA系统 | 1.名称:SCADA系统 2.功能:设备运行数据监控系统、设备控制系统数据对接与部署 | 套 | 1 | 65852.91 | 65852.91
69 | SCADA系统 | 1.名称:SCADA系统 2.功能:通用报表系统、告警系统、视频流系统部署 | 套 | 1 | 30775.42 | 30775.42
70 | SCADA系统 | 1.名称:SCADA系统 2.功能:2D组态系统开发、部署与调试，包含全组态2D页面开发，数据、报表、告警对接等 | 套 | 1 | 116555.45 | 116555.45
71 | 移动运维 | 1.名称:移动运维 2.功能:通过移动端提供主要运营数据查看，数据报表、设备运行情况、巡检、工单、排班等功能。 | 套 | 1 | 58226.13 | 58226.13
72 | 热备份系统 | 1.名称:热备份系统 2.功能:应用先进热冗余架构，支持主控网关、数据网关热备份 | 套 | 1 | 65312.73 | 65312.73
73 | 云平台服务 | 1.名称:云平台服务 2.功能:通过历史运行数据与水质数据对智能控制工艺模型周期性再训练仿真测试，更新控制策略。 | 套 | 1 | 286495.99 | 286495.99
74 | 组态大屏 | 1.名称:组态大屏 2.规格:2.0mm边距密度，面积为6.03*3.36m+2.54*3.36m、液晶屏，含安装及安装辅材 | 套 | 1 | 280713.46 | 280713.46
75 | 点阵大屏 | 1.名称:点阵大屏 2.规格:黑底红字，文字混动大屏LED，含软件安装与辅材 | 套 | 1 | 15233.23 | 15233.23
76 | 部署对接调试费 | 1.名称:部署对接调试费 2.调试内容:智能加药系统、智能泵组系统智能曝气系统、设备健康监测系统、矩形二沉池纠偏预警、生物相镜检识别系统数据对接，智能模块的系统前端组件部署与调试 | 项 | 1 | 42312.66 | 42312.66
77 | 中控室其他设备 | 1.名称:中控室其他设备 2.类别:插座、光模块、光纤跳线、网线、工作台等材料（含安装） | 项 | 1
78 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:30KW，配浪涌保护器，总断路器160A/3P，分断路器100A/1P 1只，32A/3P 2只，D63A/3P 1只 ,C100A/2P,C16A/2P8只 | 台 | 1 | 7375.62 | 7375.62
79 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(含终端头） 2.规格:YJV-4×35+1×16 3.敷设方式:电缆沟内敷设 | m | 30 | 159.53 | 4785.9
80 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(含终端头） 2.规格:YJV-3×16 3.敷设方式:电缆沟内敷设 | m | 150 | 55.18 | 8277
81 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(含终端头） 2.规格:YJV-3×4 3.敷设方式:电缆沟内敷设 | m | 50 | 21.61 | 1080.5
82 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(含终端头） 2.规格:YJV-3×2.5 3.敷设方式:电缆沟内敷设 | m | 30 | 19.13 | 573.9
83 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(含终端头） 2.规格:YJV-3×1.5 3.敷设方式:电缆沟内敷设 | m | 100 | 13.35 | 1335
84 | 单模光纤 | 1.名称:单模光纤 2.规格:12芯 | m | 200 | 7.56 | 1512
85 | 网线 | 1.名称:网线 2.规格:六类网线 | m | 300 | 12.65 | 3795
86 | 同轴电缆 | 1.名称:视频电缆 2.规格:HDMI高清线 | m | 50 | 18.33 | 916.5
87 | 原控制室利旧设备搬迁 | 1.名称:原控制室利旧设备搬迁 2.内容:3套桌子1*3*0.8m，大理石面板，需拆解后转运，转移至3楼安装；桌内危险品转移至3楼，约20kg；DN100，需拆除，转移至3楼安装；1个危险气体放置柜及内部危险器瓶转移至3楼，0.6*1.8*0.6；1个危险气体放置柜及内部危险器瓶转移至3楼，1.2*1.8*0.6；3个管道排气泵；1个窗净空2mm*2mm，采用加气块封堵；1个6连电烤炉，转移至3楼；1个红外分光器，转移至3楼；1个电动离心机，转移至3楼；1个光子吸收分光光度计，转移至3楼，重约120kg；4个打印机，转移至3楼；1个石墨炉电源，转移至3楼，重约80kg；1个气象色谱仪，转移至3楼，重约80kg；4台电脑，转移至3楼；1个真空泵，转移至3楼，重约30kg。 | 项 | 1 | 5250.5 | 5250.5
88 | 静电地板 | 1.名称:静电地板 2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:轻钢龙骨支架 3.面层材料品种、规格:600×600mm全钢防静电地板 | m2 | 38.72 | 500.7 | 19387.1
89 | 平面吊顶天棚 | 1.名称:平面吊顶天棚 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:600×600mm矿棉板 | m2 | 38.72 | 96.76 | 3746.55
90 | LED平板灯 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:600×600mm 40W 3.类型:嵌入式，含镇流器 | 套 | 14 | 185.04 | 2590.56
91 | 空调风管 | 1.名称:空调风管改造 2.材质:镀锌钢板 3.形状:主风管800×400mm、支风管500×300mm | m2 | 28.29 | 108.43 | 3067.48
92 | 铝合金风口 | 1.名称:风口改造 2.类型:铝合金双层百叶风口 3.规格:送审风口4个+回风口2个 | 个 | 6 | 119.15 | 714.9
93 | 窗帘 | 1.窗帘材质:加厚遮光阻燃窗帘 2.窗帘尺寸:4.84×1.8m 3.其他工艺要求:含轨道安装 | m2 | 8.71 | 71.21 | 620.24
94 | 消防设备移位 | 1.名称:消防设备移位 2.类型:烟感探测器 4 个、温感探测器 2 个、喷淋头 6 个、消防箱 1 个（含拆卸、移位、安装、调试） | 个 | 13 | 80.17 | 1042.21
95 | 抹灰面油漆 | 1.名称:环保乳胶漆墙面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 | m2 | 82.31 | 29.12 | 2396.87
96 | 室内强弱电改造 | 1.名称:室内强弱电改造 2.改造内容:原有强电设施拆除、安装制作强电箱 2 个；原有弱电设施拆除、安装弱电箱 1 个、配线架 2 个；含开槽、布线、穿管、接线、调试 | 项 | 1 | 98055 | 98055
| 智能加药系统1 |  |  |  |  | 1021695.63
97 | 计量泵 | 1.名称:计量泵 2.规格:Q=375L/h,10bar,N=0.24kW | 台 | 2 | 37364.14 | 74728.28
98 | 智能加药控制柜 | 1.名称:智能加药控制柜 2.规格:冗余智能控制器及相关自动化控制回路设备，大于12寸触摸屏，图形界面现场操作，1.5KVA UPS | 台 | 1 | 90709.4 | 90709.4
99 | 化学法仪表检测与多通道取样装置一体站 | 1.名称:化学法仪表检测与多通道取样装置一体站 2.功能:空调机柜及环境检测管理:检测要求:正磷酸盐检测时间小于12分钟，总磷检测时间小于30分钟，自动标定、标液核查，支持边缘计算自动分析数据清洗通过环网上报智能加药系统，完成需药量计算并转换为控制信号，有机磷超标报警。采样点覆盖范围大于100米，10通道采样，取样系统支持平行样留样，根据停留时间和控制程序智能取样并控制仪表检测。 | 套 | 1 | 238200.78 | 238200.78
100 | 现场智能仪表显控终端 | 1.名称:现场智能仪表显控终端 2.规格:10寸触屏，304不锈钢，以太网接口，除磷工艺现场监控HMI | 台 | 2 | 14127.38 | 28254.76
101 | 快插伴热带 | 1.名称:快插伴热带 2.规格:0.5m2，超滤膜、伴热系统、升降支架 | 套 | 4 | 721.21 | 2884.84
102 | 陶瓷超滤膜 | 1.名称:陶瓷超滤膜 2.规格:0.5m2，陶瓷超滤膜，带不锈钢安装杆 | 套 | 4 | 4325 | 17300
103 | 升降支架 | 1.名称:升降支架 2.规格:SS304，多点固定装置，316L钢丝绳吊绳，SS304安全链 | 套 | 4 | 1653.14 | 6612.56
104 | 膜冲洗设备 | 1.名称:膜冲洗设备 2.规格、型号:便携式冲洗设备，可折叠水箱，15bar压力 | 套 | 1 | 1238.64 | 1238.64
105 | 磷酸盐去除速率控制模型 | 1.名称:磷酸盐去除速率控制模型 2.功能:机理模型融合水质与工艺参数的数字模型，实时预测加药除磷的去除速率值，根据前馈测点进行开环控制，快速响应进水污染物波动。通过对进水历史趋势与生物池参数的建模预测未来进水磷的趋势，给出药剂进销存的策略建议。 | 套 | 1 | 251051.79 | 251051.79
106 | 磷酸盐前馈&反馈控制系统 | 1.名称:磷酸盐前馈&反馈控制系统 2.功能:前馈计算周期≤20分钟，反馈周期≤40分钟 | 套 | 1 | 151051.79 | 151051.79
107 | 药剂与除磷工艺参数评估系统 | 1.名称:药剂与除磷工艺参数评估系统 2.功能:有机磷分析检测，感知检测数据异常，自动进行有机磷分析比对 | 套 | 1 | 101051.79 | 101051.79
108 | 电伴热取样管 | 1.名称:电伴热取样管 2.规格:外径50mm，PTFE管*4，25W/m，集成pt100 | m | 200 | 127.9 | 25580
109 | 单模光纤 | 1.名称:单模光纤 2.规格:12芯 | m | 200 | 7.56 | 1512
110 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(含终端头） 2.规格:YJV-3×2.5 3.敷设方式:管内敷设 | m | 300 | 18.97 | 5691
111 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(含终端头) 2.规格:YJV-5×10 3.敷设方式:管内敷设 | m | 100 | 58.12 | 5812
112 | 屏蔽信号线 | 1.名称:屏蔽信号线 2.规格:RVSP-4×1 | m | 100 | 13.34 | 1334
113 | 配管 | 1.名称:不锈钢线管 2.材质:SS304 3.规格:DN40×3 | m | 400 | 43.46 | 17384
114 | 线管卡扣 | 1.名称:线管卡扣 2.材质:304不锈钢带EPDM抗磨层 | 个 | 100 | 12.98 | 1298
| 智能加药系统2 |  |  |  |  | 946967.35
115 | 智能加药控制柜 | 1.名称:智能加药控制柜 2.规格:冗余智能控制器及相关自动化控制回路设备，大于12寸触摸屏，图形界面现场操作，1.5KVA UPS | 台 | 1 | 90709.4 | 90709.4
116 | 化学法仪表检测与多通道取样装置一体站 | 1.名称:化学法仪表检测与多通道取样装置一体站 2.功能:空调机柜及环境检测管理:检测要求:正磷酸盐检测时间小于12分钟，总磷检测时间小于30分钟，自动标定、标液核查，支持边缘计算自动分析数据清洗通过环网上报智能加药系统，完成需药量计算并转换为控制信号，有机磷超标报警。采样点覆盖范围大于100米，10通道采样，取样系统支持平行样留样，根据停留时间和控制程序智能取样并控制仪表检测。 | 套 | 1 | 238200.78 | 238200.78
117 | 现场智能仪表显控终端 | 1.名称:现场智能仪表显控终端 2.规格:10寸触屏，304不锈钢，以太网接口，除磷工艺现场监控HMI | 台 | 2 | 14127.38 | 28254.76
118 | 快插伴热带 | 1.名称:快插伴热带 2.规格:0.5m2，超滤膜、伴热系统、升降支架 | 套 | 4 | 721.21 | 2884.84
119 | 陶瓷超滤膜 | 1.名称:陶瓷超滤膜 2.规格:0.5m2，陶瓷超滤膜，带不锈钢安装杆 | 套 | 4 | 4325 | 17300
120 | 升降支架 | 1.名称:升降支架 2.规格:SS304，多点固定装置，316L钢丝绳吊绳，SS304安全链 | 套 | 4 | 1653.14 | 6612.56
121 | 膜冲洗设备 | 1.名称:膜冲洗设备 2.规格、型号:便携式冲洗设备，可折叠水箱，15bar压力 | 套 | 1 | 1238.64 | 1238.64
122 | 磷酸盐去除速率控制模型 | 1.名称:磷酸盐去除速率控制模型 2.功能:机理模型融合水质与工艺参数的数字模型，实时预测加药除磷的去除速率值，根据前馈测点进行开环控制，快速响应进水污染物波动。通过对进水历史趋势与生物池参数的建模预测未来进水磷的趋势，给出药剂进销存的策略建议。 | 套 | 1 | 251051.79 | 251051.79
123 | 磷酸盐前馈&反馈控制系统 | 1.名称:磷酸盐前馈&反馈控制系统 2.功能:前馈计算周期≤20分钟，反馈周期≤40分钟 | 套 | 1 | 151051.79 | 151051.79
124 | 药剂与除磷工艺参数评估系统 | 1.名称:药剂与除磷工艺参数评估系统 2.功能:有机磷分析检测，感知检测数据异常，自动进行有机磷分析比对 | 套 | 1 | 101051.79 | 101051.79
125 | 电伴热取样管 | 1.名称:电伴热取样管 2.规格:外径50mm，PTFE管*4，25W/m，集成pt100 | m | 200 | 127.9 | 25580
126 | 单模光纤 | 1.名称:单模光纤 2.规格:12芯 | m | 200 | 7.56 | 1512
127 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(含终端头） 2.规格:YJV-3×2.5 3.敷设方式:管内敷设 | m | 300 | 18.97 | 5691
128 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(含终端头) 2.规格:YJV-5×10 3.敷设方式:管内敷设 | m | 100 | 58.12 | 5812
129 | 屏蔽信号线 | 1.名称:屏蔽信号线 2.规格:RVSP-4×1 | m | 100 | 13.34 | 1334
130 | 配管 | 1.名称:不锈钢线管 2.材质:SS304 3.规格:DN40×3 | m | 400 | 43.46 | 17384
131 | 线管卡扣 | 1.名称:线管卡扣 2.材质:304不锈钢带EPDM抗磨层 | 个 | 100 | 12.98 | 1298
| 泵组智能调度系统 |  |  |  |  | 301418.8
132 | 热冗余智能控制柜 | 1.名称:热冗余智能控制柜 2.规格:正压通风柜，不锈钢材质，热冗余智能控制器及配套IO、UPS等，800*600*2200，含泵站智能调度软件 | 台 | 2 | 150709.4 | 301418.8
| 设备检测健康系统 |  |  |  |  | 434731.5
133 | 耐压防水型加速度传感器 | 1.名称:耐压防水型加速度传感器 2.部位:潜水泵 3.规格:测量范围 ±80G 灵敏度100mV/g(160HZ)频率相应0.2-14000HZ 4.备注:1台水泵放置2个传感器 | 支 | 10 | 8844.45 | 88444.5
134 | 多通道振动信号采集卡 | 1.名称:多通道振动信号采集卡 2.规格:8通道，支持交流 、直流； 支持两线制 ICP 、IEPE 传感器， 电压输入范围±10V，16 位 ，采样率 256Hz~102.4KHz，动态范围90dB，8路同步采集 3.备注:每个振动数据采集柜各一台 | 个 | 2 | 24182.17 | 48364.34
135 | 振动数据采集柜 | 1.名称:振动数据采集柜 2.材质:不锈钢IP67 3.规格:400×500×300mm 4.安装形式:壁挂式 | 个 | 2 | 1863.68 | 3727.36
136 | 服务器 | 1.名称:塔石服务器 2.部位:监控室 3.规格:i5-12400 32G内存 2*1T″1个，键鼠套装1套、显示器采用 23″1台 | 台 | 2 | 9777.38 | 19554.76
137 | 光交机 | 1.名称:光交机 2.部位:监控室 3.规格:全千兆4光2电 | 台 | 2 | 1458.09 | 2916.18
138 | EPM电表（能源质量管理） | 1.名称:EPM电表（能源质量管理） 2.部位:泵站及厂区 3.规格:带电能质量统计，坏境检测模块，事件记录，谐波检测，波形因子等 | 套 | 32 | 4463.41 | 142829.12
139 | VPN远程通讯 | 1.名称:VPN远程通讯 2.部位:泵站及厂区 3.规格:三防级，企业VPN路由器，云管理的SD-WAN边缘路由器 | 套 | 3 | 3281.15 | 9843.45
140 | 振动分析和诊断平台 | 1.名称:振动分析和诊断平台 2.功能:综合振动、电气、工艺参数进行综合判断，形成设备健康度数据；提供振动时域频域时频域算法分析、支持固定阈值、动态阈值与机器学习方法自动预测故障类型；标准软件部署一次(绑定服务器MAC地址)支持设备上限5台；不含大屏、组态页面设计和新需求定制开发；含调试与一年技术支持。 | 套 | 1 | 119051.79 | 119051.79
| 生物相镜检系统 |  |  |  |  | 10026.29
141 | 生物相镜检电脑 | 1.名称:生物相镜检电脑 2.参数: CPU：6核12线程及以上； 内存：16G及以上； 硬盘：512G及以上； 其他：27寸及以上显示器，键盘，鼠标 | 台 | 1 | 6007.96 | 6007.96
142 | 生物相镜检摄像头 | 1.名称:生物相镜检摄像头 2.规格:索尼芯片1200万像素USB3.0高速版ISP(A款) | 台 | 1 | 4018.33 | 4018.33
| 城区及屯堡污水提升泵站设备更新 |  |  |  |  | 3074097.84
| 工艺设备 |  |  |  |  | 3074097.84
| 整个项目 |  |  |  |  | 3074097.84
| 红庙啤酒厂提升泵站 |  |  |  |  | 253642.53
| 清淤及措施 |  |  |  |  | 2949.42
143 | 泵站清淤 | 1.名称:清淤 2.积淤厚度:暂按1m深度计算，暂估量，据实结算 3.余方弃置:淤泥处置后外运20km | m3 | 13 | 148.23 | 1926.99
144 | 污水导流 | Q=500m3/h(预估3个台班,以实际发生为准) | 台班 | 3 | 340.81 | 1022.43
| 现状拆除 |  |  |  |  | 2638.92
145 | 现状潜污泵拆除 | 1.名称：拆除潜水排污泵（铸铁），含导杆 2.规格参数：Q＝250m3/h，H=45m，N＝55kw 3.其他参数：详见设计图纸 | 台 | 3 | 879.64 | 2638.92
| 设备更新 |  |  |  |  | 248054.19
146 | 潜污泵 | 1.名称：潜水排污泵（铸铁） 2.规格参数：Q＝250m3/h，H=45m，N＝55kw 3.导杆安装 4.其他参数：详见设计图纸 | 台 | 3 | 72907.07 | 218721.21
147 | 电动葫芦 | 1.名称:CD1电动葫芦 2.规格:起吊H=9m,N=3.4kw,跨度L=6.8m | 台 | 1 | 27809.14 | 27809.14
148 | 钢吊车梁 | 1.名称：工字钢 2.规格参数：22a型 L=6m 3.其他参数：详见设计图纸 | t | 0.199 | 7657.49 | 1523.84
| 花果山提升泵站 |  |  |  |  | 93719.59
| 清淤及措施 |  |  |  |  | 2208.27
149 | 泵站清淤 | 1.名称:清淤 2.积淤厚度:暂按1m深度计算，暂估量，据实结算 3.余方弃置:淤泥处置后外运20km | m3 | 8 | 148.23 | 1185.84
150 | 污水导流 | 污水导流：Q=100m3/h(预估3个台班,以实际发生为准) | 台班 | 3 | 340.81 | 1022.43
| 现状拆除 |  |  |  |  | 1942.74
151 | 潜污泵拆除 | 1.名称：拆除潜水排污泵（铸铁），含导杆 2.规格参数：Q＝100m3/h，H=20m 3.其他参数：详见设计图纸 | 台 | 2 | 971.37 | 1942.74
| 设备更新 |  |  |  |  | 89568.58
152 | 潜污泵 | 1.名称：潜水排污泵（铸铁） 2.规格参数：Q＝100m3/h，H=20m，N＝11kw 3.导杆安装 4.其他参数：详见设计图纸 | 台 | 2 | 44784.29 | 89568.58
| 天成汽修提升泵站 |  |  |  |  | 27787.77
| 清淤及措施 |  |  |  |  | 1911.81
153 | 泵站清淤 | 1.名称:清淤 2.积淤厚度:暂按1m深度计算，暂估量，据实结算 3.余方弃置:淤泥处置后外运20km | m3 | 6 | 148.23 | 889.38
154 | 污水导流 | 污水导流：Q=100m3/h(预估3个台班,以实际发生为准) | 台班 | 3 | 340.81 | 1022.43
| 现状拆除 |  |  |  |  | 1477.06
155 | 潜污泵拆除 | 1.名称：拆除潜水排污泵（铸铁）含导杆 2.规格参数：Q＝50m3/h，H=10m，N＝1.5kw 3.其他参数：详见设计图纸 | 台 | 2 | 738.53 | 1477.06
| 设备更新 |  |  |  |  | 24398.9
156 | 潜污泵 | 1.名称：潜水排污泵 2.规格参数：Q=50m3/h,H=10m,N=3kw 3.导杆安装 4.其他参数：详见设计图纸 | 台 | 2 | 10666.69 | 21333.38
157 | 不锈钢围栏 | 1. 1200高,做法详国标22J403-1,PB38型,5-10页节点3 2. 含1个0.9米宽进出门,参15J401-B31页2 | m | 12 | 255.46 | 3065.52
| 民院南门提升泵站 |  |  |  |  | 43794.84
| 设备更新 |  |  |  |  | 43794.84
158 | 潜污泵 | 1.名称：潜水排污泵（铸铁） 2.规格参数：Q＝100m3/h，H=25m，N＝15kw 3.导杆安装 4.其他参数：详见设计图纸 | 台 | 2 | 21897.42 | 43794.84
| 屯堡镇污水提升泵站 |  |  |  |  | 295178.86
| 清淤及措施 |  |  |  |  | 8433.93
159 | 泵站清淤 | 1.名称:清淤 2.积淤厚度:暂估量，据实结算 3.余方弃置:淤泥处置后外运20km | m3 | 50 | 148.23 | 7411.5
160 | 污水导流 | 污水导流：Q=100m3/h(预估3个台班,以实际发生为准) | 台班 | 3 | 340.81 | 1022.43
| 现状拆除 |  |  |  |  | 2968.28
161 | 现状潜污泵拆除 | 1.名称:拆除现状潜污泵 2.型号:铸铁 3.规格:Q=100m3/h,H=47m,N=30kw 4.其他:含导杆 | 台 | 4 | 742.07 | 2968.28
| 设备更新 |  |  |  |  | 283776.65
162 | 潜污泵 | 1.名称：潜水排污泵（铸铁） 2.规格参数：Q＝100m3/h，H=47m，N＝30kw 3.导杆安装 4.其他参数：详见设计图纸 | 台 | 4 | 59369.46 | 237477.84
163 | 钢格栅盖板 | 1.名称:不锈钢格栅盖板 2.材质:SS304 | m2 | 11 | 487.37 | 5361.07
164 | 钢格栅盖板 | 1.名称:复合钢格栅盖板 2.材质:SS304 | m2 | 2 | 362.69 | 725.38
165 | 不锈钢围栏 | 1. 1200高,做法详国标22J403-1,PB38型,5-10页节点3 2. 含1个0.9米宽进出门,参15J401-B31页2 | m | 48 | 255.46 | 12262.08
166 | 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN300,PN=1.0MPa,分体式 | 台 | 1 | 22179.76 | 22179.76
167 | 流量计井 | 1.种类:流量计井 2.规格:A×B=1.3×1.3m,壁厚250mm,H=1.6m 3.做法:参21ZZ06《市政给水管道阀门井》P23-24页 | 座 | 1 | 5770.52 | 5770.52
| 鸭松溪提升泵站 |  |  |  |  | 254051.52
| 清淤及措施 |  |  |  |  | 3987.03
168 | 泵站清淤 | 1.名称:清淤 2.积淤厚度:暂估量，据实结算 3.余方弃置:淤泥处置后外运20km | m3 | 20 | 148.23 | 2964.6
169 | 污水导流 | 污水导流：Q=200m3/h(预估3个台班,以实际发生为准) | 台班 | 3 | 340.81 | 1022.43
| 现状拆除 |  |  |  |  | 1803.51
170 | 现状潜污泵拆除 | 1.名称:现状潜污泵拆除 2.材质:铸铁 3.规格:Q=100m3/h,H=56.5m,N=55kw | 台 | 3 | 601.17 | 1803.51
| 设备更新 |  |  |  |  | 248260.98
171 | 潜污泵 | 1.名称：潜水排污泵（铸铁） 2.规格参数：Q＝100m3/h，H=20m，N＝7.5kw 3.导杆安装 4.其他参数：详见设计图纸 | 台 | 3 | 71181.24 | 213543.72
172 | 钢格栅盖板 | 1.名称:不锈钢格栅盖板 2.材质:SS304 | m2 | 10 | 487.37 | 4873.7
173 | 不锈钢围栏 | 1. 1200高,做法详国标22J403-1,PB38型,5-10页节点3 2. 含1个0.9米宽进出门,参15J401-B31页2 | m | 30 | 255.46 | 7663.8
174 | 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN300,PN=1.0MPa,分体式 | 台 | 1 | 22179.76 | 22179.76
| 屯堡镇清江西岸污水提升泵站 |  |  |  |  | 51447.04
| 清淤及措施 |  |  |  |  | 2504.73
175 | 泵站清淤 | 1.名称:清淤 2.积淤厚度:暂估量，据实结算 3.余方弃置:淤泥处置后外运20km | m3 | 10 | 148.23 | 1482.3
176 | 污水导流 | 污水导流：Q=15m3/h(预估3个台班,以实际发生为准) | 台班 | 3 | 340.81 | 1022.43
| 现状拆除 |  |  |  |  | 1321.84
177 | 拆除现状潜污泵 | 1.名称：拆除潜水排污泵（铸铁），含导杆 2.规格参数：Q＝15m3/h，H=15m，N＝2.2kw 3.其他参数：详见设计图纸 | 台 | 2 | 660.92 | 1321.84
| 设备更新 |  |  |  |  | 47620.47
178 | 潜污泵 | 1.名称：潜水排污泵（铸铁） 2.规格参数：Q＝15m3/h，H=15m，N＝2.2kw 3.导杆安装 4.其他参数：详见设计图纸 | 台 | 2 | 15525.68 | 31051.36
179 | 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN100,PN=1.0MPa,分体式 | 台 | 1 | 16495.54 | 16495.54
180 | 装饰板雨篷 | 1.名称:轻质遮挡雨棚，厂家定制 | m2 | 0.25 | 294.29 | 73.57
| 其他采购设备 |  |  |  |  | 2054475.69
181 | 泵站零部件维修更换 | 7座污水提升泵站老旧零部件 | 项 | 1 | 144500.76 | 144500.76
182 | 管道检测潜望（含一块备用电池）1套 | 变焦：≥30倍光学×≥12倍电子，总变焦≥360倍 摄像头：≥400万像素，视频分辨率≥2560×1440 云台：电动双轴，上下（+45°/-90°），左右（±30°），一键水平 激光测距，电加热除雾 防护：IP68 传输：无线WiFi 伸缩杆：碳纤维，6节，收起1.58m，重2.5kg | 套 | 1 | 22321.18 | 22321.18
183 | 管道检测机器人 | 摄像头：前后双高清，≥200万像素，前视光学变倍≥10倍 照明：前视≥6颗LED，后视高亮LED，亮度可调激光测宽，一键除雾，镜头轴向360°旋转，垂直±135° 防护：整机IP68 行走：六轮驱动，爬坡能力≥35°，越障能力强，车体腹部镂空导流 升降架：双X型，电动升降，行程≥190mm 线缆：≥120m，凯夫拉材质，自动排线、电动收线，计米精度≤±0.05m 供电：收线车内置锂电池，可拆卸，单块续航≥8h，支持热插拔 自救：侧翻后仍可轮式回收 | 台 | 2 | 111605.88 | 223211.76
184 | 探地雷达 | 中心频率：200MHz屏蔽天线 探测深度：0.5～15m 扫描速率：≥400线/秒，采样频率0.2~50GHz可调 成像：实时二维成像，伪彩图/堆积波形，支持轨迹/埋深标注 定位：GPS定位 主机：一体化便携，无线数据传输（≥50m），兼容笔记本电脑（Windows/鸿蒙） 供电：锂电池，连续工作≥8h | 台 | 2 | 143084.46 | 286168.92
185 | 动力声呐检测机器人 | 适用管径：DN500～6000mm 推进：≥4个推进器（水平+垂直），抗0.6m/s水流，最大下潜≥20m 声呐：2.25MHz高精度环扫，量程0.25～6m，角度分辨率1.4°，每秒扫描1周 摄像头：前后视≥200万像素高清，LED照明，固定水下摄像头≥200万像素 激光测距模块（上方测距） 防护：整机IP68 线缆：≥200m零浮力线缆，自动收线/排线/计米，精度±0.01m 控制终端：无线/有线，实时显示三维扫描图，定速巡航，防侧翻报警 | 台 | 1 | 227408.82 | 227408.82
186 | 管道清淤机器人 | 适用管径:DN600~1800mm 功能:清淤(绞龙莫块)+CCTV检测双模式 绞龙:不锈钢粑齿型，耐磨带沟，远程无线操控升降、转速可调 行走:履带式全驱动，越障≥30mm，速度可调，适用温度-20~60°C防护:整机IP68 摄像头:≥200万像素，前后视，LED照明(1500Lx)，手动收缩立杆 线缆:≥60m零浮力线缆，液压自动/手动收放 集成箱体:含卷管器、电动液压站(30kW，330Bar) 电控箱，顶部吊环+底部叉车孔 安全监测:含气体检测(CHA/02/C0/HS)生命体征监测(心率/血氧/体温/GPS)视频记录仪(4G全网通，2K视频) | 台 | 1 | 572337.85 | 572337.85
187 | 智能彩屏电动送风式长管呼吸器50m双人套装2套 | 适用人数:2人(双人同时) 送风机:304不锈钢外壳,IP54,AC220V+锂电池双供电,续航≥120min 彩屏显示:风量、压力、电量、故障 声光报警(断电/低风量/低电量/过温)风量:总风量30~350L/min连续可调,无刷直流风机 PID恒流面罩:大视野硅胶全面罩,防雾,呼气阀,五点式头带 RD40接口长管:≥50m,PU+塑筋抗静电,内径≥φ25mm,温-30~60℃, 快速接头分气装置:一分二不锈钢分气阀,每路独立流量调节 | 套 | 2 | 4292.53 | 8585.06
188 | 自给开路式压缩空气呼吸器 | 气瓶容积：6.8L，工作压力30MPa，碳纤维复合气瓶 背板肩带：阻燃防静电、减压供气稳定（输出约0.7MPa） 报警：机械哨笛（5±0.5MPa启鸣，≥90dB），报警后剩余气量≥25% 面罩：全视野防雾全面罩，硅胶密封，五点式阻燃头带，正压供气 供气阀：按需供气，最大供气量≥500L/min，360°旋转接口 电子压力平视显示（HUD）：无线三色灯指示压力状态 电子压力表：机械+电子双显，夜光 含气瓶、背托、面罩、报警哨、包装箱全套 | 套 | 10 | 6324.33 | 63243.3
189 | 清洗吸污车 | 吸污车：洗冲一体化，14吨级罐体容积：清水罐≥3.7m²(4mm碳钢)，污水罐≥8.8m²(6mm碳钢)，底盘：210马力柴油发动机(国六)，8档，8.25R20钢丝胎，8吨后桥， 空调， ABS，断气刹，排气制动。高压清洗：循环泵泵， 213L/min， 22MPa， 60m高压管， 液压回位卷盘吸污：全密封水循环泵，8m吸污管，防溢阀，视粪管罐体带举升，后盖液压开启 | 台 | 1 | 286168.93 | 286168.93
190 | 便携式水质分析仪 | 检测:COD、氨氮、总磷 出厂包含试剂3套,每个参数测量次数各25次 | 套 | 1 | 27662.99 | 27662.99
191 | 便携式溶解氧测定仪 | 测量范围:0~20mg/L 精度:±0.5% 屏幕: LCD 背光显示 防护等级:IP67 出厂包含试剂1套,测量次数25次 | 套 | 1 | 4931.65 | 4931.65
192 | COD试剂 | 每套可检测50次 | 套 | 12 | 519.87 | 6238.44
193 | 氨氮试剂 | 每套可检测50次 | 套 | 12 | 519.87 | 6238.44
194 | 总磷试剂 | 每套可检测50次 | 套 | 12 | 519.87 | 6238.44
195 | 溶解氧检测试剂 | 每套可检测50次 | 套 | 12 | 519.87 | 6238.44
196 | 危害气体检测仪 | 检测硫化氢、甲烷、氧气、氨气 | 套 | 1 | 1526.23 | 1526.23
197 | 对讲机 | 支持数字 + 模拟双模兼容 信道数量:≥256 个 通信距离:≥3km 防护等级:不低于 IP67 防尘防水 标配锂电池,容量≥2000mAh 标准工作续航:模拟模式≥16h,数字模式≥20h | 台 | 2 | 476.95 | 953.9
198 | 移动式柴油发电机 | 160KW,380V | 台 | 1 | 97583.6 | 97583.6
199 | 便携式发电机 | 10KW.380V | 台 | 2 | 15504.59 | 31009.18
200 | 封堵气囊 | 规格：DN300,材质：橡胶 | 个 | 3 | 1500 | 4500
201 | 封堵气囊 | 规格：DN500,材质：橡胶 | 个 | 3 | 2200 | 6600
202 | 封堵气囊 | 规格：DN600,材质：橡胶 | 个 | 3 | 2700 | 8100
203 | 封堵气囊 | 规格：DN800,材质：橡胶 | 个 | 3 | 3600 | 10800
204 | 气囊专用充气泵 | 排气量:≥50L/min(0.6MPa) 功率:1.5kW(单相220V或三相380V) 储气罐:≥8L,带排污阀 压力表:量程0~1.6MPa,精度2.5级 安全阀:整定压力≤0.8MPa 控制:机械式压力开关自动启停,过载保护 | 台 | 2 | 953.9 | 1907.8
205 | 汽油发电机组 | 100kw | 台 | 0
合计 | [5 empty] | 17167008.34

## 设备材料询价总表
设备询价汇总表
工程名称:恩施市城区生活污水处理厂设备更新项目(EPC)一标段(谭家坝污水处理)建设项目工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 分类 | 单位 | 工程量 | 品牌 | 规格型号 | 含税单价 | 税率 | 除税单价 | 含税合价 | 技术偏离说明 | 备注
一 | 一期生物池
1 | 潜水轴流泵 | 1.名称:生物池1#潜水轴流泵 2.规格:Q=1166m3/h，H=1.5m，P=15kW | 潜水泵 | 台 | 1
2 | 推进器导杆 | 1.名称:推流器导杆 2.材质:SS304 3.规格:100×100×4mm 4.其他:池深7250mm | 潜水泵 | m | 58
3 | 板式曝气器 | 1.类型:板式曝气器 2.材质:EPDM 3.规格、型号:单套曝气器通气量7m3/h,DN150UPVC管统计至池底以上1.0m,通过法兰与不锈钢气管连接 | 板式曝气器 | 套 | 2376
二 | 精确曝气系统
4 | 智能曝气MCP柜 | 1.名称:智能曝气MCP柜 2.规格:冗余智能控制器及相关自动化控制回路设备，鼓风机房机组控制，大于12寸触摸屏，图形界面现场操作，UPS | 精确曝气系统 | 台 | 1
5 | 化学法仪表检测与多通道取样装置一体站 | 1.名称:化学法仪表检测与多通道取样装置一体站 2.功能:空调机柜及环境检测管理；检测要求：氨氮检测时间小于12分钟，自动标定、标液核查，支持边缘计算自动分析数据清洗通过环网上报智能加药系统，上报精确曝气系统，协同氨氮电极和硝氮完成需风量计算。采样点覆盖范围大于100米，10通道采样，取样系统支持平行样留样，根据停留时间和控制程序智能取样并控制仪表检测。CNAS水质实验室专业评价报告 | 精确曝气系统 | 套 | 1
6 | 探头法检测站 （氨氮/硝氮） | 1.名称:探头法检测站（氨氮/硝氮） 2.功能:配置有环监设备，氨氮频率小于1分钟，UV法硝酸盐检测频率小于1分钟，可2通道采样，远程控制，自动校正，环监设备。CNAS水质实验室专业评价报告 | 精确曝气系统 | 台 | 2
7 | 现场智能仪表显控终端 | 1.名称:现场智能仪表显控终端 2.规格:10寸触屏，304不锈钢，以太网接口，生物池工艺现场监控HMI | 精确曝气系统 | 台 | 2
8 | 低溶氧曝气控制系统 | 1.名称:低溶氧曝气控制系统 2.功能:计算周期≤120秒，低溶氧控制混合同步硝化反硝化控制 | 精确曝气系统 | 套 | 1
9 | 曝气氨氮优化控制模型 | 1.名称:曝气氨氮优化控制模型 2.功能:ASM反应速率与数据驱动混合模型，仪表数据清洗&反应速率前馈&氨氮设定值反馈控制 | 精确曝气系统 | 套 | 1
10 | 曝气总氮优化控制系统 | 1.名称:曝气总氮优化控制系统 2.功能:根据氨氮、硝氮各测点数据计算氮元素平衡，判断硝化液与碳源供给是否充足，提出调度建议。 | 精确曝气系统 | 套 | 1
11 | 鼓风机优化控制系统 | 1.名称:鼓风机优化控制系统 2.功能:计算周期≤120秒，可结合历史数据、上游管网数据、人工控制经验，智能调度风机组调速、启停与风电比最优化 | 精确曝气系统 | 套 | 1
12 | 原精确曝气控制系统对接 | 1.名称:原精确曝气控制系统对接 2.内容:括回路测试、点位对接、程序修改等内容 | 精确曝气系统 | 套 | 1
13 | 快插伴热带 | 1.名称:快插伴热带 2.规格:0.5m2，超滤膜、伴热系统、升降支架 | 精确曝气系统 | 套 | 4
14 | 陶瓷超滤膜 | 1.名称:陶瓷超滤膜 2.规格:0.5m2，陶瓷超滤膜，带不锈钢安装杆 | 精确曝气系统 | 套 | 4
15 | 升降支架 | 1.规格:SS304，多点固定装置，316L钢丝绳吊绳，SS304安全链 | 精确曝气系统 | 套 | 4
16 | 膜冲洗设备 | 1.规格、型号:便携式冲洗设备，可折叠水箱，15bar压力 | 精确曝气系统 | 套 | 1
17 | 电伴热取样管 | 1.规格:外径50mm，PTFE管*4，25W/m，集成pt100 | 精确曝气系统 | m | 400
18 | ORP分析仪 | 1.规格、型号:-1500~1500mV | 精确曝气系统 | 套 | 4
19 | DO在线分析仪 | 1.规格、型号:0～10mg/l | 精确曝气系统 | 套 | 4
20 | MLSS在线分析仪 | 1.规格、型号:0～10g/l | 精确曝气系统 | 套 | 2
21 | PH分析仪 | 1.规格、型号:0-12 | 精确曝气系统 | 套 | 2
22 | 渠道超声多普勒流量计 | 1.规格:含不锈钢支架,支持互相关超声校正，适配智能显控终端定制;双头安装支架，可输入分层流速模型校正，流速范围 0-10 m/s 液位范围 0-10m流速精度 1.0% 液位精度0.2% 流速分辨率1mm/s 液位分辨率 lmm | 精确曝气系统 | 台 | 2
23 | 电磁流量计 | 1.规格:DN800 | 精确曝气系统 | 台 | 1
三 | 蔡家河泵站
24 | 潜水泵 | 1.名称:潜水排污泵 2.规格: Q=550m3/h,H=65m,P=185kW 3.其他:均变频,含耦合底座及导杆 | 潜水泵 | 台 | 2
25 | 双法兰传力接头 | 1.名称:双法兰传力接头 2.材质:橡胶 3.规格、压力等级:DN300 L=220 PN10 | 闸阀门 | 个 | 2
26 | 低压法兰阀门 | 1.名称:斜式蝶板缓闭止回阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN300 L=600 PN10 | 闸阀门 | 个 | 2
27 | 低压法兰阀门 | 1.名称:双法兰手动闸阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN300 L=420 PN10 | 闸阀门 | 个 | 2
28 | 双法兰传力接头 | 1.名称:双法兰传力接头 2.材质:橡胶 3.规格、压力等级:DN500 L=220 PN10 | 闸阀门 | 个 | 7
29 | 低压法兰阀门 | 1.名称:双法兰手动立式蝶阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN500 L=229 PN10 | 闸阀门 | 个 | 2
30 | 斜式蝶板缓闭止回阀 | 1.名称:斜式蝶板缓闭止回阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN500 L=810 PN10 | 闸阀门 | 个 | 2
31 | 双法兰手动闸阀 | 1.名称:双法兰手动闸阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN500 L=457 PN10 | 闸阀门 | 个 | 2
四 | 高桥河泵站
32 | 潜水泵 | 1.名称:潜水排污泵（变频） 2.参数: Q=1354~1995m3/h,H=60~54m,N=400kW 3.材质:铸铁 4.质量:泵重≤6100kg 5.其他:含耦合底座及导杆 | 潜水泵 | 台 | 1
33 | 变频柜 | 1.名称:变频柜 2.规格:400KW | 潜水泵 | 台 | 1
34 | 机旁控制箱 | 1.名称:潜水泵机旁控制箱 2.规格:400KW | 潜水泵 | 台 | 1
35 | 铸铁镶铜圆闸门 | 1.名称:铸铁镶铜圆闸门 2.规格:φ1800，N=2.2kW 导杆长度17500 3.材质:铸铁镶铜 4.形式:上开式，含手电两用启闭机、导杆及固定支架 | 闸阀门 | 座 | 3
36 | 梁式起重机 | 1.名称:电动双梁双钩悬挂起重机 2.型号:起吊重量8t+8t,起升高度24m,跨度9.0m,P=(2×0.8+2×0.8+2×13)kW | 起重设备 | 台 | 1
37 | 低压法兰阀门 | 1.名称:双法兰手动闸阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN800,L=660,PN10 | 闸阀门 | 个 | 1
38 | 双法兰传力接头 | 1.名称:双法兰传力接头 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN800,L=350,PN10 | 闸阀门 | 个 | 1
39 | 低压法兰阀门 | 1.名称:斜式蝶板缓闭止回阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN800,L=660,PN10 | 闸阀门 | 个 | 1
40 | 螺旋输送机 | 1.名称:无轴螺旋输送机 2.型号:∅320，L=6.0m，N=2.2kW 3.规格:SS304 | 螺旋输送机 | 台 | 1
五 | 深度脱水机房
41 | 梁式起重机 | 1.名称:电动单梁悬挂起重机 2.型号:G=2t,H=12m,跨度S=10.5m,N=3+0.4+2×0.4KW定制,吊车梁高(即工字钢底至吊车梁底的距离)不超过200mm,含CD1型电动葫芦 | 起重设备 | 台 | 1
六 | 厂区智慧水务平台
（一） | 中控室软硬件
42 | 服务器 | 1.名称:服务器 2.CPU:12核及以上 3.内存:64GB以上 4.储存:480G以上SSD+32TB以上机械硬盘 5.阵列卡:八通道独立RAID卡 6.网口:4 个千兆+2个万兆光口（含模块） 7.电源:双电源 8.导轨:带导轨 | 智慧水务平台 | 台 | 2
43 | 上位机 | 1.名称:上位机 2.CPU:6核12线程及以上 3.内存:16G及以上 4.硬盘:512G及以上 5.独立显卡:4G及以上 6.其他:27寸及以上显示器，键盘，鼠标 | 智慧水务平台 | 台 | 2
44 | 视频监控 | 1.名称:视频监控 2.CPU:6核12线程及以上 3.内存:16G及以上 4.硬盘:512G及以上 5.其他:27寸及以上显示器，键盘，鼠标 | 智慧水务平台 | 台 | 1
45 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.规格:企业级VPN路由器，支持与集团配置IpSecVPN专线 | 智慧水务平台 | 台 | 2
46 | UPS电源 | 1.名称:UPS 2.型号:企业级6KVA | 智慧水务平台 | 台 | 1
47 | 稳压器 | 1.名称:稳压器 2.规格:10KVA | 智慧水务平台 | 台 | 1
48 | 交换机 | 1.名称:企业级机架交换机 2.规格:24口千兆光+4口万兆光 | 智慧水务平台 | 台 | 1
49 | 打印机 | 1.名称:打印机 2.规格:支持打印、扫描、复印，支持自动双面复印、支持输稿器、支持网络打印 | 智慧水务平台 | 台 | 1
50 | 报警和消息推送模块 | 1.名称:报警和消息推送模块 2.类别:短信模块和声光报警模块 | 智慧水务平台 | 套 | 1
51 | 智慧水务管理平台 | 1.名称:智慧水务管理平台 2.功能:含设备管理、巡检管理、化验管理、盘库管理、工单管理、调度排班管理、设置中心、报表管理、告警管理、数据网关管理、角色管理、人员管理、菜单管理、字典管理、数据点位管理、系统日志、告警管理巡检任务管理、控制网关管理、数据网关管理等功能的二次开发与部署 | 智慧水务平台 | 套 | 1
52 | 定制化报表开发 | 1.名称:20个以内定制化报表开发 | 智慧水务平台 | 套 | 1
53 | 5000点位基础数据整理 | 1.名称:5000点位基础数据整理 2.内容:包含点位与设备关联、设备与组态关联，5000点位数据数据采集及储存 | 智慧水务平台 | 套 | 1
54 | SCADA系统 | 1.名称:SCADA系统 2.功能:含3D厂区布局、构筑物建模及搭建、设备建模、个性化场景建模及平台授权。 | 智慧水务平台 | 套 | 1
55 | SCADA系统 | 1.名称:SCADA系统 2.功能:含自定义3D数据面板数据对接，数据曲线、柱状、面报表展示及数据对接。 | 智慧水务平台 | 套 | 1
56 | SCADA系统 | 1.名称:SCADA系统 2.功能:实时库与关系型数据库系统部署 | 智慧水务平台 | 套 | 1
57 | SCADA系统 | 1.名称:SCADA系统 2.功能:灾备系统部署 | 智慧水务平台 | 套 | 1
58 | SCADA系统 | 1.名称:SCADA系统 2.功能:设备运行数据监控系统、设备控制系统数据对接与部署 | 智慧水务平台 | 套 | 1
59 | SCADA系统 | 1.名称:SCADA系统 2.功能:通用报表系统、告警系统、视频流系统部署 | 智慧水务平台 | 套 | 1
60 | SCADA系统 | 1.名称:SCADA系统 2.功能:2D组态系统开发、部署与调试，包含全组态2D页面开发，数据、报表、告警对接等 | 智慧水务平台 | 套 | 1
61 | 移动运维 | 1.名称:移动运维 2.功能:通过移动端提供主要运营数据查看，数据报表、设备运行情况、巡检、工单、排班等功能。 | 智慧水务平台 | 套 | 1
62 | 热备份系统 | 1.名称:热备份系统 2.功能:应用先进热冗余架构，支持主控网关、数据网关热备份 | 智慧水务平台 | 套 | 1
63 | 云平台服务 | 1.名称:云平台服务 2.功能:通过历史运行数据与水质数据对智能控制工艺模型周期性再训练仿真测试，更新控制策略。 | 智慧水务平台 | 套 | 1
64 | 组态大屏 | 1.名称:组态大屏 2.规格:2.0mm边距密度，面积为6.03*3.36m+2.54*3.36m、液晶屏，含安装及安装辅材 | 智慧水务平台 | 套 | 1
65 | 点阵大屏 | 1.名称:点阵大屏 2.规格:黑底红字，文字混动大屏LED，含软件安装与辅材 | 智慧水务平台 | 套 | 1
66 | 部署对接调试费 | 1.名称:部署对接调试费 2.调试内容:智能加药系统、智能泵组系统智能曝气系统、设备健康监测系统、矩形二沉池纠偏预警、生物相镜检识别系统数据对接，智能模块的系统前端组件部署与调试 | 智慧水务平台 | 项 | 1
（二） | 智能加药系统
67 | 计量泵 | 1.名称:计量泵 2.规格:Q=375L/h,10bar,N=0.24kW | 智慧水务平台 | 台 | 2
68 | 智能加药控制柜 | 1.名称:智能加药控制柜 2.规格:冗余智能控制器及相关自动化控制回路设备，大于12寸触摸屏，图形界面现场操作，1.5KVA UPS | 智慧水务平台 | 台 | 2
69 | 化学法仪表检测与多通道取样装置一体站 | 1.名称:化学法仪表检测与多通道取样装置一体站 2.功能:空调机柜及环境检测管理:检测要求:正磷酸盐检测时间小于12分钟，总磷检测时间小于30分钟，自动标定、标液核查，支持边缘计算自动分析数据清洗通过环网上报智能加药系统，完成需药量计算并转换为控制信号，有机磷超标报警。采样点覆盖范围大于100米，10通道采样，取样系统支持平行样留样，根据停留时间和控制程序智能取样并控制仪表检测。 | 智慧水务平台 | 套 | 2
70 | 现场智能仪表显控终端 | 1.名称:现场智能仪表显控终端 2.规格:10寸触屏，304不锈钢，以太网接口，除磷工艺现场监控HMI | 智慧水务平台 | 台 | 4
71 | 快插伴热带 | 1.名称:快插伴热带 2.规格:0.5m2，超滤膜、伴热系统、升降支架 | 智慧水务平台 | 套 | 8
72 | 陶瓷超滤膜 | 1.名称:陶瓷超滤膜 2.规格:0.5m2，陶瓷超滤膜，带不锈钢安装杆 | 智慧水务平台 | 套 | 8
73 | 升降支架 | 1.名称:升降支架 2.规格:SS304，多点固定装置，316L钢丝绳吊绳，SS304安全链 | 智慧水务平台 | 套 | 8
74 | 膜冲洗设备 | 1.名称:膜冲洗设备 2.规格、型号:便携式冲洗设备，可折叠水箱，15bar压力 | 智慧水务平台 | 套 | 2
75 | 磷酸盐去除速率控制模型 | 1.名称:磷酸盐去除速率控制模型 2.功能:机理模型融合水质与工艺参数的数字模型，实时预测加药除磷的去除速率值，根据前馈测点进行开环控制，快速响应进水污染物波动。通过对进水历史趋势与生物池参数的建模预测未来进水磷的趋势，给出药剂进销存的策略建议。 | 智慧水务平台 | 套 | 2
76 | 磷酸盐前馈&反馈控制系统 | 1.名称:磷酸盐前馈&反馈控制系统 2.功能:前馈计算周期≤20分钟，反馈周期≤40分钟 | 智慧水务平台 | 套 | 2
77 | 药剂与除磷工艺参数评估系统 | 1.名称:药剂与除磷工艺参数评估系统 2.功能:有机磷分析检测，感知检测数据异常，自动进行有机磷分析比对 | 智慧水务平台 | 套 | 2
78 | 电伴热取样管 | 1.名称:电伴热取样管 2.规格:外径50mm，PTFE管*4，25W/m，集成pt100 | 智慧水务平台 | m | 400
（三） | 泵组智能调度系统
79 | 热冗余智能控制柜 | 1.名称:热冗余智能控制柜 2.规格:正压通风柜，不锈钢材质，热冗余智能控制器及配套IO、UPS等，800*600*2200，含泵站智能调度软件 | 智慧水务平台 | 台 | 2
（四） | 设备检测健康系统
80 | 耐压防水型加速度传感器 | 1.名称:耐压防水型加速度传感器 2.部位:潜水泵 3.规格:测量范围 ±80G 灵敏度100mV/g(160HZ)频率相应0.2-14000HZ 4.备注:1台水泵放置2个传感器 | 智慧水务平台 | 支 | 10
81 | 多通道振动信号采集卡 | 1.名称:多通道振动信号采集卡 2.规格:8通道，支持交流 、直流； 支持两线制 ICP 、IEPE 传感器， 电压输入范围±10V，16 位 ，采样率 256Hz~102.4KHz，动态范围90dB，8路同步采集 3.备注:每个振动数据采集柜各一台 | 智慧水务平台 | 个 | 2
82 | 振动数据采集柜 | 1.名称:振动数据采集柜 2.材质:不锈钢IP67 3.规格:400×500×300mm 4.安装形式:壁挂式 | 智慧水务平台 | 个 | 2
83 | 服务器 | 1.名称:塔石服务器 2.部位:监控室 3.规格:i5-12400 32G内存 2*1T″1个，键鼠套装1套、显示器采用 23″1台 | 智慧水务平台 | 台 | 2
84 | 光交机 | 1.名称:光交机 2.部位:监控室 3.规格:全千兆4光2电 | 智慧水务平台 | 台 | 2
85 | EPM电表（能源质量管理） | 1.名称:EPM电表（能源质量管理） 2.部位:泵站及厂区 3.规格:带电能质量统计，坏境检测模块，事件记录，谐波检测，波形因子等 | 智慧水务平台 | 套 | 32
86 | VPN远程通讯 | 1.名称:VPN远程通讯 2.部位:泵站及厂区 3.规格:三防级，企业VPN路由器，云管理的SD-WAN边缘路由器 | 智慧水务平台 | 套 | 3
87 | 振动分析和诊断平台 | 1.名称:振动分析和诊断平台 2.功能:综合振动、电气、工艺参数进行综合判断，形成设备健康度数据；提供振动时域频域时频域算法分析、支持固定阈值、动态阈值与机器学习方法自动预测故障类型；标准软件部署一次(绑定服务器MAC地址)支持设备上限5台；不含大屏、组态页面设计和新需求定制开发；含调试与一年技术支持。 | 智慧水务平台 | 套 | 1
（五） | 生物相镜检系统
88 | 生物相镜检电脑 | 1.名称:生物相镜检电脑 2.参数: CPU：6核12线程及以上； 内存：16G及以上； 硬盘：512G及以上； 其他：27寸及以上显示器，键盘，鼠标 | 智慧水务平台 | 台 | 1
89 | 生物相镜检摄像头 | 1.名称:生物相镜检摄像头 2.规格:索尼芯片1200万像素USB3.0高速版ISP(A款) | 智慧水务平台 | 台 | 1
七 | 红庙啤酒厂提升泵站
90 | 潜污泵 | 1.名称：潜水排污泵（铸铁） 2.规格参数：Q＝250m3/h，H=45m，N＝55kw 3.导杆安装 4.其他参数：详见设计图纸 | 潜水泵 | 台 | 3
| 叶轮 | 备品备件 |  | 个 | 1
| 轴承 | 备品备件 |  | 个 | 3
| 机械密封 | 备品备件 |  | 个 | 1
| 耦合器 | 备品备件 |  | 个 | 1
| 按钮 | 备品备件 |  | 个 | 10
| 指示灯 | 备品备件 |  | 个 | 10
| 交流接触器 | 备品备件 |  | 个 | 3
| 200A接线端子 | 备品备件 |  | 个 | 3
| 200A3P断路器 | 备品备件 |  | 个 | 3
| 熔断器6A | 备品备件 |  | 个 | 4
91 | 电动葫芦 | 1.名称:CD1电动葫芦 2.规格:起吊H=9m,N=3.4kw,跨度L=6.8m | 起重设备 | 台 | 1
92 | 钢吊车梁 | 1.名称：工字钢 2.规格参数：22a型 L=6m 3.其他参数：详见设计图纸 | 起重设备 | t | 0.199
八 | 花果山提升泵站
93 | 潜污泵 | 1.名称：潜水排污泵（铸铁） 2.规格参数：Q＝100m3/h，H=20m，N＝11kw 3.导杆安装 4.其他参数：详见设计图纸 | 潜水泵 | 台 | 2
九 | 天成汽修提升泵站
94 | 潜污泵 | 1.名称：潜水排污泵 2.规格参数：Q=50m3/h,H=10m,N=3kw 3.导杆安装 4.其他参数：详见设计图纸 | 潜水泵 | 台 | 2
十 | 民院南门提升泵站
95 | 潜污泵 | 1.名称：潜水排污泵（铸铁） 2.规格参数：Q＝100m3/h，H=25m，N＝15kw 3.导杆安装 4.其他参数：详见设计图纸 | 潜水泵 | 台 | 2
十一 | 屯堡镇污水提升泵站
96 | 潜污泵 | 1.名称：潜水排污泵（铸铁） 2.规格参数：Q＝100m3/h，H=47m，N＝30kw 3.导杆 4.其他参数：详见设计图纸 | 潜水泵 | 台 | 4
| 叶轮 | 备品备件 |  | 个 | 2
| 轴承 | 备品备件 |  | 个 | 6
| 机械密封 | 备品备件 |  | 个 | 2
| 耦合器 | 备品备件 |  | 个 | 2
| 按钮 | 备品备件 |  | 个 | 10
| 指示灯 | 备品备件 |  | 个 | 10
| 交流接触器 | 备品备件 |  | 个 | 4
| 200A接线端子 | 备品备件 |  | 个 | 4
| 200A3P断路器 | 备品备件 |  | 个 | 4
| 熔断器6A | 备品备件 |  | 个 | 15
97 | 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN300,PN=1.0MPa,分体式 | 流量计 | 台 | 1
十二 | 鸭松溪提升泵站
98 | 潜污泵 | 1.名称：潜水排污泵（铸铁） 2.规格参数：Q＝100m3/h，H=20m，N＝7.5kw 3.导杆 4.其他参数：详见设计图纸 | 潜水泵 | 台 | 3
| 叶轮 | 备品备件 |  | 个 | 1
| 轴承 | 备品备件 |  | 个 | 3
| 机械密封 | 备品备件 |  | 个 | 1
| 耦合器 | 备品备件 |  | 个 | 1
| 按钮 | 备品备件 |  | 个 | 10
| 指示灯 | 备品备件 |  | 个 | 10
| 交流接触器 | 备品备件 |  | 个 | 3
| 200A接线端子 | 备品备件 |  | 个 | 3
| 200A3P断路器 | 备品备件 |  | 个 | 3
| 熔断器6A | 备品备件 |  | 个 | 15
99 | 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN300,PN=1.0MPa,分体式 | 流量计 | 台 | 1
十三 | 屯堡镇清江西岸污水提升泵站
100 | 潜污泵 | 1.名称：潜水排污泵（铸铁） 2.规格参数：Q＝15m3/h，H=15m，N＝2.2kw 3.导杆安装 4.其他参数：详见设计图纸 | 潜水泵 | 台 | 2
101 | 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN100,PN=1.0MPa,分体式 | 流量计 | 台 | 1
十四 | 其他采购设备
102 | 管道检测潜望 （含一块备用电池） | 变焦：≥30倍光学×≥12倍电子，总变焦≥360倍 摄像头：≥400万像素，视频分辨率≥2560×1440 云台：电动双轴，上下（+45°/-90°），左右（±30°），一键水平 激光测距，电加热除雾 防护：IP68 传输：无线WiFi 伸缩杆：碳纤维，6节，收起1.58m，重2.5kg | 采购设备 | 套 | 1
103 | 管道检测机器人 | 摄像头：前后双高清，≥200万像素，前视光学变倍≥10倍 照明：前视≥6颗LED，后视高亮LED，亮度可调激光测宽，一键除雾，镜头轴向360°旋转，垂直±135° 防护：整机IP68 行走：六轮驱动，爬坡能力≥35°，越障能力强，车体腹部镂空导流 升降架：双X型，电动升降，行程≥190mm 线缆：≥120m，凯夫拉材质，自动排线、电动收线，计米精度≤±0.05m 供电：收线车内置锂电池，可拆卸，单块续航≥8h，支持热插拔 自救：侧翻后仍可轮式回收 | 采购设备 | 台 | 2
104 | 探地雷达 | 中心频率：200MHz屏蔽天线 探测深度：0.5～15m 扫描速率：≥400线/秒，采样频率0.2~50GHz可调 成像：实时二维成像，伪彩图/堆积波形，支持轨迹/埋深标注 定位：GPS定位 主机：一体化便携，无线数据传输（≥50m），兼容笔记本电脑（Windows/鸿蒙） 供电：锂电池，连续工作≥8h | 采购设备 | 台 | 2
105 | 动力声呐检测机器人 | 适用管径：DN500～6000mm 推进：≥4个推进器（水平+垂直），抗0.6m/s水流，最大下潜≥20m 声呐：2.25MHz高精度环扫，量程0.25～6m，角度分辨率1.4°，每秒扫描1周 摄像头：前后视≥200万像素高清，LED照明，固定水下摄像头≥200万像素 激光测距模块（上方测距） 防护：整机IP68 线缆：≥200m零浮力线缆，自动收线/排线/计米，精度±0.01m 控制终端：无线/有线，实时显示三维扫描图，定速巡航，防侧翻报警 | 采购设备 | 台 | 1
106 | 管道清淤机器人 | 适用管径:DN600~1800mm 功能:清淤(绞龙莫块)+CCTV检测双模式 绞龙:不锈钢粑齿型，耐磨带沟，远程无线操控升降、转速可调 行走:履带式全驱动，越障≥30mm，速度可调，适用温度-20~60°C防护:整机IP68 摄像头:≥200万像素，前后视，LED照明(1500Lx)，手动收缩立杆 线缆:≥60m零浮力线缆，液压自动/手动收放 集成箱体:含卷管器、电动液压站(30kW，330Bar) 电控箱，顶部吊环+底部叉车孔 安全监测:含气体检测(CHA/02/C0/HS)生命体征监测(心率/血氧/体温/GPS)视频记录仪(4G全网通，2K视频) | 采购设备 | 台 | 1
107 | 智能彩屏电动送风式长管呼吸器50m双人套装2套 | 适用人数:2人(双人同时) 送风机:304不锈钢外壳,IP54,AC220V+锂电池双供电,续航≥120min 彩屏显示:风量、压力、电量、故障 声光报警(断电/低风量/低电量/过温)风量:总风量30~350L/min连续可调,无刷直流风机 PID恒流面罩:大视野硅胶全面罩,防雾,呼气阀,五点式头带 RD40接口长管:≥50m,PU+塑筋抗静电,内径≥φ25mm,温-30~60℃, 快速接头分气装置:一分二不锈钢分气阀,每路独立流量调节 | 采购设备 | 套 | 2
108 | 自给开路式压缩空气呼吸器 | 气瓶容积：6.8L，工作压力30MPa，碳纤维复合气瓶 背板肩带：阻燃防静电、减压供气稳定（输出约0.7MPa） 报警：机械哨笛（5±0.5MPa启鸣，≥90dB），报警后剩余气量≥25% 面罩：全视野防雾全面罩，硅胶密封，五点式阻燃头带，正压供气 供气阀：按需供气，最大供气量≥500L/min，360°旋转接口 电子压力平视显示（HUD）：无线三色灯指示压力状态 电子压力表：机械+电子双显，夜光 含气瓶、背托、面罩、报警哨、包装箱全套 | 采购设备 | 套 | 10
109 | 清洗吸污车 | 吸污车：洗冲一体化，14吨级罐体容积：清水罐≥3.7m²(4mm碳钢)，污水罐≥8.8m²(6mm碳钢)，底盘：210马力柴油发动机(国六)，8档，8.25R20钢丝胎，8吨后桥， 空调， ABS，断气刹，排气制动。高压清洗：循环泵泵， 213L/min， 22MPa， 60m高压管， 液压回位卷盘吸污：全密封水循环泵，8m吸污管，防溢阀，视粪管罐体带举升，后盖液压开启 | 采购设备 | 台 | 1
110 | 便携式水质分析仪 | 检测:COD、氨氮、总磷 出厂包含试剂3套,每个参数测量次数各25次 | 采购设备 | 套 | 1
111 | 便携式溶解氧测定仪 | 测量范围:0~20mg/L 精度:±0.5% 屏幕: LCD 背光显示 防护等级:IP67 出厂包含试剂1套,测量次数25次 | 采购设备 | 套 | 1
112 | COD试剂 | 每套可检测50次 | 采购设备 | 套 | 12
113 | 氨氮试剂 | 每套可检测50次 | 采购设备 | 套 | 12
114 | 总磷试剂 | 每套可检测50次 | 采购设备 | 套 | 12
115 | 溶解氧检测试剂 | 每套可检测50次 | 采购设备 | 套 | 12
116 | 危害气体检测仪 | 检测硫化氢、甲烷、氧气、氨气 | 采购设备 | 套 | 1
117 | 对讲机 | 支持数字 + 模拟双模兼容 信道数量:≥256 个 通信距离:≥3km 防护等级:不低于 IP67 防尘防水 标配锂电池,容量≥2000mAh 标准工作续航:模拟模式≥16h,数字模式≥20h | 采购设备 | 台 | 2
118 | 移动式柴油发电机 | 160KW,380V | 采购设备 | 台 | 1
119 | 便携式发电机 | 10KW.380V | 采购设备 | 台 | 2
120 | 封堵气囊 | 规格：DN300,材质：橡胶 | 采购设备 | 个 | 3
121 | 封堵气囊 | 规格：DN500,材质：橡胶 | 采购设备 | 个 | 3
122 | 封堵气囊 | 规格：DN600,材质：橡胶 | 采购设备 | 个 | 3
123 | 封堵气囊 | 规格：DN800,材质：橡胶 | 采购设备 | 个 | 3
124 | 气囊专用充气泵 | 排气量:≥50L/min(0.6MPa) 功率:1.5kW(单相220V或三相380V) 储气罐:≥8L,带排污阀 压力表:量程0~1.6MPa,精度2.5级 安全阀:整定压力≤0.8MPa 控制:机械式压力开关自动启停,过载保护 | 采购设备 | 台 | 2

## 潜水排污泵（13项)
设备询价汇总表
工程名称:恩施市城区生活污水处理厂设备更新项目(EPC)一标段(谭家坝污水处理)建设项目工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 品牌 | 规格型号 | 含税单价 | 税率 | 除税单价 | 含税合价 | 技术偏离说明 | 备注
一 | 一期生物池
1 | 潜水轴流泵 | 1.规格:Q=1166m3/h，H=1.5m，P=15kW | 台 | 1
2 | 推进器导杆 | 1.名称:推流器导杆 2.材质:SS304 3.规格:100×100×4mm 4.其他:池深7250mm | m | 58
二 | 蔡家河泵站
3 | 潜水泵 | 1.名称:潜水排污泵 2.规格: Q=550m3/h,H=65m,P=185kW 3.其他:均变频,含耦合底座及导杆 | 台 | 2
三 | 高桥河泵站
4 | 潜水泵 | 1.名称:潜水排污泵（变频） 2.规格: Q=1354~1995m3/h,H=60~54m,N=400kW 3.材质:铸铁 4.质量:泵重≤6100kg 5.其他:含耦合底座及导杆 | 台 | 1
5 | 变频柜 | 1.名称:变频柜 2.规格:400KW | 台 | 1
6 | 机旁控制箱 | 1.名称:潜水泵机旁控制箱 2.规格:400KW | 台 | 1
四 | 红庙啤酒厂提升泵站
7 | 潜污泵 | 1.名称：潜水排污泵（铸铁） 2.规格参数： Q＝250m3/h，H=45m，N＝55kw 3.导杆 4.其他参数：详见设计图纸 | 台 | 3
| 叶轮 | 备品备件 | 个 | 1
| 轴承 | 备品备件 | 个 | 3
| 机械密封 | 备品备件 | 个 | 1
| 耦合器 | 备品备件 | 个 | 1
| 按钮 | 备品备件 | 个 | 10
| 指示灯 | 备品备件 | 个 | 10
| 交流接触器 | 备品备件 | 个 | 3
| 200A接线端子 | 备品备件 | 个 | 3
| 200A3P断路器 | 备品备件 | 个 | 3
| 熔断器6A | 备品备件 | 个 | 4
五 | 花果山提升泵站
8 | 潜污泵 | 1.名称：潜水排污泵（铸铁） 2.规格参数：Q＝100m3/h，H=20m，N＝11kw 3.导杆 4.其他参数：详见设计图纸 | 台 | 2
六 | 天成汽修提升泵站
9 | 潜污泵 | 1.名称：潜水排污泵 2.规格参数：Q=50m3/h,H=10m,N=3kw 3.导杆 4.其他参数：详见设计图纸 | 台 | 2
七 | 民院南门提升泵站
10 | 潜污泵 | 1.名称：潜水排污泵（铸铁） 2.规格参数：Q＝100m3/h，H=25m，N＝15kw 3.导杆 4.其他参数：详见设计图纸 | 台 | 2
八 | 屯堡镇污水提升泵站
11 | 潜污泵 | 1.名称：潜水排污泵（铸铁） 2.规格参数：Q＝100m3/h，H=47m，N＝30kw 3.导杆 4.其他参数：详见设计图纸 | 台 | 4
| 叶轮 | 备品备件 | 个 | 2
| 轴承 | 备品备件 | 个 | 6
| 机械密封 | 备品备件 | 个 | 2
| 耦合器 | 备品备件 | 个 | 2
| 按钮 | 备品备件 | 个 | 10
| 指示灯 | 备品备件 | 个 | 10
| 交流接触器 | 备品备件 | 个 | 4
| 200A接线端子 | 备品备件 | 个 | 4
| 200A3P断路器 | 备品备件 | 个 | 4
| 熔断器6A | 备品备件 | 个 | 15
九 | 鸭松溪提升泵站
12 | 潜污泵 | 1.名称：潜水排污泵（铸铁） 2.规格参数：Q＝100m3/h，H=20m，N＝7.5kw 3.导杆 4.其他参数：详见设计图纸 | 台 | 3
| 叶轮 | 备品备件 | 个 | 1
| 轴承 | 备品备件 | 个 | 3
| 机械密封 | 备品备件 | 个 | 1
| 耦合器 | 备品备件 | 个 | 1
| 按钮 | 备品备件 | 个 | 10
| 指示灯 | 备品备件 | 个 | 10
| 交流接触器 | 备品备件 | 个 | 3
| 200A接线端子 | 备品备件 | 个 | 3
| 200A3P断路器 | 备品备件 | 个 | 3
| 熔断器6A | 备品备件 | 个 | 15
十 | 屯堡镇清江西岸污水提升泵站
13 | 潜污泵 | 1.名称：潜水排污泵（铸铁） 2.规格参数：Q＝15m3/h，H=15m，N＝2.2kw 3.导杆 4.其他参数：详见设计图纸 | 台 | 2

## 板式曝气器（1项）
设备询价汇总表
工程名称:恩施市城区生活污水处理厂设备更新项目(EPC)一标段(谭家坝污水处理)建设项目工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 品牌 | 规格型号 | 含税单价 | 税率 | 除税单价 | 含税合价 | 技术偏离说明 | 备注
1 | 板式曝气器 | 1.类型:板式曝气器 2.材质:EPDM 3.规格、型号:单套曝气器通气量7m3/h,DN150UPVC管统计至池底以上1.0m,通过法兰与不锈钢气管连接 | 套 | 2376

## 精确曝气系统（20项）
设备询价汇总表
工程名称:恩施市城区生活污水处理厂设备更新项目(EPC)一标段(谭家坝污水处理)建设项目工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 品牌 | 规格型号 | 含税单价 | 税率 | 除税单价 | 含税合价 | 技术偏离说明 | 备注
一 | 精确曝气系统
1 | 智能曝气MCP柜 | 1.名称:智能曝气MCP柜 2.规格:冗余智能控制器及相关自动化控制回路设备，鼓风机房机组控制，大于12寸触摸屏，图形界面现场操作，UPS | 台 | 1
2 | 化学法仪表检测与多通道取样装置一体站 | 1.名称:化学法仪表检测与多通道取样装置一体站 2.功能:空调机柜及环境检测管理；检测要求：氨氮检测时间小于12分钟，自动标定、标液核查，支持边缘计算自动分析数据清洗通过环网上报智能加药系统，上报精确曝气系统，协同氨氮电极和硝氮完成需风量计算。采样点覆盖范围大于100米，10通道采样，取样系统支持平行样留样，根据停留时间和控制程序智能取样并控制仪表检测。CNAS水质实验室专业评价报告 | 套 | 1
3 | 探头法检测站 （氨氮/硝氮） | 1.名称:探头法检测站（氨氮/硝氮） 2.功能:配置有环监设备，氨氮频率小于1分钟，UV法硝酸盐检测频率小于1分钟，可2通道采样，远程控制，自动校正，环监设备。CNAS水质实验室专业评价报告 | 台 | 2
4 | 现场智能仪表显控终端 | 1.名称:现场智能仪表显控终端 2.规格:10寸触屏，304不锈钢，以太网接口，生物池工艺现场监控HMI | 台 | 2
5 | 低溶氧曝气控制系统 | 1.名称:低溶氧曝气控制系统 2.功能:计算周期≤120秒，低溶氧控制混合同步硝化反硝化控制 | 套 | 1
6 | 曝气氨氮优化控制模型 | 1.名称:曝气氨氮优化控制模型 2.功能:ASM反应速率与数据驱动混合模型，仪表数据清洗&反应速率前馈&氨氮设定值反馈控制 | 套 | 1
7 | 曝气总氮优化控制系统 | 1.名称:曝气总氮优化控制系统 2.功能:根据氨氮、硝氮各测点数据计算氮元素平衡，判断硝化液与碳源供给是否充足，提出调度建议。 | 套 | 1
8 | 鼓风机优化控制系统 | 1.名称:鼓风机优化控制系统 2.功能:计算周期≤120秒，可结合历史数据、上游管网数据、人工控制经验，智能调度风机组调速、启停与风电比最优化 | 套 | 1
9 | 原精确曝气控制系统对接 | 1.名称:原精确曝气控制系统对接 2.内容:括回路测试、点位对接、程序修改等内容 | 套 | 1
10 | 快插伴热带 | 1.名称:快插伴热带 2.规格:0.5m2，超滤膜、伴热系统、升降支架 | 套 | 4
11 | 陶瓷超滤膜 | 1.名称:陶瓷超滤膜 2.规格:0.5m2，陶瓷超滤膜，带不锈钢安装杆 | 套 | 4
12 | 升降支架 | 1.规格:SS304，多点固定装置，316L钢丝绳吊绳，SS304安全链 | 套 | 4
13 | 膜冲洗设备 | 1.规格、型号:便携式冲洗设备，可折叠水箱，15bar压力 | 套 | 1
14 | 电伴热取样管 | 1.规格:外径50mm，PTFE管*4，25W/m，集成pt100 | m | 400
15 | ORP分析仪 | 1.规格、型号:-1500~1500mV | 套 | 4
16 | DO在线分析仪 | 1.规格、型号:0～10mg/l | 套 | 4
17 | MLSS在线分析仪 | 1.规格、型号:0～10g/l | 套 | 2
18 | PH分析仪 | 1.规格、型号:0-12 | 套 | 2
19 | 渠道超声多普勒流量计 | 1.规格:含不锈钢支架,支持互相关超声校正，适配智能显控终端定制;双头安装支架，可输入分层流速模型校正，流速范围 0-10 m/s 液位范围 0-10m流速精度 1.0% 液位精度0.2% 流速分辨率1mm/s 液位分辨率 lmm | 台 | 2
20 | 电磁流量计 | 1.规格:DN800 | 台 | 1

## 智慧水务平台（48项）
设备询价汇总表
工程名称:恩施市城区生活污水处理厂设备更新项目(EPC)一标段(谭家坝污水处理)建设项目工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 品牌 | 规格型号 | 含税单价 | 税率 | 除税单价 | 含税合价 | 技术偏离说明 | 备注
一 | 中控室软硬件
1 | 服务器 | 1.名称:服务器 2.CPU:12核及以上 3.内存:64GB以上 4.储存:480G以上SSD+32TB以上机械硬盘 5.阵列卡:八通道独立RAID卡 6.网口:4 个千兆+2个万兆光口（含模块） 7.电源:双电源 8.导轨:带导轨 | 台 | 2
2 | 上位机 | 1.名称:上位机 2.CPU:6核12线程及以上 3.内存:16G及以上 4.硬盘:512G及以上 5.独立显卡:4G及以上 6.其他:27寸及以上显示器，键盘，鼠标 | 台 | 2
3 | 视频监控 | 1.名称:视频监控 2.CPU:6核12线程及以上 3.内存:16G及以上 4.硬盘:512G及以上 5.其他:27寸及以上显示器，键盘，鼠标 | 台 | 1
4 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.规格:企业级VPN路由器，支持与集团配置IpSecVPN专线 | 台 | 2
5 | UPS电源 | 1.名称:UPS 2.型号:企业级6KVA | 台 | 1
6 | 稳压器 | 1.名称:稳压器 2.规格:10KVA | 台 | 1
7 | 交换机 | 1.名称:企业级机架交换机 2.规格:24口千兆光+4口万兆光 | 台 | 1
8 | 打印机 | 1.名称:打印机 2.规格:支持打印、扫描、复印，支持自动双面复印、支持输稿器、支持网络打印 | 台 | 1
9 | 报警和消息推送模块 | 1.名称:报警和消息推送模块 2.类别:短信模块和声光报警模块 | 套 | 1
10 | 智慧水务管理平台 | 1.名称:智慧水务管理平台 2.功能:含设备管理、巡检管理、化验管理、盘库管理、工单管理、调度排班管理、设置中心、报表管理、告警管理、数据网关管理、角色管理、人员管理、菜单管理、字典管理、数据点位管理、系统日志、告警管理巡检任务管理、控制网关管理、数据网关管理等功能的二次开发与部署 | 套 | 1
11 | 定制化报表开发 | 1.名称:20个以内定制化报表开发 | 套 | 1
12 | 5000点位基础数据整理 | 1.名称:5000点位基础数据整理 2.内容:包含点位与设备关联、设备与组态关联，5000点位数据数据采集及储存 | 套 | 1
13 | SCADA系统 | 1.名称:SCADA系统 2.功能:含3D厂区布局、构筑物建模及搭建、设备建模、个性化场景建模及平台授权。 | 套 | 1
14 | SCADA系统 | 1.名称:SCADA系统 2.功能:含自定义3D数据面板数据对接，数据曲线、柱状、面报表展示及数据对接。 | 套 | 1
15 | SCADA系统 | 1.名称:SCADA系统 2.功能:实时库与关系型数据库系统部署 | 套 | 1
16 | SCADA系统 | 1.名称:SCADA系统 2.功能:灾备系统部署 | 套 | 1
17 | SCADA系统 | 1.名称:SCADA系统 2.功能:设备运行数据监控系统、设备控制系统数据对接与部署 | 套 | 1
18 | SCADA系统 | 1.名称:SCADA系统 2.功能:通用报表系统、告警系统、视频流系统部署 | 套 | 1
19 | SCADA系统 | 1.名称:SCADA系统 2.功能:2D组态系统开发、部署与调试，包含全组态2D页面开发，数据、报表、告警对接等 | 套 | 1
20 | 移动运维 | 1.名称:移动运维 2.功能:通过移动端提供主要运营数据查看，数据报表、设备运行情况、巡检、工单、排班等功能。 | 套 | 1
21 | 热备份系统 | 1.名称:热备份系统 2.功能:应用先进热冗余架构，支持主控网关、数据网关热备份 | 套 | 1
22 | 云平台服务 | 1.名称:云平台服务 2.功能:通过历史运行数据与水质数据对智能控制工艺模型周期性再训练仿真测试，更新控制策略。 | 套 | 1
23 | 组态大屏 | 1.名称:组态大屏 2.规格:2.0mm边距密度，面积为6.03*3.36m+2.54*3.36m、液晶屏，含安装及安装辅材 | 套 | 1
24 | 点阵大屏 | 1.名称:点阵大屏 2.规格:黑底红字，文字混动大屏LED，含软件安装与辅材 | 套 | 1
25 | 部署对接调试费 | 1.名称:部署对接调试费 2.调试内容:智能加药系统、智能泵组系统智能曝气系统、设备健康监测系统、矩形二沉池纠偏预警、生物相镜检识别系统数据对接，智能模块的系统前端组件部署与调试 | 项 | 1
二 | 智能加药系统
26 | 计量泵 | 1.名称:计量泵 2.规格:Q=375L/h,10bar,N=0.24kW | 台 | 2
27 | 智能加药控制柜 | 1.名称:智能加药控制柜 2.规格:冗余智能控制器及相关自动化控制回路设备，大于12寸触摸屏，图形界面现场操作，1.5KVA UPS | 台 | 2
28 | 化学法仪表检测与多通道取样装置一体站 | 1.名称:化学法仪表检测与多通道取样装置一体站 2.功能:空调机柜及环境检测管理:检测要求:正磷酸盐检测时间小于12分钟，总磷检测时间小于30分钟，自动标定、标液核查，支持边缘计算自动分析数据清洗通过环网上报智能加药系统，完成需药量计算并转换为控制信号，有机磷超标报警。采样点覆盖范围大于100米，10通道采样，取样系统支持平行样留样，根据停留时间和控制程序智能取样并控制仪表检测。 | 套 | 2
29 | 现场智能仪表显控终端 | 1.名称:现场智能仪表显控终端 2.规格:10寸触屏，304不锈钢，以太网接口，除磷工艺现场监控HMI | 台 | 4
30 | 快插伴热带 | 1.名称:快插伴热带 2.规格:0.5m2，超滤膜、伴热系统、升降支架 | 套 | 8
31 | 陶瓷超滤膜 | 1.名称:陶瓷超滤膜 2.规格:0.5m2，陶瓷超滤膜，带不锈钢安装杆 | 套 | 8
32 | 升降支架 | 1.名称:升降支架 2.规格:SS304，多点固定装置，316L钢丝绳吊绳，SS304安全链 | 套 | 8
33 | 膜冲洗设备 | 1.名称:膜冲洗设备 2.规格、型号:便携式冲洗设备，可折叠水箱，15bar压力 | 套 | 2
34 | 磷酸盐去除速率控制模型 | 1.名称:磷酸盐去除速率控制模型 2.功能:机理模型融合水质与工艺参数的数字模型，实时预测加药除磷的去除速率值，根据前馈测点进行开环控制，快速响应进水污染物波动。通过对进水历史趋势与生物池参数的建模预测未来进水磷的趋势，给出药剂进销存的策略建议。 | 套 | 2
35 | 磷酸盐前馈&反馈控制系统 | 1.名称:磷酸盐前馈&反馈控制系统 2.功能:前馈计算周期≤20分钟，反馈周期≤40分钟 | 套 | 2
36 | 药剂与除磷工艺参数评估系统 | 1.名称:药剂与除磷工艺参数评估系统 2.功能:有机磷分析检测，感知检测数据异常，自动进行有机磷分析比对 | 套 | 2
37 | 电伴热取样管 | 1.名称:电伴热取样管 2.规格:外径50mm，PTFE管*4，25W/m，集成pt100 | m | 400
三 | 泵组智能调度系统
38 | 热冗余智能控制柜 | 1.名称:热冗余智能控制柜 2.规格:正压通风柜，不锈钢材质，热冗余智能控制器及配套IO、UPS等，800*600*2200，含泵站智能调度软件 | 台 | 2
四 | 设备检测健康系统
39 | 耐压防水型加速度传感器 | 1.名称:耐压防水型加速度传感器 2.部位:潜水泵 3.规格:测量范围 ±80G 灵敏度100mV/g(160HZ)频率相应0.2-14000HZ 4.备注:1台水泵放置2个传感器 | 支 | 10
40 | 多通道振动信号采集卡 | 1.名称:多通道振动信号采集卡 2.规格:8通道，支持交流 、直流； 支持两线制 ICP 、IEPE 传感器， 电压输入范围±10V，16 位 ，采样率 256Hz~102.4KHz，动态范围90dB，8路同步采集 3.备注:每个振动数据采集柜各一台 | 个 | 2
41 | 振动数据采集柜 | 1.名称:振动数据采集柜 2.材质:不锈钢IP67 3.规格:400×500×300mm 4.安装形式:壁挂式 | 个 | 2
42 | 服务器 | 1.名称:塔石服务器 2.部位:监控室 3.规格:i5-12400 32G内存 2*1T″1个，键鼠套装1套、显示器采用 23″1台 | 台 | 2
43 | 光交机 | 1.名称:光交机 2.部位:监控室 3.规格:全千兆4光2电 | 台 | 2
44 | EPM电表（能源质量管理） | 1.名称:EPM电表（能源质量管理） 2.部位:泵站及厂区 3.规格:带电能质量统计，坏境检测模块，事件记录，谐波检测，波形因子等 | 套 | 32
45 | VPN远程通讯 | 1.名称:VPN远程通讯 2.部位:泵站及厂区 3.规格:三防级，企业VPN路由器，云管理的SD-WAN边缘路由器 | 套 | 3
46 | 振动分析和诊断平台 | 1.名称:振动分析和诊断平台 2.功能:综合振动、电气、工艺参数进行综合判断，形成设备健康度数据；提供振动时域频域时频域算法分析、支持固定阈值、动态阈值与机器学习方法自动预测故障类型；标准软件部署一次(绑定服务器MAC地址)支持设备上限5台；不含大屏、组态页面设计和新需求定制开发；含调试与一年技术支持。 | 套 | 1
五 | 生物相镜检系统
47 | 生物相镜检电脑 | 1.名称:生物相镜检电脑 2.参数: CPU：6核12线程及以上； 内存：16G及以上； 硬盘：512G及以上； 其他：27寸及以上显示器，键盘，鼠标 | 台 | 1
48 | 生物相镜检摄像头 | 1.名称:生物相镜检摄像头 2.规格:索尼芯片1200万像素USB3.0高速版ISP(A款) | 台 | 1

## 闸阀门（11项）
设备询价汇总表
工程名称:恩施市城区生活污水处理厂设备更新项目(EPC)一标段(谭家坝污水处理)建设项目工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 品牌 | 规格型号 | 含税单价 | 税率 | 除税单价 | 含税合价 | 技术偏离说明 | 备注
一 | 蔡家河泵站
1 | 双法兰传力接头 | 1.名称:双法兰传力接头 2.材质:橡胶 3.规格、压力等级:DN300 L=220 PN10 | 个 | 2
2 | 低压法兰阀门 | 1.名称:斜式蝶板缓闭止回阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN300 L=600 PN10 | 个 | 2
3 | 低压法兰阀门 | 1.名称:双法兰手动闸阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN300 L=420 PN10 | 个 | 2
4 | 双法兰传力接头 | 1.名称:双法兰传力接头 2.材质:橡胶 3.规格、压力等级:DN500 L=220 PN10 | 个 | 7
5 | 低压法兰阀门 | 1.名称:双法兰手动立式蝶阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN500 L=229 PN10 | 个 | 2
6 | 斜式蝶板缓闭止回阀 | 1.名称:斜式蝶板缓闭止回阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN500 L=810 PN10 | 个 | 2
7 | 双法兰手动闸阀 | 1.名称:双法兰手动闸阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN500 L=457 PN10 | 个 | 2
二 | 高桥河泵站
8 | 铸铁镶铜圆闸门 | 1.名称:铸铁镶铜圆闸门 2.规格:φ1800，N=2.2kW 导杆长度17500 3.材质:铸铁镶铜 4.形式:上开式，含手电两用启闭机、导杆及固定支架 | 座 | 3
9 | 低压法兰阀门 | 1.名称:双法兰手动闸阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN800,L=660,PN10 | 个 | 1
10 | 双法兰传力接头 | 1.名称:双法兰传力接头 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN800,L=350,PN10 | 个 | 1
11 | 低压法兰阀门 | 1.名称:斜式蝶板缓闭止回阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN800,L=660,PN10 | 个 | 1

## 起重设备（4项）
设备询价汇总表
工程名称:恩施市城区生活污水处理厂设备更新项目(EPC)一标段(谭家坝污水处理)建设项目工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 品牌 | 规格型号 | 含税单价 | 税率 | 除税单价 | 含税合价 | 技术偏离说明 | 备注
一 | 高桥河泵站
1 | 梁式起重机 | 1.名称:电动双梁双钩悬挂起重机 2.型号:起吊重量8t+8t,起升高度24m,跨度9.0m,P=(2×0.8+2×0.8+2×13)kW | 台 | 1
二 | 深度脱水机房
2 | 梁式起重机 | 1.名称:电动单梁悬挂起重机 2.型号:G=2t,H=12m,跨度S=10.5m,N=3+0.4+2×0.4KW定制,吊车梁高(即工字钢底至吊车梁底的距离)不超过200mm,含CD1型电动葫芦 | 台 | 1
三 | 红庙啤酒厂提升泵站
3 | 电动葫芦 | 1.名称:CD1电动葫芦 2.规格:起吊H=9m,N=3.4kw,跨度L=6.8m | 台 | 1
4 | 钢吊车梁 | 1.名称：工字钢 2.规格参数：22a型 L=6m 3.其他参数：详见设计图纸 | t | 0.199

## 流量计（3项）
设备询价汇总表
工程名称:恩施市城区生活污水处理厂设备更新项目(EPC)一标段(谭家坝污水处理)建设项目工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 品牌 | 规格型号 | 含税单价 | 税率 | 除税单价 | 含税合价 | 技术偏离说明 | 备注
一 | 屯堡镇污水提升泵站
1 | 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN300,PN=1.0MPa,分体式 | 台 | 1
二 | 鸭松溪提升泵站
2 | 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN300,PN=1.0MPa,分体式 | 台 | 1
三 | 屯堡镇清江西岸污水提升泵站
3 | 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN100,PN=1.0MPa,分体式 | 台 | 1

## 螺旋输送机（1项）
设备询价汇总表
工程名称:恩施市城区生活污水处理厂设备更新项目(EPC)一标段(谭家坝污水处理)建设项目工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 品牌 | 规格型号 | 含税单价 | 税率 | 除税单价 | 含税合价 | 技术偏离说明 | 备注
高桥河泵站
1 | 螺旋输送机 | 1.名称:无轴螺旋输送机 2.型号:∅320，L=6.0m，N=2.2kW 3.规格:SS304 | 台 | 1

## 采购设备（23项）
设备询价汇总表
工程名称:恩施市城区生活污水处理厂设备更新项目(EPC)一标段(谭家坝污水处理)建设项目工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 品牌 | 规格型号 | 含税单价 | 税率 | 除税单价 | 含税合价 | 技术偏离说明 | 备注
一 | 其他采购设备
1 | 管道检测潜望 （含一块备用电池） | 变焦：≥30倍光学×≥12倍电子，总变焦≥360倍 摄像头：≥400万像素，视频分辨率≥2560×1440 云台：电动双轴，上下（+45°/-90°），左右（±30°），一键水平 激光测距，电加热除雾 防护：IP68 传输：无线WiFi 伸缩杆：碳纤维，6节，收起1.58m，重2.5kg | 套 | 1
2 | 管道检测机器人 | 摄像头：前后双高清，≥200万像素，前视光学变倍≥10倍 照明：前视≥6颗LED，后视高亮LED，亮度可调激光测宽，一键除雾，镜头轴向360°旋转，垂直±135° 防护：整机IP68 行走：六轮驱动，爬坡能力≥35°，越障能力强，车体腹部镂空导流 升降架：双X型，电动升降，行程≥190mm 线缆：≥120m，凯夫拉材质，自动排线、电动收线，计米精度≤±0.05m 供电：收线车内置锂电池，可拆卸，单块续航≥8h，支持热插拔 自救：侧翻后仍可轮式回收 | 台 | 2
3 | 探地雷达 | 中心频率：200MHz屏蔽天线 探测深度：0.5～15m 扫描速率：≥400线/秒，采样频率0.2~50GHz可调 成像：实时二维成像，伪彩图/堆积波形，支持轨迹/埋深标注 定位：GPS定位 主机：一体化便携，无线数据传输（≥50m），兼容笔记本电脑（Windows/鸿蒙） 供电：锂电池，连续工作≥8h | 台 | 2
4 | 动力声呐检测机器人 | 适用管径：DN500～6000mm 推进：≥4个推进器（水平+垂直），抗0.6m/s水流，最大下潜≥20m 声呐：2.25MHz高精度环扫，量程0.25～6m，角度分辨率1.4°，每秒扫描1周 摄像头：前后视≥200万像素高清，LED照明，固定水下摄像头≥200万像素 激光测距模块（上方测距） 防护：整机IP68 线缆：≥200m零浮力线缆，自动收线/排线/计米，精度±0.01m 控制终端：无线/有线，实时显示三维扫描图，定速巡航，防侧翻报警 | 台 | 1
5 | 管道清淤机器人 | 适用管径:DN600~1800mm 功能:清淤(绞龙莫块)+CCTV检测双模式 绞龙:不锈钢粑齿型，耐磨带沟，远程无线操控升降、转速可调 行走:履带式全驱动，越障≥30mm，速度可调，适用温度-20~60°C防护:整机IP68 摄像头:≥200万像素，前后视，LED照明(1500Lx)，手动收缩立杆 线缆:≥60m零浮力线缆，液压自动/手动收放 集成箱体:含卷管器、电动液压站(30kW，330Bar) 电控箱，顶部吊环+底部叉车孔 安全监测:含气体检测(CHA/02/C0/HS)生命体征监测(心率/血氧/体温/GPS)视频记录仪(4G全网通，2K视频) | 台 | 1
6 | 智能彩屏电动送风式长管呼吸器50m双人套装2套 | 适用人数:2人(双人同时) 送风机:304不锈钢外壳,IP54,AC220V+锂电池双供电,续航≥120min 彩屏显示:风量、压力、电量、故障 声光报警(断电/低风量/低电量/过温)风量:总风量30~350L/min连续可调,无刷直流风机 PID恒流面罩:大视野硅胶全面罩,防雾,呼气阀,五点式头带 RD40接口长管:≥50m,PU+塑筋抗静电,内径≥φ25mm,温-30~60℃, 快速接头分气装置:一分二不锈钢分气阀,每路独立流量调节 | 套 | 2
7 | 自给开路式压缩空气呼吸器 | 气瓶容积：6.8L，工作压力30MPa，碳纤维复合气瓶 背板肩带：阻燃防静电、减压供气稳定（输出约0.7MPa） 报警：机械哨笛（5±0.5MPa启鸣，≥90dB），报警后剩余气量≥25% 面罩：全视野防雾全面罩，硅胶密封，五点式阻燃头带，正压供气 供气阀：按需供气，最大供气量≥500L/min，360°旋转接口 电子压力平视显示（HUD）：无线三色灯指示压力状态 电子压力表：机械+电子双显，夜光 含气瓶、背托、面罩、报警哨、包装箱全套 | 套 | 10
8 | 清洗吸污车 | 吸污车：洗冲一体化，14吨级罐体容积：清水罐≥3.7m²(4mm碳钢)，污水罐≥8.8m²(6mm碳钢)，底盘：210马力柴油发动机(国六)，8档，8.25R20钢丝胎，8吨后桥， 空调， ABS，断气刹，排气制动。高压清洗：循环泵泵， 213L/min， 22MPa， 60m高压管， 液压回位卷盘吸污：全密封水循环泵，8m吸污管，防溢阀，视粪管罐体带举升，后盖液压开启 | 台 | 1
9 | 便携式水质分析仪 | 检测:COD、氨氮、总磷 出厂包含试剂3套,每个参数测量次数各25次 | 套 | 1
10 | 便携式溶解氧测定仪 | 测量范围:0~20mg/L 精度:±0.5% 屏幕: LCD 背光显示 防护等级:IP67 出厂包含试剂1套,测量次数25次 | 套 | 1
11 | COD试剂 | 每套可检测50次 | 套 | 12
12 | 氨氮试剂 | 每套可检测50次 | 套 | 12
13 | 总磷试剂 | 每套可检测50次 | 套 | 12
14 | 溶解氧检测试剂 | 每套可检测50次 | 套 | 12
15 | 危害气体检测仪 | 检测硫化氢、甲烷、氧气、氨气 | 套 | 1
16 | 对讲机 | 支持数字 + 模拟双模兼容 信道数量:≥256 个 通信距离:≥3km 防护等级:不低于 IP67 防尘防水 标配锂电池,容量≥2000mAh 标准工作续航:模拟模式≥16h,数字模式≥20h | 台 | 2
17 | 移动式柴油发电机 | 160KW,380V | 台 | 1
18 | 便携式发电机 | 10KW.380V | 台 | 2
19 | 封堵气囊 | 规格：DN300,材质：橡胶 | 个 | 3
20 | 封堵气囊 | 规格：DN500,材质：橡胶 | 个 | 3
21 | 封堵气囊 | 规格：DN600,材质：橡胶 | 个 | 3
22 | 封堵气囊 | 规格：DN800,材质：橡胶 | 个 | 3
23 | 气囊专用充气泵 | 排气量:≥50L/min(0.6MPa) 功率:1.5kW(单相220V或三相380V) 储气罐:≥8L,带排污阀 压力表:量程0~1.6MPa,精度2.5级 安全阀:整定压力≤0.8MPa 控制:机械式压力开关自动启停,过载保护 | 台 | 2