## 太阳河
太阳河污水处理厂
序号 | 安装位置 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 一体化设备 | CWT | 1.CWT-100MBR 2.Q235B，1个20尺高箱，配防腐漆，配内部集成及相关管路阀门 3.SS304，6片35平 4.电控柜、PLC系统、设备所需元器件 | 2 | 台
2 | 一体化设备 | 溶解氧分析仪 | 1.性能指标 变送器 形式 智能型变送器，可接收模拟及数字信号，自动识别匹配各传感器，显示、存储并输出;精度 ±0.1%FS;重复性 ±0.1%;线性度 ±0.05%;响应时间 T90<1s;显示 LCD显示屏，可显示待测参数，温度，测量值及占空比;外壳防护 IP65 2.传感器 测量原理 荧光原理，智能传感器，测量、数据处理、校准调试等均由传感器独立完成，并通过RS485传输至变送器;量程 0.00~20.00ppm;0~200%饱和度;分辨率 0.01;精度 ±0.1ppm,±1%;响应时间 T90<60s;防护等级 IP68，可潜装;耐压 5bar;（传感器+3米线缆） 外壳材质 316L | 2 | 台
5 | 预处理段 | 螺旋砂水分离器 | Q=20m³/h，N=0.37kW | 1 | 台
8 | 调节池 | 潜水排污泵 | Q=21m³/h，H=16m，N=2.2kW | 2 | 台 | 配套弯头、活接等
配套弯头、活接等
配套弯头、活接等
11 | 调节池 | 配套控制柜更换 | 含变频器、空开、漏保等控制元器件 | 1 | 套 | 一控二，与调节池潜水排污泵配套
一控二，与调节池潜水排污泵配套
一控二，与调节池潜水排污泵配套
14 | 调节池 | 手动葫芦 | 起重量G=1t | 2 | 台 | 配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
17 | 调节池 | 潜水搅拌器 | Φ400，n=740r/min，N=3kW | 2 | 台
20 | 调节池 | 手动平底闸阀 | DN50，1.0MPa | 2 | 台 | 配套提供螺栓、螺母等安装附件
配套提供螺栓、螺母等安装附件
配套提供螺栓、螺母等安装附件
23 | 调节池 | 双法兰限位伸缩器 | DN50，1.0MPa | 2 | 台 | 配套提供螺栓、螺母等安装附件
配套提供螺栓、螺母等安装附件
配套提供螺栓、螺母等安装附件
26 | 调节池 | 橡胶瓣止回阀 | DN50，1.0MPa | 2 | 台 | 配套提供螺栓、螺母等安装附件
配套提供螺栓、螺母等安装附件
配套提供螺栓、螺母等安装附件
29 | 脱泥车间 | PAM制备装置 | Q=500L/h，N=0.75kW 配套机械隔膜泵2台，Q=200L/h,P=0.6MPa,N=0.4kW | 1 | 套
32 | 储泥池 | 潜水泵 | Q=8m³/h，H=15m，N=1.1kW | 2 | 台 | 耦合式安装，变频控制
耦合式安装，变频控制
耦合式安装，变频控制
35 | 加药装置 | PAC自动溶药投加装置 | PAC溶液制备装置：容积1500L，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
38 | 加药装置 | 乙酸钠自动溶药投加装置 | 乙酸钠溶液制备装置：溶液罐容积1m³，成品控制箱，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
41 | 加药装置 | 电磁流量计 | DN20 | 2 | 个 | 包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
44 | 格栅渠 | 不锈钢垃圾桶 | 240L | 2 | 个 | 用于栅渣收集
用于栅渣收集
用于栅渣收集
47 | 出水段 | 巴氏计量槽 | 喉道B=152mm 不锈钢材质 | 1 | 套
50 | 配电中心 | 低压配电柜改造 | 4*5kvar=20kvr | 1 | 台
53 | 在线监测室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
56 | 运行室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
59 | 运行室 | 操作计算机 | I7，32G内存，512固态+2T机械，6G显存，双千兆网口，带蓝牙和无线网卡，显卡双视频输出，支持HDMI接口； 32寸显示器，带键鼠； 系统WIN10专业版，配原装OFFICE | 2 | 套
62 | 运行室 | UPS | 6kVA,60分钟 | 1 | 套
65 | 运行室 | PLC软件 | 支持多种语言和多种方式混合编程、支持多种通讯方式和协议，是系统具有较好的开放性。 | 1 | 套
68 | 运行室 | 组态软件 | 完全开发版，中文界面，具有全图形化界面、全集成、面向对象的开发方式。 | 1 | 套
71 | 运行室 | PLC控制程序编制 | 采集主要工艺参数、电气参数、设备运行状态、电力参数、仪表工作状态等。按控制程序对所辖工段内的工艺过程、电气设备进行自动控制。 | 1 | 项
74 | 运行室 | 上位机监控画面开发 | 监控画面应采用全集成多画面结构。画面包括：登录界面、污水厂总览画面、污水厂各个处理工艺画面、报警画面、报表画面等。 | 1 | 项
77 | 运行室 | 主模块 | CPU | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
80 | 运行室 | 扩展模块 | DI | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
83 | 运行室 | 扩展模块 | DI/DO | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
86 | 运行室 | 扩展模块 | AI | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
89 | 运行室 | 通讯模块 | MODBUS | 1 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
92 | 运行室 | 电源模块 | 15KW，适配50/60Hz工业电网 | 2 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
95 | 厂区车间 | 室内网络球型摄像机 | 夜视功能，红外30M，200万像素，20倍光学变焦。壁式安装，带安装支架 | 3 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
98 | 在线监测间 | 室内网络球型摄像机 | 固定半球摄像机;≥400万像素;≥IP30;吸顶/壁装;智能检测;支持OSD中文叠加、GB/T 28181、NTP校时;防篡改(禁止删改录像/日志) | 1 | 套 | 监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
101 | 厂区 | 室外网络球型摄像机 | 夜视功能，红外150M，200万像素，21倍光学变焦。立杆安装，带3.5m不锈钢立杆 | 5 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
104 | 运行室 | 网络存储一体机 | 16盘位，3TB硬盘，附带23寸液晶显示器和鼠标、键盘 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
107 | 运行室 | 视频监控机柜 | 内涵1个汇聚交换机，1个POE交换机和3个微断路器，落地安装；碳钢喷塑 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
110 | 运行室 | 进水电磁流量计 | DN80，1.0MPa | 1 | 台 | 规格数量以实际为准
规格数量以实际为准
规格数量以实际为准
113 | 运行室 | 光电交换机 | 2个光口，8个电口，千兆 | 1 | 台 | 自控配套
自控配套
自控配套
116 | 运行室 | 4G无线通讯模块 | GPRS接入设备，系统运营商提供 | 1 | 套 | 自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费59元/月
自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费60元/月
自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费61元/月
119 | 运行室 | 公网专线VPN接入设备 | 系统运营商提供 | 1 | 套 | 自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8400元/年
自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8401元/年
自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8402元/年
122 | 在线监测间 | 出水总氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法 2）测量范围：0-5/20/30/50/100/200mg/L(可扩展) 3）重复性：量程 0～20mg/L 时：≤2%；量程超出 0～20mg/L 时：≤5% 4）示值误差：20%*,±10%；50%*，±8%；80%，±5% 5）零点漂移：≤0.05mg/L 6）量程漂移：量程 0～20mg/L 时：≤1%；量程超出 0～20mg/L 时：≤2% 7）定量下限：0.2mg/L 8）直线性：1.5% 9）实际废水样品比对实验 ≤10% 10）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
125 | 在线监测间 | 进水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
128 | 在线监测间 | 出水总磷在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：过硫酸盐氧化钼酸铵分光光度法 2）测量范围：0～2/4/10/50/100mg/L(可扩展） 3）重复性：量程 0～4mg/L 时：≤2%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 4）示值误差：±5% 5）零点漂移：≤0.01mg/L 6）量程漂移：量程 0～4mg/L 时：≤1%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 7）定量下限：≤0.02mg/L 8）直线性：±5% 10）实际废水样品比对实验：≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
131 | 在线监测间 | 出水氨氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：水杨酸分光光度法 2）测量范围：0～8/80/300mg/L（可扩展）； 3）示值误差：± 8.0%（标液浓度为 2.0 mg/L 时）；± 5.0%（标液浓度为 5.0 mg/L 时）；± 3.0%（标液浓度为 8.0 mg/L 时） 4）定量下限：0.15mg/L； 5）重复性：≤2% 6）24h 低浓度漂移：≤0.02mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤1% 8）记忆效应：± 0.3 mg/L(标液浓度为 2.0 mg/L 时), ± 0.2 mg/L(标液浓度为 8.0 mg/L 时) 9）电压影响实验：±5% 10）pH 影响实验：±6% 11）环境温度影响试验：±5% 12）实际水样比对试验：氨氮＜2.0mg/L 时，≤0.2mg/L；氨氮≥2.0mg/L 时，≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
134 | 在线监测间 | 出水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
137 | 在线监测间 | 进出水PH计 | 量 程 pH: -2.00～16.00pH；ORP: -1999～+1999mV；Temp.: -30.0～130.0℃ 分辨率 pH: 0.01pH ORP: 1mV Temp.: 0.1℃ 精 确 度 pH: 0.01pH±1Digit ORP: 1mV±1Digit Temp.: 0.1%±1Digit 温度补偿 自动温度补偿 Pt1000、Pt100双模式选择；手动温度补偿 按键设定 继电器输出 高低点、区间值任意设定 清洗接点 程序设定时间控制；兼容高点或低点功能 模拟输出 2路隔离式4～20mA输出可程序对应pH/ORP、Temp.设定 数位输出 RS-485 Modbus标准数字量通讯 溶液接地 可消除溶液带电干扰 工作温度 -20～60℃ 电源输入 100~～240V AC宽电源、50/60Hz；或24V DC可选 防护等级 IP65 仪表尺寸 144mm×144mm×115mm(H×W×D) 挖孔尺寸 138mm×138mm (H×W) 安装方式 墙面安装、盘面安装、圆管挂装 | 2 | 台
140 | 在线监测间 | 数采仪 | 技术参数 （1）数字量接口:具备4路或以上带隔离的RS-232接口和6路RS-485接口，串口速率1200bps—115200bps，支持Modbus协议，内置多种仪表协议； （2）模拟量接口：具备8路或以上模拟量输入通道，16位分辨率，支持4-20mA电流信号； （3）开关量接口：具备8 路或以上带隔离的开关量输入通道， 输入电压范围：0-5VDC； （4）继电器输出通道：具备4路或以上继电器输出，负载能力为30VDC/5A； （5）网络通讯：支持10/100M以太网、4G(全网通)等； （6）显示单元：7 英寸或以上彩色液晶显示屏，多点电容触摸屏，分辨率至少1024*600； （7）数据存储：32GB或以上存储空间， 满足存储 3 年以上数据要求； （8）日志存储：4GB或以上日志专用储存空间， 满足存储 3 年以上日志信息； *（9）断电保护：内置大容量的锂电池，保证断电情况下最少正常运行6小时； *（10）管理权限：具备至少三级操作管理权限，其中管理员具有系统运行参数设置权限；运维人员具有数据查看、日常查询和例行维护权限，具有可调参数调整权限；普通用户具有全部数据、参数、日志的查询和查看权限； *（11）软件升级：设备代码（固件）可以用U盘、以太网和无线进行远程升级； （12）数据导出和查询：支持历史数据导出和历史数据查询功能； *（13）报警功能：在线检测仪器链接状态异常报警并生成日志，异常数据监测值异常时产生报警； *（14）登录安全：采用蓝牙近端验证技术，支持微信扫码登录，登录信息留痕可查； （15）安装方式：壁挂式； （16）工作温度：-20～+70℃； （17）工作湿度：0～99%RH； （18）外形尺寸：368 X 218 X 86 mm； （19）电源：220VAC，50HZ； （20）整机重量：≤3.2KG。 （21）国产化：关键元器件MCU、DDR、EMMC采用国产化品牌。 | 2 | 台
143 | 厂区 | 集装箱式一体化危废间 | 按不同废液分区。含防爆配电箱（100*200mm）、防爆排风扇（直径450mm、220V）、防爆照明灯、防爆应急照明灯，防爆烟雾探测器、可燃气体探测、静电释放柱、防爆声光报警器、悬挂式灭火器、配套国标危废标识、废液收集池、防腐阀门等 | 1 | 套 | 尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积6㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积7㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积8㎡
146 | 厂区 | 清洗机 | 220V、460压力左右，20米水管 | 1 | 台
Note on G100: Administrator: 按照新规要求为何这个摄像头更便宜？
Note on G148: Administrator: 千翼补充报价

## 沐抚
沐抚污水处理厂
序号 | 安装位置 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 一体化设备 | 帘式膜组件 | 单组膜面积10.7㎡、PVDF材质 | 504 | 片
2 | 一体化设备 | ABS直角弯头 |  | 1000 | 个
3 | 一体化设备 | O型圈 |  | 1000 | 个
4 | 一体化设备 | 自吸泵 | LSG32-65（4P） | 3 | 台
5 | 一体化设备 | 污泥回流泵 | FAG100C 17.60/15 | 3 | 台
6 | 一体化设备 | 反洗泵 | AMX-220FGARV | 3 | 台
7 | 一体化设备 | 鼓风机 | SSR-100 | 3 | 台
8 | 一体化设备 | 搅拌器 | QJB0.37/6-220/3-980/S | 9 | 台
9 | 一体化设备 | 排风扇 | FA-B-300 | 3 | 台
10 | 一体化设备 | 电暖气 | JRQ-Ⅲ-Ⅴ | 3 | 台
11 | 一体化设备 | 反洗罐 | 立式PE桶，V=2000L，φ1060mm*2580mm | 3 | 个 | 放置于箱体内部
12 | 一体化设备 | 微孔曝气器 | WKAER-D270 | 120 | 个
13 | 一体化设备 | 压力变送器 | 量程-99.9~99.9KPa，输出信号：4-20mA，24V供电 | 3 | 台
14 | 一体化设备 | 塑管流量计 | LZT-D-50S | 3 | 台
15 | 一体化设备 | 鸭嘴式液位开关 | PE | 3 | 个
16 | 一体化设备 | 电磁流量计 | MGG80021512 | 3 | 台
17 | 一体化设备 | 浮球液位计 | KEY-5 | 12 | 个
18 | 一体化设备 | 气体转子流量计 | LZB-50 | 3 | 个
19 | 一体化设备 | 溶解氧分析仪 | 变送器 形式 智能型变送器，可接收模拟及数字信号，自动识别匹配各传感器，显示、存储并输出;精度 ±0.1%FS;重复性 ±0.1%;线性度 ±0.05%;响应时间 T90<1s;显示 LCD显示屏，可显示待测参数，温度，测量值及占空比;外壳防护 IP65 2.传感器 测量原理 荧光原理，智能传感器，测量、数据处理、校准调试等均由传感器独立完成，并通过RS485传输至变送器;量程 0.00~20.00ppm;0~200%饱和度;分辨率 0.01;精度 ±0.1ppm,±1%;响应时间 T90<60s;防护等级 IP68，可潜装;耐压 5bar;（传感器+3米线缆） 外壳材质 316L | 3 | 台
20 | 预处理段 | 回转式细格栅 | 渠宽B=1.1m 渠深H=4.55m 栅隙b=6mm 安装角度a=75°N=1.1kW | 1 | 台
23 | 调节池 | 潜水排污泵 | Q=67m³/h，H=16m，N=7.5kW | 3 | 台 | 两用一冷备，配套弯头、活接等
两用一冷备，配套弯头、活接等
两用一冷备，配套弯头、活接等
26 | 调节池 | 配套控制柜更换 | 含变频器、空开、漏保等控制元器件 | 1 | 套 | 一控二，与调节池潜水排污泵配套
一控二，与调节池潜水排污泵配套
一控二，与调节池潜水排污泵配套
29 | 调节池 | 手动葫芦 | 起重量G=1t | 2 | 台 | 配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
32 | 调节池 | 潜水搅拌器 | Φ400，n=740r/min，N=3kW | 1 | 台
35 | 调节池 | 手动平底闸阀 | DN100，1.0MPa | 1 | 台 | 配套提供螺栓、螺母等安装附件
配套提供螺栓、螺母等安装附件
配套提供螺栓、螺母等安装附件
38 | 调节池 | 双法兰限位伸缩器 | DN100，1.0MPa | 1 | 台 | 配套提供螺栓、螺母等安装附件
配套提供螺栓、螺母等安装附件
配套提供螺栓、螺母等安装附件
41 | 调节池 | 橡胶瓣止回阀 | DN100，1.0MPa | 1 | 台 | 配套提供螺栓、螺母等安装附件
配套提供螺栓、螺母等安装附件
配套提供螺栓、螺母等安装附件
44 | 脱泥车间 | PAM制备装置 | Q=500L/h，N=0.75kW 配套机械隔膜泵2台，Q=200L/h,P=0.6MPa,N=0.4kW | 1 | 套
47 | 储泥池 | 潜水泵 | Q=16m³/h，H=10m，N=1.5kW | 2 | 台 | 耦合式安装，变频控制
50 | 加药装置 | PAC自动溶药投加装置 | PAC溶液制备装置：容积1500L，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
53 | 加药装置 | 乙酸钠自动溶药投加装置 | 乙酸钠溶液制备装置：溶液罐容积1m³，成品控制箱，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
56 | 加药装置 | 电磁流量计 | DN20 | 2 | 个 | 包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
59 | 格栅渠 | 不锈钢垃圾桶 | 240L | 2 | 个 | 用于栅渣收集
用于栅渣收集
用于栅渣收集
62 | 消毒渠 | 紫外消毒模块组系统 | Q=0.45万吨/天 Kz=1.0 | 1 | 套 | 含镇流器、反洗系统、控制柜等
含镇流器、反洗系统、控制柜等
含镇流器、反洗系统、控制柜等
65 | 出水段 | 巴氏计量槽 | 喉道B=152mm 不锈钢材质 | 1 | 套
68 | 配电中心 | 低压配电柜改造 | 4*5kvar+6*10kvar=80kvar | 1 | 台
71 | 在线监测室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
74 | 运行室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
77 | 运行室 | 操作计算机 | I7，32G内存，512固态+2T机械，6G显存，双千兆网口，带蓝牙和无线网卡，显卡双视频输出，支持HDMI接口； 32寸显示器，带键鼠； 系统WIN10专业版，配原装OFFICE | 2 | 套
80 | 运行室 | UPS | 6kVA,60分钟 | 1 | 套
83 | 运行室 | PLC软件 | 支持多种语言和多种方式混合编程、支持多种通讯方式和协议，是系统具有较好的开放性。 | 1 | 套
86 | 运行室 | 组态软件 | 完全开发版，中文界面，具有全图形化界面、全集成、面向对象的开发方式。 | 1 | 套
89 | 运行室 | PLC控制程序编制 | 采集主要工艺参数、电气参数、设备运行状态、电力参数、仪表工作状态等。按控制程序对所辖工段内的工艺过程、电气设备进行自动控制。 | 1 | 项
92 | 运行室 | 上位机监控画面开发 | 监控画面应采用全集成多画面结构。画面包括：登录界面、污水厂总览画面、污水厂各个处理工艺画面、报警画面、报表画面等。 | 1 | 项
95 | 运行室 | 主模块 | CPU | 4 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备三块
厂内主控一块，CWT设备三块
厂内主控一块，CWT设备三块
98 | 运行室 | 扩展模块 | DI | 4 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备三块
厂内主控一块，CWT设备三块
厂内主控一块，CWT设备三块
101 | 运行室 | 扩展模块 | DI/DO | 4 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备三块
厂内主控一块，CWT设备三块
厂内主控一块，CWT设备三块
104 | 运行室 | 扩展模块 | AI | 4 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备三块
厂内主控一块，CWT设备三块
厂内主控一块，CWT设备三块
107 | 运行室 | 通讯模块 | MODBUS | 1 | 个
110 | 运行室 | 电源模块 | 15KW，适配50/60Hz工业电网 | 2 | 个
113 | 厂区车间 | 室内网络球型摄像机 | 夜视功能，红外30M，200万像素，20倍光学变焦。壁式安装，带安装支架 | 4 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
116 | 在线监测间 | 室内网络球型摄像机 | 固定半球摄像机;≥400万像素;≥IP30;吸顶/壁装;智能检测;支持OSD中文叠加、GB/T 28181、NTP校时;防篡改(禁止删改录像/日志) | 1 | 套 | 监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
119 | 厂区 | 室外网络球型摄像机 | 夜视功能，红外150M，200万像素，21倍光学变焦。立杆安装，带3.5m不锈钢立杆 | 5 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
122 | 运行室 | 网络存储一体机 | 16盘位，3TB硬盘，附带23寸液晶显示器和鼠标、键盘 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
125 | 运行室 | 视频监控机柜 | 内涵1个汇聚交换机，1个POE交换机和3个微断路器，落地安装；碳钢喷塑 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
128 | 运行室 | 进水电磁流量计 | DN200，1.0MPa | 1 | 台
131 | 运行室 | 光电交换机 | 2个光口，8个电口，千兆 | 1 | 台 | 自控配套
自控配套
自控配套
134 | 运行室 | 4G无线通讯模块 | GPRS接入设备，系统运营商提供 | 1 | 套
137 | 运行室 | 公网专线VPN接入设备 | 系统运营商提供 | 1 | 套
140 | 在线监测间 | 出水总氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法 2）测量范围：0-5/20/30/50/100/200mg/L(可扩展) 3）重复性：量程 0～20mg/L 时：≤2%；量程超出 0～20mg/L 时：≤5% 4）示值误差：20%*,±10%；50%*，±8%；80%，±5% 5）零点漂移：≤0.05mg/L 6）量程漂移：量程 0～20mg/L 时：≤1%；量程超出 0～20mg/L 时：≤2% 7）定量下限：0.2mg/L 8）直线性：1.5% 9）实际废水样品比对实验 ≤10% 10）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
143 | 在线监测间 | 进水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
146 | 在线监测间 | 出水总磷在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：过硫酸盐氧化钼酸铵分光光度法 2）测量范围：0～2/4/10/50/100mg/L(可扩展） 3）重复性：量程 0～4mg/L 时：≤2%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 4）示值误差：±5% 5）零点漂移：≤0.01mg/L 6）量程漂移：量程 0～4mg/L 时：≤1%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 7）定量下限：≤0.02mg/L 8）直线性：±5% 10）实际废水样品比对实验：≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
149 | 在线监测间 | 出水氨氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：水杨酸分光光度法 2）测量范围：0～8/80/300mg/L（可扩展）； 3）示值误差：± 8.0%（标液浓度为 2.0 mg/L 时）；± 5.0%（标液浓度为 5.0 mg/L 时）；± 3.0%（标液浓度为 8.0 mg/L 时） 4）定量下限：0.15mg/L； 5）重复性：≤2% 6）24h 低浓度漂移：≤0.02mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤1% 8）记忆效应：± 0.3 mg/L(标液浓度为 2.0 mg/L 时), ± 0.2 mg/L(标液浓度为 8.0 mg/L 时) 9）电压影响实验：±5% 10）pH 影响实验：±6% 11）环境温度影响试验：±5% 12）实际水样比对试验：氨氮＜2.0mg/L 时，≤0.2mg/L；氨氮≥2.0mg/L 时，≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
152 | 在线监测间 | 出水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
155 | 在线监测间 | 进出水PH计 | 量 程 pH: -2.00～16.00pH；ORP: -1999～+1999mV；Temp.: -30.0～130.0℃ 分辨率 pH: 0.01pH ORP: 1mV Temp.: 0.1℃ 精 确 度 pH: 0.01pH±1Digit ORP: 1mV±1Digit Temp.: 0.1%±1Digit 温度补偿 自动温度补偿 Pt1000、Pt100双模式选择；手动温度补偿 按键设定 继电器输出 高低点、区间值任意设定 清洗接点 程序设定时间控制；兼容高点或低点功能 模拟输出 2路隔离式4～20mA输出可程序对应pH/ORP、Temp.设定 数位输出 RS-485 Modbus标准数字量通讯 溶液接地 可消除溶液带电干扰 工作温度 -20～60℃ 电源输入 100~～240V AC宽电源、50/60Hz；或24V DC可选 防护等级 IP65 仪表尺寸 144mm×144mm×115mm(H×W×D) 挖孔尺寸 138mm×138mm (H×W) 安装方式 墙面安装、盘面安装、圆管挂装 | 2 | 台
158 | 在线监测间 | 数采仪 | 技术参数 （1）数字量接口:具备4路或以上带隔离的RS-232接口和6路RS-485接口，串口速率1200bps—115200bps，支持Modbus协议，内置多种仪表协议； （2）模拟量接口：具备8路或以上模拟量输入通道，16位分辨率，支持4-20mA电流信号； （3）开关量接口：具备8 路或以上带隔离的开关量输入通道， 输入电压范围：0-5VDC； （4）继电器输出通道：具备4路或以上继电器输出，负载能力为30VDC/5A； （5）网络通讯：支持10/100M以太网、4G(全网通)等； （6）显示单元：7 英寸或以上彩色液晶显示屏，多点电容触摸屏，分辨率至少1024*600； （7）数据存储：32GB或以上存储空间， 满足存储 3 年以上数据要求； （8）日志存储：4GB或以上日志专用储存空间， 满足存储 3 年以上日志信息； *（9）断电保护：内置大容量的锂电池，保证断电情况下最少正常运行6小时； *（10）管理权限：具备至少三级操作管理权限，其中管理员具有系统运行参数设置权限；运维人员具有数据查看、日常查询和例行维护权限，具有可调参数调整权限；普通用户具有全部数据、参数、日志的查询和查看权限； *（11）软件升级：设备代码（固件）可以用U盘、以太网和无线进行远程升级； （12）数据导出和查询：支持历史数据导出和历史数据查询功能； *（13）报警功能：在线检测仪器链接状态异常报警并生成日志，异常数据监测值异常时产生报警； *（14）登录安全：采用蓝牙近端验证技术，支持微信扫码登录，登录信息留痕可查； （15）安装方式：壁挂式； （16）工作温度：-20～+70℃； （17）工作湿度：0～99%RH； （18）外形尺寸：368 X 218 X 86 mm； （19）电源：220VAC，50HZ； （20）整机重量：≤3.2KG。 （21）国产化：关键元器件MCU、DDR、EMMC采用国产化品牌。 | 2 | 台
161 | 厂区 | 集装箱式一体化危废间 | 按不同废液分区。含防爆配电箱（100*200mm）、防爆排风扇（直径450mm、220V）、防爆照明灯、防爆应急照明灯，防爆烟雾探测器、可燃气体探测、静电释放柱、防爆声光报警器、悬挂式灭火器、配套国标危废标识、废液收集池、防腐阀门等 | 1 | 套 | 尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积6㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积7㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积8㎡
164 | 厂区 | 清洗机 | 220V、460压力左右，20米水管 | 1 | 台

## 板桥
板桥污水处理厂
序号 | 安装位置 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 一体化设备 | 帘式膜组件 | 单组膜面积10.7㎡、PVDF材质 | 168 | 片
2 | 一体化设备 | 直角弯头 | ABS材质 | 200 | 个
3 | 一体化设备 | O型圈 | / | 200 | 个
4 | 一体化设备 | 自吸泵 | PU-1500G | 2 | 台
5 | 一体化设备 | 污泥回流泵 | FFAG50Z13.27/7.5 | 2 | 台
6 | 一体化设备 | 紫外消毒器 | SYZW80-4 | 2 | 台
7 | 一体化设备 | 反洗泵 | AMX-220FGARV | 2 | 台
8 | 一体化设备 | 鼓风机 | SSR-80 | 2 | 台
9 | 一体化设备 | 搅拌器 | QJB0.37/6-220/3-980/S | 4 | 台
10 | 一体化设备 | 排风扇 | FA-B-300 | 2 | 台
11 | 一体化设备 | 电暖气 | JRQ-Ⅲ-Ⅴ | 2 | 台
12 | 一体化设备 | 反洗罐 | 立式PE桶，V=2000L，φ1060mm*2580mm | 2 | 个 | 放置于箱体内部
13 | 一体化设备 | 微孔曝气器 | WKAER-D270 | 32 | 个
14 | 一体化设备 | 压力变送器 | 量程-99.9~99.9KPa，输出信号：4-20mA，24V供电 | 2 | 台
15 | 一体化设备 | 塑管流量计 | LZT-D-50S | 2 | 台
16 | 一体化设备 | 鸭嘴式液位开关 | PE | 2 | 个
17 | 一体化设备 | 电磁流量计 | MGG80021512 | 2 | 台
18 | 一体化设备 | 浮球液位计 | KEY-5 | 8 | 个
19 | 一体化设备 | 气体转子流量计 | LZB-50 | 2 | 个
20 | 一体化设备 | 溶解氧分析仪 | 变送器 形式 智能型变送器，可接收模拟及数字信号，自动识别匹配各传感器，显示、存储并输出;精度 ±0.1%FS;重复性 ±0.1%;线性度 ±0.05%;响应时间 T90<1s;显示 LCD显示屏，可显示待测参数，温度，测量值及占空比;外壳防护 IP65 2.传感器 测量原理 荧光原理，智能传感器，测量、数据处理、校准调试等均由传感器独立完成，并通过RS485传输至变送器;量程 0.00~20.00ppm;0~200%饱和度;分辨率 0.01;精度 ±0.1ppm,±1%;响应时间 T90<60s;防护等级 IP68，可潜装;耐压 5bar;（传感器+3米线缆） 外壳材质 316L | 2 | 台
21 | 调节池 | 潜水排污泵 | Q=21m³/h，H=16m，N=2.2kW | 2 | 台 | 配套弯头、活接等
配套弯头、活接等
配套弯头、活接等
24 | 调节池 | 配套控制柜更换 | 含变频器、空开、漏保等控制元器件 | 1 | 套 | 一控二，与调节池潜水排污泵配套
一控二，与调节池潜水排污泵配套
一控二，与调节池潜水排污泵配套
27 | 调节池 | 手动葫芦 | 起重量G=1t | 2 | 台 | 配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
30 | 调节池 | 潜水搅拌器 | Φ400，n=740r/min，N=3kW | 2 | 台
33 | 脱泥车间 | PAM制备装置 | Q=500L/h，N=0.75kW 配套机械隔膜泵2台，Q=200L/h,P=0.6MPa,N=0.4kW | 1 | 套
36 | 储泥池 | 潜水泵 | Q=8m³/h，H=15m，N=1.1kW | 2 | 台 | 耦合式安装，变频控制
耦合式安装，变频控制
耦合式安装，变频控制
39 | 加药装置 | PAC自动溶药投加装置 | PAC溶液制备装置：容积1500L，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
42 | 加药装置 | 乙酸钠自动溶药投加装置 | 乙酸钠溶液制备装置：溶液罐容积1m³，成品控制箱，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
45 | 加药装置 | 电磁流量计 | DN20 | 2 | 个 | 包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
48 | 格栅渠 | 不锈钢垃圾桶 | 240L | 2 | 个 | 用于栅渣收集
用于栅渣收集
用于栅渣收集
51 | 出水段 | 巴氏计量槽 | 喉道B=152mm 不锈钢材质 | 1 | 套
54 | 配电中心 | 低压配电柜改造 | 5*5kvar=25kvar | 1 | 台
57 | 在线监测室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
60 | 运行室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
63 | 运行室 | 操作计算机 | I7，32G内存，512固态+2T机械，6G显存，双千兆网口，带蓝牙和无线网卡，显卡双视频输出，支持HDMI接口； 32寸显示器，带键鼠； 系统WIN10专业版，配原装OFFICE | 2 | 套
66 | 运行室 | UPS | 6kVA,60分钟 | 1 | 套
69 | 运行室 | PLC软件 | 支持多种语言和多种方式混合编程、支持多种通讯方式和协议，是系统具有较好的开放性。 | 1 | 套
72 | 运行室 | 组态软件 | 完全开发版，中文界面，具有全图形化界面、全集成、面向对象的开发方式。 | 1 | 套
75 | 运行室 | PLC控制程序编制 | 采集主要工艺参数、电气参数、设备运行状态、电力参数、仪表工作状态等。按控制程序对所辖工段内的工艺过程、电气设备进行自动控制。 | 1 | 项
78 | 运行室 | 上位机监控画面开发 | 监控画面应采用全集成多画面结构。画面包括：登录界面、污水厂总览画面、污水厂各个处理工艺画面、报警画面、报表画面等。 | 1 | 项
81 | 运行室 | 主模块 | CPU | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
84 | 运行室 | 扩展模块 | DI | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
87 | 运行室 | 扩展模块 | DI/DO | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
90 | 运行室 | 扩展模块 | AI | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
93 | 运行室 | 通讯模块 | MODBUS | 1 | 个
96 | 运行室 | 电源模块 | 15KW，适配50/60Hz工业电网 | 2 | 个
99 | 厂区车间 | 室内网络球型摄像机 | 夜视功能，红外30M，200万像素，20倍光学变焦。壁式安装，带安装支架 | 3 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
102 | 在线监测间 | 室内网络球型摄像机 | 固定半球摄像机;≥400万像素;≥IP30;吸顶/壁装;智能检测;支持OSD中文叠加、GB/T 28181、NTP校时;防篡改(禁止删改录像/日志) | 1 | 套 | 监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
105 | 厂区 | 室外网络球型摄像机 | 夜视功能，红外150M，200万像素，21倍光学变焦。立杆安装，带3.5m不锈钢立杆 | 4 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
108 | 运行室 | 网络存储一体机 | 16盘位，3TB硬盘，附带23寸液晶显示器和鼠标、键盘 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
111 | 运行室 | 视频监控机柜 | 内涵1个汇聚交换机，1个POE交换机和3个微断路器，落地安装；碳钢喷塑 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
114 | 运行室 | 进水电磁流量计 | DN200，1.0MPa | 1 | 台
117 | 运行室 | 光电交换机 | 2个光口，8个电口，千兆 | 1 | 台 | 自控配套
自控配套
自控配套
120 | 运行室 | 4G无线通讯模块 | GPRS接入设备，系统运营商提供 | 1 | 套 | 自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费59元/月
自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费60元/月
自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费61元/月
123 | 运行室 | 公网专线VPN接入设备 | 系统运营商提供 | 1 | 套 | 自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8400元/年
自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8401元/年
自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8402元/年
126 | 在线监测间 | 出水总氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法 2）测量范围：0-5/20/30/50/100/200mg/L(可扩展) 3）重复性：量程 0～20mg/L 时：≤2%；量程超出 0～20mg/L 时：≤5% 4）示值误差：20%*,±10%；50%*，±8%；80%，±5% 5）零点漂移：≤0.05mg/L 6）量程漂移：量程 0～20mg/L 时：≤1%；量程超出 0～20mg/L 时：≤2% 7）定量下限：0.2mg/L 8）直线性：1.5% 9）实际废水样品比对实验 ≤10% 10）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
129 | 在线监测间 | 进水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
132 | 在线监测间 | 出水总磷在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：过硫酸盐氧化钼酸铵分光光度法 2）测量范围：0～2/4/10/50/100mg/L(可扩展） 3）重复性：量程 0～4mg/L 时：≤2%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 4）示值误差：±5% 5）零点漂移：≤0.01mg/L 6）量程漂移：量程 0～4mg/L 时：≤1%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 7）定量下限：≤0.02mg/L 8）直线性：±5% 10）实际废水样品比对实验：≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
135 | 在线监测间 | 出水氨氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：水杨酸分光光度法 2）测量范围：0～8/80/300mg/L（可扩展）； 3）示值误差：± 8.0%（标液浓度为 2.0 mg/L 时）；± 5.0%（标液浓度为 5.0 mg/L 时）；± 3.0%（标液浓度为 8.0 mg/L 时） 4）定量下限：0.15mg/L； 5）重复性：≤2% 6）24h 低浓度漂移：≤0.02mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤1% 8）记忆效应：± 0.3 mg/L(标液浓度为 2.0 mg/L 时), ± 0.2 mg/L(标液浓度为 8.0 mg/L 时) 9）电压影响实验：±5% 10）pH 影响实验：±6% 11）环境温度影响试验：±5% 12）实际水样比对试验：氨氮＜2.0mg/L 时，≤0.2mg/L；氨氮≥2.0mg/L 时，≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
138 | 在线监测间 | 出水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
141 | 在线监测间 | 进出水PH计 | 量 程 pH: -2.00～16.00pH；ORP: -1999～+1999mV；Temp.: -30.0～130.0℃ 分辨率 pH: 0.01pH ORP: 1mV Temp.: 0.1℃ 精 确 度 pH: 0.01pH±1Digit ORP: 1mV±1Digit Temp.: 0.1%±1Digit 温度补偿 自动温度补偿 Pt1000、Pt100双模式选择；手动温度补偿 按键设定 继电器输出 高低点、区间值任意设定 清洗接点 程序设定时间控制；兼容高点或低点功能 模拟输出 2路隔离式4～20mA输出可程序对应pH/ORP、Temp.设定 数位输出 RS-485 Modbus标准数字量通讯 溶液接地 可消除溶液带电干扰 工作温度 -20～60℃ 电源输入 100~～240V AC宽电源、50/60Hz；或24V DC可选 防护等级 IP65 仪表尺寸 144mm×144mm×115mm(H×W×D) 挖孔尺寸 138mm×138mm (H×W) 安装方式 墙面安装、盘面安装、圆管挂装 | 2 | 台
144 | 在线监测间 | 数采仪 | 技术参数 （1）数字量接口:具备4路或以上带隔离的RS-232接口和6路RS-485接口，串口速率1200bps—115200bps，支持Modbus协议，内置多种仪表协议； （2）模拟量接口：具备8路或以上模拟量输入通道，16位分辨率，支持4-20mA电流信号； （3）开关量接口：具备8 路或以上带隔离的开关量输入通道， 输入电压范围：0-5VDC； （4）继电器输出通道：具备4路或以上继电器输出，负载能力为30VDC/5A； （5）网络通讯：支持10/100M以太网、4G(全网通)等； （6）显示单元：7 英寸或以上彩色液晶显示屏，多点电容触摸屏，分辨率至少1024*600； （7）数据存储：32GB或以上存储空间， 满足存储 3 年以上数据要求； （8）日志存储：4GB或以上日志专用储存空间， 满足存储 3 年以上日志信息； *（9）断电保护：内置大容量的锂电池，保证断电情况下最少正常运行6小时； *（10）管理权限：具备至少三级操作管理权限，其中管理员具有系统运行参数设置权限；运维人员具有数据查看、日常查询和例行维护权限，具有可调参数调整权限；普通用户具有全部数据、参数、日志的查询和查看权限； *（11）软件升级：设备代码（固件）可以用U盘、以太网和无线进行远程升级； （12）数据导出和查询：支持历史数据导出和历史数据查询功能； *（13）报警功能：在线检测仪器链接状态异常报警并生成日志，异常数据监测值异常时产生报警； *（14）登录安全：采用蓝牙近端验证技术，支持微信扫码登录，登录信息留痕可查； （15）安装方式：壁挂式； （16）工作温度：-20～+70℃； （17）工作湿度：0～99%RH； （18）外形尺寸：368 X 218 X 86 mm； （19）电源：220VAC，50HZ； （20）整机重量：≤3.2KG。 （21）国产化：关键元器件MCU、DDR、EMMC采用国产化品牌。 | 2 | 台
147 | 厂区 | 集装箱式一体化危废间 | 按不同废液分区。含防爆配电箱（100*200mm）、防爆排风扇（直径450mm、220V）、防爆照明灯、防爆应急照明灯，防爆烟雾探测器、可燃气体探测、静电释放柱、防爆声光报警器、悬挂式灭火器、配套国标危废标识、废液收集池、防腐阀门等 | 1 | 套 | 尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积6㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积7㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积8㎡
150 | 厂区 | 清洗机 | 220V、460压力左右，20米水管 | 1 | 台
Note on D7: Administrator: 芭蕉、盛家坝、板桥同样设备是否可以用同样型号的回流泵？
Note on D8: Administrator: 芭蕉、盛家坝、板桥同样设备是否可以用同样型号的消毒器？
Note on G38: Administrator: 是否要含原水泵拆除？
Note on G53: Administrator: 是否含入拆除？
Note on G104: Administrator: 按照新规要求为何这个摄像头更便宜？
Note on E122: Administrator: 数量是否有误
Note on E125: Administrator: 数量是否有误
Note on G152: Administrator: 千翼补充报价

## 白杨坪
白杨坪污水处理厂
序号 | 安装位置 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 一体化设备 | CWT | 1.CWT-200MBR 2.Q235B，长×宽×高=11.3×2.438×2.896m，1个箱体，配防腐漆，配内部集成及相关管路阀门3.SS304，12片35平 4.电控柜、PLC系统、设备所需元器件 | 2 | 台
2 | 一体化设备 | 溶解氧分析仪 | 变送器 形式 智能型变送器，可接收模拟及数字信号，自动识别匹配各传感器，显示、存储并输出;精度 ±0.1%FS;重复性 ±0.1%;线性度 ±0.05%;响应时间 T90<1s;显示 LCD显示屏，可显示待测参数，温度，测量值及占空比;外壳防护 IP65 2.传感器 测量原理 荧光原理，智能传感器，测量、数据处理、校准调试等均由传感器独立完成，并通过RS485传输至变送器;量程 0.00~20.00ppm;0~200%饱和度;分辨率 0.01;精度 ±0.1ppm,±1%;响应时间 T90<60s;防护等级 IP68，可潜装;耐压 5bar;（传感器+3米线缆） 外壳材质 316L | 2 | 台
3 | 调节池 | 潜水排污泵 | Q=21m³/h，H=16m，N=2.2kW | 2 | 台 | 配套弯头、活接等
配套弯头、活接等
配套弯头、活接等
6 | 调节池 | 配套控制柜更换 | 含变频器、空开、漏保等控制元器件 | 1 | 套 | 一控二，与调节池潜水排污泵配套
一控二，与调节池潜水排污泵配套
一控二，与调节池潜水排污泵配套
9 | 调节池 | 手动葫芦 | 起重量G=1t | 2 | 台 | 配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
12 | 调节池 | 潜水搅拌器 | Φ400，n=740r/min，N=3kW | 2 | 台
15 | 脱泥车间 | PAM制备装置 | Q=500L/h，N=0.75kW 配套机械隔膜泵2台，Q=200L/h,P=0.6MPa,N=0.4kW | 1 | 套
18 | 储泥池 | 潜水泵 | Q=8m³/h，H=15m，N=1.1kW | 2 | 台 | 耦合式安装，变频控制
耦合式安装，变频控制
耦合式安装，变频控制
21 | 加药装置 | PAC自动溶药投加装置 | PAC溶液制备装置：容积1500L，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
24 | 加药装置 | 乙酸钠自动溶药投加装置 | 乙酸钠溶液制备装置：溶液罐容积1m³，成品控制箱，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
27 | 加药装置 | 电磁流量计 | DN20 | 2 | 个 | 包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
30 | 格栅渠 | 不锈钢垃圾桶 | 240L | 2 | 个 | 用于栅渣收集
用于栅渣收集
用于栅渣收集
33 | 出水段 | 巴氏计量槽 | 喉道B=152mm 不锈钢材质 | 1 | 套
36 | 配电中心 | 低压配电柜改造 | 3*5kvar=15kvar | 1 | 台
39 | 在线监测室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
42 | 运行室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
45 | 运行室 | 操作计算机 | I7，32G内存，512固态+2T机械，6G显存，双千兆网口，带蓝牙和无线网卡，显卡双视频输出，支持HDMI接口； 32寸显示器，带键鼠； 系统WIN10专业版，配原装OFFICE | 2 | 套
48 | 运行室 | UPS | 6kVA,60分钟 | 1 | 套
51 | 运行室 | PLC软件 | 支持多种语言和多种方式混合编程、支持多种通讯方式和协议，是系统具有较好的开放性。 | 1 | 套
54 | 运行室 | 组态软件 | 完全开发版，中文界面，具有全图形化界面、全集成、面向对象的开发方式。 | 1 | 套
57 | 运行室 | PLC控制程序编制 | 采集主要工艺参数、电气参数、设备运行状态、电力参数、仪表工作状态等。按控制程序对所辖工段内的工艺过程、电气设备进行自动控制。 | 1 | 项
60 | 运行室 | 上位机监控画面开发 | 监控画面应采用全集成多画面结构。画面包括：登录界面、污水厂总览画面、污水厂各个处理工艺画面、报警画面、报表画面等。 | 1 | 项
63 | 运行室 | 主模块 | CPU | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
66 | 运行室 | 扩展模块 | DI | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
69 | 运行室 | 扩展模块 | DI/DO | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
72 | 运行室 | 扩展模块 | AI | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
75 | 运行室 | 通讯模块 | MODBUS | 1 | 个
78 | 运行室 | 电源模块 | 15KW，适配50/60Hz工业电网 | 2 | 个
81 | 厂区车间 | 室内网络球型摄像机 | 夜视功能，红外30M，200万像素，20倍光学变焦。壁式安装，带安装支架 | 3 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
84 | 在线监测间 | 室内网络球型摄像机 | 固定半球摄像机;≥400万像素;≥IP30;吸顶/壁装;智能检测;支持OSD中文叠加、GB/T 28181、NTP校时;防篡改(禁止删改录像/日志) | 1 | 套 | 监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
87 | 厂区 | 室外网络球型摄像机 | 夜视功能，红外150M，200万像素，21倍光学变焦。立杆安装，带3.5m不锈钢立杆 | 4 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
90 | 运行室 | 网络存储一体机 | 16盘位，3TB硬盘，附带23寸液晶显示器和鼠标、键盘 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
93 | 运行室 | 视频监控机柜 | 内涵1个汇聚交换机，1个POE交换机和3个微断路器，落地安装；碳钢喷塑 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
96 | 运行室 | 进水电磁流量计 | DN100，1.0MPa | 1 | 台
99 | 运行室 | 光电交换机 | 2个光口，8个电口，千兆 | 1 | 台 | 自控配套
自控配套
自控配套
102 | 运行室 | 4G无线通讯模块 | GPRS接入设备，系统运营商提供 | 1 | 套 | 自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费59元/月
自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费60元/月
自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费61元/月
105 | 运行室 | 公网专线VPN接入设备 | 系统运营商提供 | 1 | 套 | 自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8400元/年
自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8401元/年
自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8402元/年
108 | 在线监测间 | 出水总氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法 2）测量范围：0-5/20/30/50/100/200mg/L(可扩展) 3）重复性：量程 0～20mg/L 时：≤2%；量程超出 0～20mg/L 时：≤5% 4）示值误差：20%*,±10%；50%*，±8%；80%，±5% 5）零点漂移：≤0.05mg/L 6）量程漂移：量程 0～20mg/L 时：≤1%；量程超出 0～20mg/L 时：≤2% 7）定量下限：0.2mg/L 8）直线性：1.5% 9）实际废水样品比对实验 ≤10% 10）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
111 | 在线监测间 | 进水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
114 | 在线监测间 | 出水总磷在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：过硫酸盐氧化钼酸铵分光光度法 2）测量范围：0～2/4/10/50/100mg/L(可扩展） 3）重复性：量程 0～4mg/L 时：≤2%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 4）示值误差：±5% 5）零点漂移：≤0.01mg/L 6）量程漂移：量程 0～4mg/L 时：≤1%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 7）定量下限：≤0.02mg/L 8）直线性：±5% 10）实际废水样品比对实验：≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
117 | 在线监测间 | 出水氨氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：水杨酸分光光度法 2）测量范围：0～8/80/300mg/L（可扩展）； 3）示值误差：± 8.0%（标液浓度为 2.0 mg/L 时）；± 5.0%（标液浓度为 5.0 mg/L 时）；± 3.0%（标液浓度为 8.0 mg/L 时） 4）定量下限：0.15mg/L； 5）重复性：≤2% 6）24h 低浓度漂移：≤0.02mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤1% 8）记忆效应：± 0.3 mg/L(标液浓度为 2.0 mg/L 时), ± 0.2 mg/L(标液浓度为 8.0 mg/L 时) 9）电压影响实验：±5% 10）pH 影响实验：±6% 11）环境温度影响试验：±5% 12）实际水样比对试验：氨氮＜2.0mg/L 时，≤0.2mg/L；氨氮≥2.0mg/L 时，≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
120 | 在线监测间 | 出水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
123 | 在线监测间 | 进出水PH计 | 量 程 pH: -2.00～16.00pH；ORP: -1999～+1999mV；Temp.: -30.0～130.0℃ 分辨率 pH: 0.01pH ORP: 1mV Temp.: 0.1℃ 精 确 度 pH: 0.01pH±1Digit ORP: 1mV±1Digit Temp.: 0.1%±1Digit 温度补偿 自动温度补偿 Pt1000、Pt100双模式选择；手动温度补偿 按键设定 继电器输出 高低点、区间值任意设定 清洗接点 程序设定时间控制；兼容高点或低点功能 模拟输出 2路隔离式4～20mA输出可程序对应pH/ORP、Temp.设定 数位输出 RS-485 Modbus标准数字量通讯 溶液接地 可消除溶液带电干扰 工作温度 -20～60℃ 电源输入 100~～240V AC宽电源、50/60Hz；或24V DC可选 防护等级 IP65 仪表尺寸 144mm×144mm×115mm(H×W×D) 挖孔尺寸 138mm×138mm (H×W) 安装方式 墙面安装、盘面安装、圆管挂装 | 2 | 台
126 | 在线监测间 | 数采仪 | 技术参数 （1）数字量接口:具备4路或以上带隔离的RS-232接口和6路RS-485接口，串口速率1200bps—115200bps，支持Modbus协议，内置多种仪表协议； （2）模拟量接口：具备8路或以上模拟量输入通道，16位分辨率，支持4-20mA电流信号； （3）开关量接口：具备8 路或以上带隔离的开关量输入通道， 输入电压范围：0-5VDC； （4）继电器输出通道：具备4路或以上继电器输出，负载能力为30VDC/5A； （5）网络通讯：支持10/100M以太网、4G(全网通)等； （6）显示单元：7 英寸或以上彩色液晶显示屏，多点电容触摸屏，分辨率至少1024*600； （7）数据存储：32GB或以上存储空间， 满足存储 3 年以上数据要求； （8）日志存储：4GB或以上日志专用储存空间， 满足存储 3 年以上日志信息； *（9）断电保护：内置大容量的锂电池，保证断电情况下最少正常运行6小时； *（10）管理权限：具备至少三级操作管理权限，其中管理员具有系统运行参数设置权限；运维人员具有数据查看、日常查询和例行维护权限，具有可调参数调整权限；普通用户具有全部数据、参数、日志的查询和查看权限； *（11）软件升级：设备代码（固件）可以用U盘、以太网和无线进行远程升级； （12）数据导出和查询：支持历史数据导出和历史数据查询功能； *（13）报警功能：在线检测仪器链接状态异常报警并生成日志，异常数据监测值异常时产生报警； *（14）登录安全：采用蓝牙近端验证技术，支持微信扫码登录，登录信息留痕可查； （15）安装方式：壁挂式； （16）工作温度：-20～+70℃； （17）工作湿度：0～99%RH； （18）外形尺寸：368 X 218 X 86 mm； （19）电源：220VAC，50HZ； （20）整机重量：≤3.2KG。 （21）国产化：关键元器件MCU、DDR、EMMC采用国产化品牌。 | 2 | 台
129 | 厂区 | 集装箱式一体化危废间 | 按不同废液分区。含防爆配电箱（100*200mm）、防爆排风扇（直径450mm、220V）、防爆照明灯、防爆应急照明灯，防爆烟雾探测器、可燃气体探测、静电释放柱、防爆声光报警器、悬挂式灭火器、配套国标危废标识、废液收集池、防腐阀门等 | 1 | 套 | 尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积6㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积7㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积8㎡
132 | 厂区 | 清洗机 | 220V、460压力左右，20米水管 | 1 | 台
Note on G134: Administrator: 千翼补充报价

## 崔坝
崔坝污水处理厂
序号 | 安装位置 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 一体化设备 | CWT | 1.CWT-200MBR 2.Q235B，长×宽×高=11.3×2.438×2.896m，1个箱体，配防腐漆，配内部集成及相关管路阀门3.SS304，12片35平 4.电控柜、PLC系统、设备所需元器件 | 2 | 台
2 | 一体化设备 | 溶解氧分析仪 | 变送器 形式 智能型变送器，可接收模拟及数字信号，自动识别匹配各传感器，显示、存储并输出;精度 ±0.1%FS;重复性 ±0.1%;线性度 ±0.05%;响应时间 T90<1s;显示 LCD显示屏，可显示待测参数，温度，测量值及占空比;外壳防护 IP65 2.传感器 测量原理 荧光原理，智能传感器，测量、数据处理、校准调试等均由传感器独立完成，并通过RS485传输至变送器;量程 0.00~20.00ppm;0~200%饱和度;分辨率 0.01;精度 ±0.1ppm,±1%;响应时间 T90<60s;防护等级 IP68，可潜装;耐压 5bar;（传感器+3米线缆） 外壳材质 316L | 2 | 台
3 | 调节池 | 潜水排污泵 | Q=21m³/h，H=16m，N=2.2kW | 2 | 台 | 配套弯头、活接等
配套弯头、活接等
配套弯头、活接等
6 | 调节池 | 配套控制柜更换 | 含变频器、空开、漏保等控制元器件 | 1 | 套 | 一控二，与调节池潜水排污泵配套
一控二，与调节池潜水排污泵配套
一控二，与调节池潜水排污泵配套
9 | 调节池 | 手动葫芦 | 起重量G=1t | 2 | 台 | 配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
12 | 调节池 | 潜水搅拌器 | Φ400，n=740r/min，N=3kW | 2 | 台
15 | 脱泥车间 | PAM制备装置 | Q=500L/h，N=0.75kW 配套机械隔膜泵2台，Q=200L/h,P=0.6MPa,N=0.4kW | 1 | 套
18 | 储泥池 | 潜水泵 | Q=8m³/h，H=15m，N=1.1kW | 2 | 台 | 耦合式安装，变频控制
耦合式安装，变频控制
耦合式安装，变频控制
21 | 加药装置 | PAC自动溶药投加装置 | PAC溶液制备装置：容积1500L，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
24 | 加药装置 | 乙酸钠自动溶药投加装置 | 乙酸钠溶液制备装置：溶液罐容积1m³，成品控制箱，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
27 | 加药装置 | 电磁流量计 | DN20 | 2 | 个 | 包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
30 | 格栅渠 | 不锈钢垃圾桶 | 240L | 2 | 个 | 用于栅渣收集
用于栅渣收集
用于栅渣收集
33 | 配电中心 | 低压配电柜改造 | 3*5kvar=15kvar | 1 | 台
36 | 在线监测室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
39 | 运行室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
42 | 运行室 | 操作计算机 | I7，32G内存，512固态+2T机械，6G显存，双千兆网口，带蓝牙和无线网卡，显卡双视频输出，支持HDMI接口； 32寸显示器，带键鼠； 系统WIN10专业版，配原装OFFICE | 2 | 套
45 | 运行室 | UPS | 6kVA,60分钟 | 1 | 套
48 | 运行室 | PLC软件 | 支持多种语言和多种方式混合编程、支持多种通讯方式和协议，是系统具有较好的开放性。 | 1 | 套
51 | 运行室 | 组态软件 | 完全开发版，中文界面，具有全图形化界面、全集成、面向对象的开发方式。 | 1 | 套
54 | 运行室 | PLC控制程序编制 | 采集主要工艺参数、电气参数、设备运行状态、电力参数、仪表工作状态等。按控制程序对所辖工段内的工艺过程、电气设备进行自动控制。 | 1 | 项
57 | 运行室 | 上位机监控画面开发 | 监控画面应采用全集成多画面结构。画面包括：登录界面、污水厂总览画面、污水厂各个处理工艺画面、报警画面、报表画面等。 | 1 | 项
60 | 运行室 | 主模块 | CPU | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
63 | 运行室 | 扩展模块 | DI | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
66 | 运行室 | 扩展模块 | DI/DO | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
69 | 运行室 | 扩展模块 | AI | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
72 | 运行室 | 通讯模块 | MODBUS | 1 | 个
75 | 运行室 | 电源模块 | 15KW，适配50/60Hz工业电网 | 2 | 个
78 | 厂区车间 | 室内网络球型摄像机 | 夜视功能，红外30M，200万像素，20倍光学变焦。壁式安装，带安装支架 | 3 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
81 | 在线监测间 | 室内网络球型摄像机 | 固定半球摄像机;≥400万像素;≥IP30;吸顶/壁装;智能检测;支持OSD中文叠加、GB/T 28181、NTP校时;防篡改(禁止删改录像/日志) | 1 | 套 | 监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
84 | 厂区 | 室外网络球型摄像机 | 夜视功能，红外150M，200万像素，21倍光学变焦。立杆安装，带3.5m不锈钢立杆 | 4 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
87 | 运行室 | 网络存储一体机 | 16盘位，3TB硬盘，附带23寸液晶显示器和鼠标、键盘 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
90 | 运行室 | 视频监控机柜 | 内涵1个汇聚交换机，1个POE交换机和3个微断路器，落地安装；碳钢喷塑 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
93 | 运行室 | 进水电磁流量计 | DN100，1.0MPa | 1 | 台
96 | 运行室 | 光电交换机 | 2个光口，8个电口，千兆 | 1 | 台 | 自控配套
自控配套
自控配套
99 | 运行室 | 4G无线通讯模块 | GPRS接入设备，系统运营商提供 | 1 | 套 | 自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费59元/月
自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费60元/月
自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费61元/月
102 | 运行室 | 公网专线VPN接入设备 | 系统运营商提供 | 1 | 套 | 自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8400元/年
自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8401元/年
自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8402元/年
105 | 在线监测间 | 出水总氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法 2）测量范围：0-5/20/30/50/100/200mg/L(可扩展) 3）重复性：量程 0～20mg/L 时：≤2%；量程超出 0～20mg/L 时：≤5% 4）示值误差：20%*,±10%；50%*，±8%；80%，±5% 5）零点漂移：≤0.05mg/L 6）量程漂移：量程 0～20mg/L 时：≤1%；量程超出 0～20mg/L 时：≤2% 7）定量下限：0.2mg/L 8）直线性：1.5% 9）实际废水样品比对实验 ≤10% 10）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
108 | 在线监测间 | 进水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
111 | 在线监测间 | 出水总磷在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：过硫酸盐氧化钼酸铵分光光度法 2）测量范围：0～2/4/10/50/100mg/L(可扩展） 3）重复性：量程 0～4mg/L 时：≤2%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 4）示值误差：±5% 5）零点漂移：≤0.01mg/L 6）量程漂移：量程 0～4mg/L 时：≤1%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 7）定量下限：≤0.02mg/L 8）直线性：±5% 10）实际废水样品比对实验：≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
114 | 在线监测间 | 出水氨氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：水杨酸分光光度法 2）测量范围：0～8/80/300mg/L（可扩展）； 3）示值误差：± 8.0%（标液浓度为 2.0 mg/L 时）；± 5.0%（标液浓度为 5.0 mg/L 时）；± 3.0%（标液浓度为 8.0 mg/L 时） 4）定量下限：0.15mg/L； 5）重复性：≤2% 6）24h 低浓度漂移：≤0.02mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤1% 8）记忆效应：± 0.3 mg/L(标液浓度为 2.0 mg/L 时), ± 0.2 mg/L(标液浓度为 8.0 mg/L 时) 9）电压影响实验：±5% 10）pH 影响实验：±6% 11）环境温度影响试验：±5% 12）实际水样比对试验：氨氮＜2.0mg/L 时，≤0.2mg/L；氨氮≥2.0mg/L 时，≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
117 | 在线监测间 | 出水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
120 | 在线监测间 | 进出水PH计 | 量 程 pH: -2.00～16.00pH；ORP: -1999～+1999mV；Temp.: -30.0～130.0℃ 分辨率 pH: 0.01pH ORP: 1mV Temp.: 0.1℃ 精 确 度 pH: 0.01pH±1Digit ORP: 1mV±1Digit Temp.: 0.1%±1Digit 温度补偿 自动温度补偿 Pt1000、Pt100双模式选择；手动温度补偿 按键设定 继电器输出 高低点、区间值任意设定 清洗接点 程序设定时间控制；兼容高点或低点功能 模拟输出 2路隔离式4～20mA输出可程序对应pH/ORP、Temp.设定 数位输出 RS-485 Modbus标准数字量通讯 溶液接地 可消除溶液带电干扰 工作温度 -20～60℃ 电源输入 100~～240V AC宽电源、50/60Hz；或24V DC可选 防护等级 IP65 仪表尺寸 144mm×144mm×115mm(H×W×D) 挖孔尺寸 138mm×138mm (H×W) 安装方式 墙面安装、盘面安装、圆管挂装 | 2 | 台
123 | 在线监测间 | 数采仪 | 技术参数 （1）数字量接口:具备4路或以上带隔离的RS-232接口和6路RS-485接口，串口速率1200bps—115200bps，支持Modbus协议，内置多种仪表协议； （2）模拟量接口：具备8路或以上模拟量输入通道，16位分辨率，支持4-20mA电流信号； （3）开关量接口：具备8 路或以上带隔离的开关量输入通道， 输入电压范围：0-5VDC； （4）继电器输出通道：具备4路或以上继电器输出，负载能力为30VDC/5A； （5）网络通讯：支持10/100M以太网、4G(全网通)等； （6）显示单元：7 英寸或以上彩色液晶显示屏，多点电容触摸屏，分辨率至少1024*600； （7）数据存储：32GB或以上存储空间， 满足存储 3 年以上数据要求； （8）日志存储：4GB或以上日志专用储存空间， 满足存储 3 年以上日志信息； *（9）断电保护：内置大容量的锂电池，保证断电情况下最少正常运行6小时； *（10）管理权限：具备至少三级操作管理权限，其中管理员具有系统运行参数设置权限；运维人员具有数据查看、日常查询和例行维护权限，具有可调参数调整权限；普通用户具有全部数据、参数、日志的查询和查看权限； *（11）软件升级：设备代码（固件）可以用U盘、以太网和无线进行远程升级； （12）数据导出和查询：支持历史数据导出和历史数据查询功能； *（13）报警功能：在线检测仪器链接状态异常报警并生成日志，异常数据监测值异常时产生报警； *（14）登录安全：采用蓝牙近端验证技术，支持微信扫码登录，登录信息留痕可查； （15）安装方式：壁挂式； （16）工作温度：-20～+70℃； （17）工作湿度：0～99%RH； （18）外形尺寸：368 X 218 X 86 mm； （19）电源：220VAC，50HZ； （20）整机重量：≤3.2KG。 （21）国产化：关键元器件MCU、DDR、EMMC采用国产化品牌。 | 2 | 台
126 | 厂区 | 集装箱式一体化危废间 | 按不同废液分区。含防爆配电箱（100*200mm）、防爆排风扇（直径450mm、220V）、防爆照明灯、防爆应急照明灯，防爆烟雾探测器、可燃气体探测、静电释放柱、防爆声光报警器、悬挂式灭火器、配套国标危废标识、废液收集池、防腐阀门等 | 1 | 套 | 尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积6㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积7㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积8㎡
129 | 厂区 | 清洗机 | 220V、460压力左右，20米水管 | 1 | 台
Note on G83: Administrator: 按照新规要求为何这个摄像头更便宜？

## 沙地
沙地污水处理厂
序号 | 安装位置 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 一体化设备 | CWT | 1.CWT-200MBR 2.Q235B，长×宽×高=11.3×2.438×2.896m，1个箱体，配防腐漆，配内部集成及相关管路阀门3.SS304，12片35平 4.电控柜、PLC系统、设备所需元器件 | 2 | 台
2 | 一体化设备 | 溶解氧分析仪 | 变送器 形式 智能型变送器，可接收模拟及数字信号，自动识别匹配各传感器，显示、存储并输出;精度 ±0.1%FS;重复性 ±0.1%;线性度 ±0.05%;响应时间 T90<1s;显示 LCD显示屏，可显示待测参数，温度，测量值及占空比;外壳防护 IP65 2.传感器 测量原理 荧光原理，智能传感器，测量、数据处理、校准调试等均由传感器独立完成，并通过RS485传输至变送器;量程 0.00~20.00ppm;0~200%饱和度;分辨率 0.01;精度 ±0.1ppm,±1%;响应时间 T90<60s;防护等级 IP68，可潜装;耐压 5bar;（传感器+3米线缆） 外壳材质 316L | 2 | 台
3 | 调节池 | 潜水排污泵 | Q=21m³/h，H=16m，N=2.2kW | 2 | 台 | 配套弯头、活接等
配套弯头、活接等
配套弯头、活接等
6 | 调节池 | 配套控制柜更换 | 含变频器、空开、漏保等控制元器件 | 1 | 套 | 一控二，与调节池潜水排污泵配套
一控二，与调节池潜水排污泵配套
一控二，与调节池潜水排污泵配套
9 | 调节池 | 手动葫芦 | 起重量G=1t | 2 | 台 | 配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
12 | 调节池 | 潜水搅拌器 | Φ400，n=740r/min，N=3kW | 2 | 台
15 | 脱泥车间 | PAM制备装置 | Q=500L/h，N=0.75kW 配套机械隔膜泵2台，Q=200L/h,P=0.6MPa,N=0.4kW | 1 | 套
18 | 储泥池 | 潜水泵 | Q=8m³/h，H=15m，N=1.1kW | 2 | 台 | 耦合式安装，变频控制
耦合式安装，变频控制
耦合式安装，变频控制
21 | 加药装置 | PAC自动溶药投加装置 | PAC溶液制备装置：容积1500L，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
24 | 加药装置 | 乙酸钠自动溶药投加装置 | 乙酸钠溶液制备装置：溶液罐容积1m³，成品控制箱，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
27 | 加药装置 | 电磁流量计 | DN20 | 2 | 个 | 包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
30 | 格栅渠 | 不锈钢垃圾桶 | 240L | 2 | 个 | 用于栅渣收集
用于栅渣收集
用于栅渣收集
33 | 出水端 | 巴氏计量槽 | 喉道B=152mm | 1 | 套 | 不锈钢材质
不锈钢材质
不锈钢材质
36 | 配电中心 | 低压配电柜改造 | 3*5kvar=15kvar | 1 | 台
39 | 在线监测室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
42 | 运行室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
45 | 运行室 | 操作计算机 | I7，32G内存，512固态+2T机械，6G显存，双千兆网口，带蓝牙和无线网卡，显卡双视频输出，支持HDMI接口； 32寸显示器，带键鼠； 系统WIN10专业版，配原装OFFICE | 2 | 套
48 | 运行室 | UPS | 6kVA,60分钟 | 1 | 套
51 | 运行室 | PLC软件 | 支持多种语言和多种方式混合编程、支持多种通讯方式和协议，是系统具有较好的开放性。 | 1 | 套
54 | 运行室 | 组态软件 | 完全开发版，中文界面，具有全图形化界面、全集成、面向对象的开发方式。 | 1 | 套
57 | 运行室 | PLC控制程序编制 | 采集主要工艺参数、电气参数、设备运行状态、电力参数、仪表工作状态等。按控制程序对所辖工段内的工艺过程、电气设备进行自动控制。 | 1 | 项
60 | 运行室 | 上位机监控画面开发 | 监控画面应采用全集成多画面结构。画面包括：登录界面、污水厂总览画面、污水厂各个处理工艺画面、报警画面、报表画面等。 | 1 | 项
63 | 运行室 | 主模块 | CPU | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
66 | 运行室 | 扩展模块 | DI | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
69 | 运行室 | 扩展模块 | DI/DO | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
72 | 运行室 | 扩展模块 | AI | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
75 | 运行室 | 通讯模块 | MODBUS | 1 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
78 | 运行室 | 电源模块 | 15KW，适配50/60Hz工业电网 | 2 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
81 | 厂区车间 | 室内网络球型摄像机 | 夜视功能，红外30M，200万像素，20倍光学变焦。壁式安装，带安装支架 | 3 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
84 | 在线监测间 | 室内网络球型摄像机 | 固定半球摄像机;≥400万像素;≥IP30;吸顶/壁装;智能检测;支持OSD中文叠加、GB/T 28181、NTP校时;防篡改(禁止删改录像/日志) | 1 | 套 | 监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
87 | 厂区 | 室外网络球型摄像机 | 夜视功能，红外150M，200万像素，21倍光学变焦。立杆安装，带3.5m不锈钢立杆 | 4 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
90 | 运行室 | 网络存储一体机 | 16盘位，3TB硬盘，附带23寸液晶显示器和鼠标、键盘 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
93 | 运行室 | 视频监控机柜 | 内涵1个汇聚交换机，1个POE交换机和3个微断路器，落地安装；碳钢喷塑 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
96 | 运行室 | 进水电磁流量计 | DN100，1.0MPa | 1 | 台
99 | 运行室 | 光电交换机 | 2个光口，8个电口，千兆 | 1 | 台 | 自控配套
自控配套
自控配套
102 | 运行室 | 4G无线通讯模块 | GPRS接入设备，系统运营商提供 | 1 | 套 | 自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费59元/月
自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费60元/月
自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费61元/月
105 | 运行室 | 公网专线VPN接入设备 | 系统运营商提供 | 1 | 套 | 自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8400元/年
自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8401元/年
自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8402元/年
108 | 在线监测间 | 出水总氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法 2）测量范围：0-5/20/30/50/100/200mg/L(可扩展) 3）重复性：量程 0～20mg/L 时：≤2%；量程超出 0～20mg/L 时：≤5% 4）示值误差：20%*,±10%；50%*，±8%；80%，±5% 5）零点漂移：≤0.05mg/L 6）量程漂移：量程 0～20mg/L 时：≤1%；量程超出 0～20mg/L 时：≤2% 7）定量下限：0.2mg/L 8）直线性：1.5% 9）实际废水样品比对实验 ≤10% 10）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
111 | 在线监测间 | 进水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
114 | 在线监测间 | 出水总磷在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：过硫酸盐氧化钼酸铵分光光度法 2）测量范围：0～2/4/10/50/100mg/L(可扩展） 3）重复性：量程 0～4mg/L 时：≤2%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 4）示值误差：±5% 5）零点漂移：≤0.01mg/L 6）量程漂移：量程 0～4mg/L 时：≤1%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 7）定量下限：≤0.02mg/L 8）直线性：±5% 10）实际废水样品比对实验：≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
117 | 在线监测间 | 出水氨氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：水杨酸分光光度法 2）测量范围：0～8/80/300mg/L（可扩展）； 3）示值误差：± 8.0%（标液浓度为 2.0 mg/L 时）；± 5.0%（标液浓度为 5.0 mg/L 时）；± 3.0%（标液浓度为 8.0 mg/L 时） 4）定量下限：0.15mg/L； 5）重复性：≤2% 6）24h 低浓度漂移：≤0.02mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤1% 8）记忆效应：± 0.3 mg/L(标液浓度为 2.0 mg/L 时), ± 0.2 mg/L(标液浓度为 8.0 mg/L 时) 9）电压影响实验：±5% 10）pH 影响实验：±6% 11）环境温度影响试验：±5% 12）实际水样比对试验：氨氮＜2.0mg/L 时，≤0.2mg/L；氨氮≥2.0mg/L 时，≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
120 | 在线监测间 | 出水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
123 | 在线监测间 | 进出水PH计 | 量 程 pH: -2.00～16.00pH；ORP: -1999～+1999mV；Temp.: -30.0～130.0℃ 分辨率 pH: 0.01pH ORP: 1mV Temp.: 0.1℃ 精 确 度 pH: 0.01pH±1Digit ORP: 1mV±1Digit Temp.: 0.1%±1Digit 温度补偿 自动温度补偿 Pt1000、Pt100双模式选择；手动温度补偿 按键设定 继电器输出 高低点、区间值任意设定 清洗接点 程序设定时间控制；兼容高点或低点功能 模拟输出 2路隔离式4～20mA输出可程序对应pH/ORP、Temp.设定 数位输出 RS-485 Modbus标准数字量通讯 溶液接地 可消除溶液带电干扰 工作温度 -20～60℃ 电源输入 100~～240V AC宽电源、50/60Hz；或24V DC可选 防护等级 IP65 仪表尺寸 144mm×144mm×115mm(H×W×D) 挖孔尺寸 138mm×138mm (H×W) 安装方式 墙面安装、盘面安装、圆管挂装 | 2 | 台
126 | 在线监测间 | 数采仪 | 技术参数 （1）数字量接口:具备4路或以上带隔离的RS-232接口和6路RS-485接口，串口速率1200bps—115200bps，支持Modbus协议，内置多种仪表协议； （2）模拟量接口：具备8路或以上模拟量输入通道，16位分辨率，支持4-20mA电流信号； （3）开关量接口：具备8 路或以上带隔离的开关量输入通道， 输入电压范围：0-5VDC； （4）继电器输出通道：具备4路或以上继电器输出，负载能力为30VDC/5A； （5）网络通讯：支持10/100M以太网、4G(全网通)等； （6）显示单元：7 英寸或以上彩色液晶显示屏，多点电容触摸屏，分辨率至少1024*600； （7）数据存储：32GB或以上存储空间， 满足存储 3 年以上数据要求； （8）日志存储：4GB或以上日志专用储存空间， 满足存储 3 年以上日志信息； *（9）断电保护：内置大容量的锂电池，保证断电情况下最少正常运行6小时； *（10）管理权限：具备至少三级操作管理权限，其中管理员具有系统运行参数设置权限；运维人员具有数据查看、日常查询和例行维护权限，具有可调参数调整权限；普通用户具有全部数据、参数、日志的查询和查看权限； *（11）软件升级：设备代码（固件）可以用U盘、以太网和无线进行远程升级； （12）数据导出和查询：支持历史数据导出和历史数据查询功能； *（13）报警功能：在线检测仪器链接状态异常报警并生成日志，异常数据监测值异常时产生报警； *（14）登录安全：采用蓝牙近端验证技术，支持微信扫码登录，登录信息留痕可查； （15）安装方式：壁挂式； （16）工作温度：-20～+70℃； （17）工作湿度：0～99%RH； （18）外形尺寸：368 X 218 X 86 mm； （19）电源：220VAC，50HZ； （20）整机重量：≤3.2KG。 （21）国产化：关键元器件MCU、DDR、EMMC采用国产化品牌。 | 2 | 台
129 | 厂区 | 集装箱式一体化危废间 | 按不同废液分区。含防爆配电箱（100*200mm）、防爆排风扇（直径450mm、220V）、防爆照明灯、防爆应急照明灯，防爆烟雾探测器、可燃气体探测、静电释放柱、防爆声光报警器、悬挂式灭火器、配套国标危废标识、废液收集池、防腐阀门等 | 1 | 套 | 尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积6㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积7㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积8㎡
132 | 厂区 | 清洗机 | 220V、460压力左右，20米水管 | 1 | 台
Note on G86: Administrator: 按照新规要求为何这个摄像头更便宜？

## 芭蕉
芭蕉污水处理厂
序号 | 安装位置 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 一体化设备 | 帘式膜组件 | 单组膜面积10.7㎡、PVDF材质 | 234 | 片
2 | 一体化设备 | 直角弯头 | ABS材质 | 300 | 个
3 | 一体化设备 | O型圈 | / | 300 | 个
4 | 一体化设备 | 自吸泵 | PU-1500G | 2 | 台
5 | 一体化设备 | 污泥回流泵 | FAG50Z 10.18/4.5 | 2 | 台
6 | 一体化设备 | 紫外消毒器 | SYZW80-3 | 2 | 台
7 | 一体化设备 | 反洗泵 | AMX-220FGARV | 2 | 台
8 | 一体化设备 | 鼓风机 | SSR-65 | 2 | 台
9 | 一体化设备 | 搅拌器 | QJB0.37/6-220/3-980/S | 4 | 台
10 | 一体化设备 | 排风扇 | FA-B-300 | 2 | 台
11 | 一体化设备 | 电暖气 | JRQ-Ⅲ-Ⅴ | 2 | 台
12 | 一体化设备 | 反洗罐 | 药桶，卧式，V=2000L | 2 | 个 | PE，开DN50孔
13 | 一体化设备 | 微孔曝气器 | WKAER-D270 | 32 | 个
14 | 一体化设备 | 压力变送器 | 量程-99.9~99.9KPa，输出信号：4-20mA，24V供电 | 2 | 台
15 | 一体化设备 | 塑管流量计 | LZT-D-50S | 2 | 台
16 | 一体化设备 | 鸭嘴式液位开关 | PE | 2 | 个
17 | 一体化设备 | 电磁流量计 | MGG 65021512 MGG14C-EA3G-XCXX-ABY | 2 | 台
18 | 一体化设备 | 浮球液位计 | KEY-5 | 8 | 个
19 | 一体化设备 | 气体转子流量计 | LZB-50 | 2 | 个
20 | 一体化设备 | 溶解氧分析仪 | 变送器 形式 智能型变送器，可接收模拟及数字信号，自动识别匹配各传感器，显示、存储并输出;精度 ±0.1%FS;重复性 ±0.1%;线性度 ±0.05%;响应时间 T90<1s;显示 LCD显示屏，可显示待测参数，温度，测量值及占空比;外壳防护 IP65 2.传感器 测量原理 荧光原理，智能传感器，测量、数据处理、校准调试等均由传感器独立完成，并通过RS485传输至变送器;量程 0.00~20.00ppm;0~200%饱和度;分辨率 0.01;精度 ±0.1ppm,±1%;响应时间 T90<60s;防护等级 IP68，可潜装;耐压 5bar;（传感器+3米线缆） 外壳材质 316L | 2 | 台
21 | 调节池 | 潜水排污泵 | Q=21m³/h，H=16m，N=2.2kW | 2 | 台 | 配套弯头、活接等
配套弯头、活接等
配套弯头、活接等
24 | 调节池 | 配套控制柜更换 | 含变频器、空开、漏保等控制元器件 | 1 | 套 | 一控二，与调节池潜水排污泵配套
一控二，与调节池潜水排污泵配套
一控二，与调节池潜水排污泵配套
27 | 调节池 | 手动葫芦 | 起重量G=1t | 2 | 台 | 配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
30 | 调节池 | 潜水搅拌器 | Φ400，n=740r/min，N=3kW | 1 | 台
33 | 脱泥车间 | PAM制备装置 | Q=500L/h，N=0.75kW 配套机械隔膜泵2台，Q=200L/h,P=0.6MPa,N=0.4kW | 1 | 套
36 | 脱泥车间 | 进泥螺杆泵 | Q=3-8m³/h，压力=0.3-0.6MPa，N=2.2kW | 1 | 台
39 | 加药装置 | PAC自动溶药投加装置 | PAC溶液制备装置：容积1500L，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
42 | 加药装置 | 乙酸钠自动溶药投加装置 | 乙酸钠溶液制备装置：溶液罐容积1m³，成品控制箱，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
45 | 加药装置 | 电磁流量计 | DN20 | 2 | 个 | 包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
48 | 格栅渠 | 不锈钢垃圾桶 | 240L | 2 | 个 | 用于栅渣收集
用于栅渣收集
用于栅渣收集
51 | 配电中心 | 低压配电柜改造 | 4*5kvar=20kvar | 1 | 台
54 | 在线监测室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
57 | 运行室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
60 | 运行室 | 操作计算机 | I7，32G内存，512固态+2T机械，6G显存，双千兆网口，带蓝牙和无线网卡，显卡双视频输出，支持HDMI接口； 32寸显示器，带键鼠； 系统WIN10专业版，配原装OFFICE | 2 | 套
63 | 运行室 | UPS | 6kVA,60分钟 | 1 | 套
66 | 运行室 | PLC软件 | 支持多种语言和多种方式混合编程、支持多种通讯方式和协议，是系统具有较好的开放性。 | 1 | 套
69 | 运行室 | 组态软件 | 完全开发版，中文界面，具有全图形化界面、全集成、面向对象的开发方式。 | 1 | 套
72 | 运行室 | PLC控制程序编制 | 采集主要工艺参数、电气参数、设备运行状态、电力参数、仪表工作状态等。按控制程序对所辖工段内的工艺过程、电气设备进行自动控制。 | 1 | 项
75 | 运行室 | 上位机监控画面开发 | 监控画面应采用全集成多画面结构。画面包括：登录界面、污水厂总览画面、污水厂各个处理工艺画面、报警画面、报表画面等。 | 1 | 项
78 | 运行室 | 主模块 | CPU | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
81 | 运行室 | 扩展模块 | DI | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
84 | 运行室 | 扩展模块 | DI/DO | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
87 | 运行室 | 扩展模块 | AI | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
90 | 运行室 | 通讯模块 | MODBUS | 1 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
93 | 运行室 | 电源模块 | 15KW，适配50/60Hz工业电网 | 2 | 个
96 | 厂区车间 | 室内网络球型摄像机 | 夜视功能，红外30M，200万像素，20倍光学变焦。壁式安装，带安装支架 | 3 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
99 | 在线监测间 | 室内网络球型摄像机 | 固定半球摄像机;≥400万像素;≥IP30;吸顶/壁装;智能检测;支持OSD中文叠加、GB/T 28181、NTP校时;防篡改(禁止删改录像/日志) | 1 | 套 | 监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
102 | 厂区 | 室外网络球型摄像机 | 夜视功能，红外150M，200万像素，21倍光学变焦。立杆安装，带3.5m不锈钢立杆 | 4 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
105 | 运行室 | 网络存储一体机 | 16盘位，3TB硬盘，附带23寸液晶显示器和鼠标、键盘 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
108 | 运行室 | 视频监控机柜 | 内涵1个汇聚交换机，1个POE交换机和3个微断路器，落地安装；碳钢喷塑 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
111 | 运行室 | 进水电磁流量计 | DN100，1.0MPa | 2 | 台
114 | 运行室 | 光电交换机 | 2个光口，8个电口，千兆 | 1 | 台 | 自控配套
自控配套
自控配套
117 | 运行室 | 4G无线通讯模块 | GPRS接入设备，系统运营商提供 | 1 | 套 | 自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费59元/月
自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费60元/月
自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费61元/月
120 | 运行室 | 公网专线VPN接入设备 | 系统运营商提供 | 1 | 套 | 自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8400元/年
自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8401元/年
自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8402元/年
123 | 在线监测间 | 出水总氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法 2）测量范围：0-5/20/30/50/100/200mg/L(可扩展) 3）重复性：量程 0～20mg/L 时：≤2%；量程超出 0～20mg/L 时：≤5% 4）示值误差：20%*,±10%；50%*，±8%；80%，±5% 5）零点漂移：≤0.05mg/L 6）量程漂移：量程 0～20mg/L 时：≤1%；量程超出 0～20mg/L 时：≤2% 7）定量下限：0.2mg/L 8）直线性：1.5% 9）实际废水样品比对实验 ≤10% 10）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
126 | 在线监测间 | 进水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
129 | 在线监测间 | 出水总磷在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：过硫酸盐氧化钼酸铵分光光度法 2）测量范围：0～2/4/10/50/100mg/L(可扩展） 3）重复性：量程 0～4mg/L 时：≤2%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 4）示值误差：±5% 5）零点漂移：≤0.01mg/L 6）量程漂移：量程 0～4mg/L 时：≤1%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 7）定量下限：≤0.02mg/L 8）直线性：±5% 10）实际废水样品比对实验：≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
132 | 在线监测间 | 出水氨氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：水杨酸分光光度法 2）测量范围：0～8/80/300mg/L（可扩展）； 3）示值误差：± 8.0%（标液浓度为 2.0 mg/L 时）；± 5.0%（标液浓度为 5.0 mg/L 时）；± 3.0%（标液浓度为 8.0 mg/L 时） 4）定量下限：0.15mg/L； 5）重复性：≤2% 6）24h 低浓度漂移：≤0.02mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤1% 8）记忆效应：± 0.3 mg/L(标液浓度为 2.0 mg/L 时), ± 0.2 mg/L(标液浓度为 8.0 mg/L 时) 9）电压影响实验：±5% 10）pH 影响实验：±6% 11）环境温度影响试验：±5% 12）实际水样比对试验：氨氮＜2.0mg/L 时，≤0.2mg/L；氨氮≥2.0mg/L 时，≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
135 | 在线监测间 | 出水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
138 | 在线监测间 | 进出水PH计 | 量 程 pH: -2.00～16.00pH；ORP: -1999～+1999mV；Temp.: -30.0～130.0℃ 分辨率 pH: 0.01pH ORP: 1mV Temp.: 0.1℃ 精 确 度 pH: 0.01pH±1Digit ORP: 1mV±1Digit Temp.: 0.1%±1Digit 温度补偿 自动温度补偿 Pt1000、Pt100双模式选择；手动温度补偿 按键设定 继电器输出 高低点、区间值任意设定 清洗接点 程序设定时间控制；兼容高点或低点功能 模拟输出 2路隔离式4～20mA输出可程序对应pH/ORP、Temp.设定 数位输出 RS-485 Modbus标准数字量通讯 溶液接地 可消除溶液带电干扰 工作温度 -20～60℃ 电源输入 100~～240V AC宽电源、50/60Hz；或24V DC可选 防护等级 IP65 仪表尺寸 144mm×144mm×115mm(H×W×D) 挖孔尺寸 138mm×138mm (H×W) 安装方式 墙面安装、盘面安装、圆管挂装 | 2 | 台
141 | 在线监测间 | 数采仪 | 技术参数 （1）数字量接口:具备4路或以上带隔离的RS-232接口和6路RS-485接口，串口速率1200bps—115200bps，支持Modbus协议，内置多种仪表协议； （2）模拟量接口：具备8路或以上模拟量输入通道，16位分辨率，支持4-20mA电流信号； （3）开关量接口：具备8 路或以上带隔离的开关量输入通道， 输入电压范围：0-5VDC； （4）继电器输出通道：具备4路或以上继电器输出，负载能力为30VDC/5A； （5）网络通讯：支持10/100M以太网、4G(全网通)等； （6）显示单元：7 英寸或以上彩色液晶显示屏，多点电容触摸屏，分辨率至少1024*600； （7）数据存储：32GB或以上存储空间， 满足存储 3 年以上数据要求； （8）日志存储：4GB或以上日志专用储存空间， 满足存储 3 年以上日志信息； *（9）断电保护：内置大容量的锂电池，保证断电情况下最少正常运行6小时； *（10）管理权限：具备至少三级操作管理权限，其中管理员具有系统运行参数设置权限；运维人员具有数据查看、日常查询和例行维护权限，具有可调参数调整权限；普通用户具有全部数据、参数、日志的查询和查看权限； *（11）软件升级：设备代码（固件）可以用U盘、以太网和无线进行远程升级； （12）数据导出和查询：支持历史数据导出和历史数据查询功能； *（13）报警功能：在线检测仪器链接状态异常报警并生成日志，异常数据监测值异常时产生报警； *（14）登录安全：采用蓝牙近端验证技术，支持微信扫码登录，登录信息留痕可查； （15）安装方式：壁挂式； （16）工作温度：-20～+70℃； （17）工作湿度：0～99%RH； （18）外形尺寸：368 X 218 X 86 mm； （19）电源：220VAC，50HZ； （20）整机重量：≤3.2KG。 （21）国产化：关键元器件MCU、DDR、EMMC采用国产化品牌。 | 2 | 台
144 | 厂区 | 集装箱式一体化危废间 | 按不同废液分区。含防爆配电箱（100*200mm）、防爆排风扇（直径450mm、220V）、防爆照明灯、防爆应急照明灯，防爆烟雾探测器、可燃气体探测、静电释放柱、防爆声光报警器、悬挂式灭火器、配套国标危废标识、废液收集池、防腐阀门等 | 1 | 套 | 尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积6㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积7㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积8㎡
147 | 厂区 | 清洗机 | 220V、460压力左右，20米水管 | 1 | 台
Note on D10: Administrator: 请与膜科技明确都是300的CWT箱体，芭蕉、板桥、盛家坝可否用相同参数风机
Note on D19: Administrator: 与板桥型号有差异
Note on E119: Administrator: 数量是否有误
Note on E122: Administrator: 数量是否有误

## 白果
白果污水处理厂
序号 | 安装位置 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 一体化设备 | CWT | 1.CWT-200MBR 2.Q235B，长×宽×高=11.3×2.438×2.896m，1个箱体，配防腐漆，配内部集成及相关管路阀门3.SS304，12片35平 4.电控柜、PLC系统、设备所需元器件 | 2 | 台
2 | 一体化设备 | 溶解氧分析仪 | 变送器 形式 智能型变送器，可接收模拟及数字信号，自动识别匹配各传感器，显示、存储并输出;精度 ±0.1%FS;重复性 ±0.1%;线性度 ±0.05%;响应时间 T90<1s;显示 LCD显示屏，可显示待测参数，温度，测量值及占空比;外壳防护 IP65 2.传感器 测量原理 荧光原理，智能传感器，测量、数据处理、校准调试等均由传感器独立完成，并通过RS485传输至变送器;量程 0.00~20.00ppm;0~200%饱和度;分辨率 0.01;精度 ±0.1ppm,±1%;响应时间 T90<60s;防护等级 IP68，可潜装;耐压 5bar;（传感器+3米线缆） 外壳材质 316L | 2 | 台
3 | 调节池 | 潜水排污泵 | Q=21m³/h，H=16m，N=2.2kW | 2 | 台 | 配套弯头、活接等
配套弯头、活接等
配套弯头、活接等
6 | 调节池 | 配套控制柜更换 | 含变频器、空开、漏保等控制元器件 | 1 | 套 | 一控二，与调节池潜水排污泵配套
一控二，与调节池潜水排污泵配套
一控二，与调节池潜水排污泵配套
9 | 调节池 | 手动葫芦 | 起重量G=1t | 2 | 台 | 配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
12 | 调节池 | 潜水搅拌器 | Φ400，n=740r/min，N=3kW | 1 | 台
15 | 脱泥车间 | PAM制备装置 | Q=500L/h，N=0.75kW 配套机械隔膜泵2台，Q=200L/h,P=0.6MPa,N=0.4kW | 1 | 套
18 | 脱泥车间 | 进泥螺杆泵 | Q=3-8m³/h，压力=0.3-0.6MPa，N=2.2kW | 1 | 台
21 | 加药装置 | PAC自动溶药投加装置 | PAC溶液制备装置：容积1500L，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
24 | 加药装置 | 乙酸钠自动溶药投加装置 | 乙酸钠溶液制备装置：溶液罐容积1m³，成品控制箱，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
27 | 加药装置 | 电磁流量计 | DN20 | 2 | 个 | 包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
30 | 格栅渠 | 不锈钢垃圾桶 | 240L | 2 | 个 | 用于栅渣收集
用于栅渣收集
用于栅渣收集
33 | 配电中心 | 低压配电柜改造 | 4*5kvar=20kvar | 1 | 台
36 | 在线监测室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
39 | 运行室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
42 | 运行室 | 操作计算机 | I7，32G内存，512固态+2T机械，6G显存，双千兆网口，带蓝牙和无线网卡，显卡双视频输出，支持HDMI接口； 32寸显示器，带键鼠； 系统WIN10专业版，配原装OFFICE | 2 | 套
45 | 运行室 | UPS | 6kVA,60分钟 | 1 | 套
48 | 运行室 | PLC软件 | 支持多种语言和多种方式混合编程、支持多种通讯方式和协议，是系统具有较好的开放性。 | 1 | 套
51 | 运行室 | 组态软件 | 完全开发版，中文界面，具有全图形化界面、全集成、面向对象的开发方式。 | 1 | 套
54 | 运行室 | PLC控制程序编制 | 采集主要工艺参数、电气参数、设备运行状态、电力参数、仪表工作状态等。按控制程序对所辖工段内的工艺过程、电气设备进行自动控制。 | 1 | 项
57 | 运行室 | 上位机监控画面开发 | 监控画面应采用全集成多画面结构。画面包括：登录界面、污水厂总览画面、污水厂各个处理工艺画面、报警画面、报表画面等。 | 1 | 项
60 | 运行室 | 主模块 | CPU | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
63 | 运行室 | 扩展模块 | DI | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
66 | 运行室 | 扩展模块 | DI/DO | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
69 | 运行室 | 扩展模块 | AI | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
72 | 运行室 | 通讯模块 | MODBUS | 1 | 个
75 | 运行室 | 电源模块 | 15KW，适配50/60Hz工业电网 | 2 | 个
78 | 厂区车间 | 室内网络球型摄像机 | 夜视功能，红外30M，200万像素，20倍光学变焦。壁式安装，带安装支架 | 3 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
81 | 在线监测间 | 室内网络球型摄像机 | 固定半球摄像机;≥400万像素;≥IP30;吸顶/壁装;智能检测;支持OSD中文叠加、GB/T 28181、NTP校时;防篡改(禁止删改录像/日志) | 1 | 套 | 监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
84 | 厂区 | 室外网络球型摄像机 | 夜视功能，红外150M，200万像素，21倍光学变焦。立杆安装，带3.5m不锈钢立杆 | 4 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
87 | 运行室 | 网络存储一体机 | 16盘位，3TB硬盘，附带23寸液晶显示器和鼠标、键盘 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
90 | 运行室 | 视频监控机柜 | 内涵1个汇聚交换机，1个POE交换机和3个微断路器，落地安装；碳钢喷塑 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
93 | 运行室 | 进水电磁流量计 | DN100，1.0MPa | 2 | 台
96 | 运行室 | 光电交换机 | 2个光口，8个电口，千兆 | 1 | 台 | 自控配套
自控配套
自控配套
99 | 运行室 | 4G无线通讯模块 | GPRS接入设备，系统运营商提供 | 3 | 套 | 自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费59元/月
自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费60元/月
自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费61元/月
102 | 运行室 | 公网专线VPN接入设备 | 系统运营商提供 | 1 | 套 | 自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8400元/年
自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8401元/年
自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8402元/年
105 | 在线监测间 | 出水总氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法 2）测量范围：0-5/20/30/50/100/200mg/L(可扩展) 3）重复性：量程 0～20mg/L 时：≤2%；量程超出 0～20mg/L 时：≤5% 4）示值误差：20%*,±10%；50%*，±8%；80%，±5% 5）零点漂移：≤0.05mg/L 6）量程漂移：量程 0～20mg/L 时：≤1%；量程超出 0～20mg/L 时：≤2% 7）定量下限：0.2mg/L 8）直线性：1.5% 9）实际废水样品比对实验 ≤10% 10）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
108 | 在线监测间 | 进水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
111 | 在线监测间 | 出水总磷在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：过硫酸盐氧化钼酸铵分光光度法 2）测量范围：0～2/4/10/50/100mg/L(可扩展） 3）重复性：量程 0～4mg/L 时：≤2%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 4）示值误差：±5% 5）零点漂移：≤0.01mg/L 6）量程漂移：量程 0～4mg/L 时：≤1%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 7）定量下限：≤0.02mg/L 8）直线性：±5% 10）实际废水样品比对实验：≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
114 | 在线监测间 | 出水氨氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：水杨酸分光光度法 2）测量范围：0～8/80/300mg/L（可扩展）； 3）示值误差：± 8.0%（标液浓度为 2.0 mg/L 时）；± 5.0%（标液浓度为 5.0 mg/L 时）；± 3.0%（标液浓度为 8.0 mg/L 时） 4）定量下限：0.15mg/L； 5）重复性：≤2% 6）24h 低浓度漂移：≤0.02mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤1% 8）记忆效应：± 0.3 mg/L(标液浓度为 2.0 mg/L 时), ± 0.2 mg/L(标液浓度为 8.0 mg/L 时) 9）电压影响实验：±5% 10）pH 影响实验：±6% 11）环境温度影响试验：±5% 12）实际水样比对试验：氨氮＜2.0mg/L 时，≤0.2mg/L；氨氮≥2.0mg/L 时，≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
117 | 在线监测间 | 出水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
120 | 在线监测间 | 进出水PH计 | 量 程 pH: -2.00～16.00pH；ORP: -1999～+1999mV；Temp.: -30.0～130.0℃ 分辨率 pH: 0.01pH ORP: 1mV Temp.: 0.1℃ 精 确 度 pH: 0.01pH±1Digit ORP: 1mV±1Digit Temp.: 0.1%±1Digit 温度补偿 自动温度补偿 Pt1000、Pt100双模式选择；手动温度补偿 按键设定 继电器输出 高低点、区间值任意设定 清洗接点 程序设定时间控制；兼容高点或低点功能 模拟输出 2路隔离式4～20mA输出可程序对应pH/ORP、Temp.设定 数位输出 RS-485 Modbus标准数字量通讯 溶液接地 可消除溶液带电干扰 工作温度 -20～60℃ 电源输入 100~～240V AC宽电源、50/60Hz；或24V DC可选 防护等级 IP65 仪表尺寸 144mm×144mm×115mm(H×W×D) 挖孔尺寸 138mm×138mm (H×W) 安装方式 墙面安装、盘面安装、圆管挂装 | 2 | 台
123 | 在线监测间 | 数采仪 | 技术参数 （1）数字量接口:具备4路或以上带隔离的RS-232接口和6路RS-485接口，串口速率1200bps—115200bps，支持Modbus协议，内置多种仪表协议； （2）模拟量接口：具备8路或以上模拟量输入通道，16位分辨率，支持4-20mA电流信号； （3）开关量接口：具备8 路或以上带隔离的开关量输入通道， 输入电压范围：0-5VDC； （4）继电器输出通道：具备4路或以上继电器输出，负载能力为30VDC/5A； （5）网络通讯：支持10/100M以太网、4G(全网通)等； （6）显示单元：7 英寸或以上彩色液晶显示屏，多点电容触摸屏，分辨率至少1024*600； （7）数据存储：32GB或以上存储空间， 满足存储 3 年以上数据要求； （8）日志存储：4GB或以上日志专用储存空间， 满足存储 3 年以上日志信息； *（9）断电保护：内置大容量的锂电池，保证断电情况下最少正常运行6小时； *（10）管理权限：具备至少三级操作管理权限，其中管理员具有系统运行参数设置权限；运维人员具有数据查看、日常查询和例行维护权限，具有可调参数调整权限；普通用户具有全部数据、参数、日志的查询和查看权限； *（11）软件升级：设备代码（固件）可以用U盘、以太网和无线进行远程升级； （12）数据导出和查询：支持历史数据导出和历史数据查询功能； *（13）报警功能：在线检测仪器链接状态异常报警并生成日志，异常数据监测值异常时产生报警； *（14）登录安全：采用蓝牙近端验证技术，支持微信扫码登录，登录信息留痕可查； （15）安装方式：壁挂式； （16）工作温度：-20～+70℃； （17）工作湿度：0～99%RH； （18）外形尺寸：368 X 218 X 86 mm； （19）电源：220VAC，50HZ； （20）整机重量：≤3.2KG。 （21）国产化：关键元器件MCU、DDR、EMMC采用国产化品牌。 | 2 | 台
126 | 厂区 | 集装箱式一体化危废间 | 按不同废液分区。含防爆配电箱（100*200mm）、防爆排风扇（直径450mm、220V）、防爆照明灯、防爆应急照明灯，防爆烟雾探测器、可燃气体探测、静电释放柱、防爆声光报警器、悬挂式灭火器、配套国标危废标识、废液收集池、防腐阀门等 | 1 | 套 | 尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积6㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积7㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积8㎡
129 | 厂区 | 清洗机 | 220V、460压力左右，20米水管 | 1 | 台

## 盛家坝
盛家坝污水处理厂
序号 | 安装位置 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 一体化设备 | 帘式膜组件 | 单组膜面积10.7㎡、PVDF材质 | 156 | 片
2 | 一体化设备 | 直角弯头 | ABS材质 | 200 | 个
3 | 一体化设备 | O型圈 | / | 200 | 个
4 | 一体化设备 | 自吸泵 | PU-1500G | 2 | 台
5 | 一体化设备 | 污泥回流泵 | FAG50Z 10.18/4.5 | 2 | 台
6 | 一体化设备 | 紫外消毒器 | SYZW80-3 | 2 | 台
7 | 一体化设备 | 反洗泵 | AMX-220FGARV | 2 | 台
8 | 一体化设备 | 鼓风机 | SSR-80 | 2 | 台
9 | 一体化设备 | 搅拌器 | QJB0.37/6-220/3-980/S | 4 | 台
10 | 一体化设备 | 排风扇 | FA-B-300 | 2 | 台
11 | 一体化设备 | 电暖气 | JRQ-Ⅲ-Ⅴ | 2 | 台
12 | 一体化设备 | 反洗罐 | 药桶，卧式，V=2000L | 2 | 个 | PE，开DN50孔
13 | 一体化设备 | 微孔曝气器 | WKAER-D270 | 32 | 个
14 | 一体化设备 | 压力变送器 | 量程-99.9~99.9KPa，输出信号：4-20mA，24V供电 | 2 | 台
15 | 一体化设备 | 塑管流量计 | LZT-D-50S | 2 | 台
16 | 一体化设备 | 鸭嘴式液位开关 | PE | 2 | 个
17 | 一体化设备 | 电磁流量计 | MGG 65021512 MGG14C-EA3G-XCXX-ABY | 2 | 台
18 | 一体化设备 | 浮球液位计 | KEY-5 | 8 | 个
19 | 一体化设备 | 气体转子流量计 | LZB-50 | 2 | 个
20 | 一体化设备 | 溶解氧分析仪 | 变送器 形式 智能型变送器，可接收模拟及数字信号，自动识别匹配各传感器，显示、存储并输出;精度 ±0.1%FS;重复性 ±0.1%;线性度 ±0.05%;响应时间 T90<1s;显示 LCD显示屏，可显示待测参数，温度，测量值及占空比;外壳防护 IP65 2.传感器 测量原理 荧光原理，智能传感器，测量、数据处理、校准调试等均由传感器独立完成，并通过RS485传输至变送器;量程 0.00~20.00ppm;0~200%饱和度;分辨率 0.01;精度 ±0.1ppm,±1%;响应时间 T90<60s;防护等级 IP68，可潜装;耐压 5bar;（传感器+3米线缆） 外壳材质 316L | 2 | 台
21 | 调节池 | 潜水排污泵 | Q=21m³/h，H=16m，N=2.2kW | 2 | 台 | 配套弯头、活接等
配套弯头、活接等
配套弯头、活接等
24 | 调节池 | 配套控制柜更换 | 含变频器、空开、漏保等控制元器件 | 1 | 套 | 一控二，与调节池潜水排污泵配套
一控二，与调节池潜水排污泵配套
一控二，与调节池潜水排污泵配套
27 | 调节池 | 手动葫芦 | 起重量G=1t | 2 | 台 | 配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
30 | 调节池 | 潜水搅拌器 | Φ400，n=740r/min，N=3kW | 1 | 台
33 | 脱泥车间 | PAM制备装置 | Q=500L/h，N=0.75kW 配套机械隔膜泵2台，Q=200L/h,P=0.6MPa,N=0.4kW | 1 | 套
36 | 脱泥车间 | 进泥螺杆泵 | Q=3-8m³/h，压力=0.3-0.6MPa，N=2.2kW | 1 | 台
39 | 加药装置 | PAC自动溶药投加装置 | PAC溶液制备装置：容积1500L，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
42 | 加药装置 | 乙酸钠自动溶药投加装置 | 乙酸钠溶液制备装置：溶液罐容积1m³，成品控制箱，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
45 | 加药装置 | 电磁流量计 | DN20 | 2 | 个 | 包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
48 | 格栅渠 | 不锈钢垃圾桶 | 240L | 2 | 个 | 用于栅渣收集
用于栅渣收集
用于栅渣收集
51 | 配电中心 | 低压配电柜改造 | 4*5kvar=20kvar | 1 | 台
54 | 在线监测室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
57 | 运行室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
60 | 运行室 | 操作计算机 | I7，32G内存，512固态+2T机械，6G显存，双千兆网口，带蓝牙和无线网卡，显卡双视频输出，支持HDMI接口； 32寸显示器，带键鼠； 系统WIN10专业版，配原装OFFICE | 2 | 套
63 | 运行室 | UPS | 6kVA,60分钟 | 1 | 套
66 | 运行室 | PLC软件 | 支持多种语言和多种方式混合编程、支持多种通讯方式和协议，是系统具有较好的开放性。 | 1 | 套
69 | 运行室 | 组态软件 | 完全开发版，中文界面，具有全图形化界面、全集成、面向对象的开发方式。 | 1 | 套
72 | 运行室 | PLC控制程序编制 | 采集主要工艺参数、电气参数、设备运行状态、电力参数、仪表工作状态等。按控制程序对所辖工段内的工艺过程、电气设备进行自动控制。 | 1 | 项
75 | 运行室 | 上位机监控画面开发 | 监控画面应采用全集成多画面结构。画面包括：登录界面、污水厂总览画面、污水厂各个处理工艺画面、报警画面、报表画面等。 | 1 | 项
78 | 运行室 | 主模块 | CPU | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
81 | 运行室 | 扩展模块 | DI | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
84 | 运行室 | 扩展模块 | DI/DO | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
87 | 运行室 | 扩展模块 | AI | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
90 | 运行室 | 通讯模块 | MODBUS | 1 | 个
93 | 运行室 | 电源模块 | 15KW，适配50/60Hz工业电网 | 2 | 个
96 | 厂区车间 | 室内网络球型摄像机 | 夜视功能，红外30M，200万像素，20倍光学变焦。壁式安装，带安装支架 | 3 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
99 | 在线监测间 | 室内网络球型摄像机 | 固定半球摄像机;≥400万像素;≥IP30;吸顶/壁装;智能检测;支持OSD中文叠加、GB/T 28181、NTP校时;防篡改(禁止删改录像/日志) | 1 | 套 | 监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
102 | 厂区 | 室外网络球型摄像机 | 夜视功能，红外150M，200万像素，21倍光学变焦。立杆安装，带3.5m不锈钢立杆 | 4 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
105 | 运行室 | 网络存储一体机 | 16盘位，3TB硬盘，附带23寸液晶显示器和鼠标、键盘 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
108 | 运行室 | 视频监控机柜 | 内涵1个汇聚交换机，1个POE交换机和3个微断路器，落地安装；碳钢喷塑 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
111 | 运行室 | 进水电磁流量计 | DN100，1.0MPa | 2 | 台
114 | 运行室 | 光电交换机 | 2个光口，8个电口，千兆 | 1 | 台 | 自控配套
自控配套
自控配套
117 | 运行室 | 4G无线通讯模块 | GPRS接入设备，系统运营商提供 | 3 | 套 | 自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费59元/月
自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费60元/月
自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费61元/月
120 | 运行室 | 公网专线VPN接入设备 | 系统运营商提供 | 1 | 套 | 自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8400元/年
自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8401元/年
自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8402元/年
123 | 在线监测间 | 出水总氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法 2）测量范围：0-5/20/30/50/100/200mg/L(可扩展) 3）重复性：量程 0～20mg/L 时：≤2%；量程超出 0～20mg/L 时：≤5% 4）示值误差：20%*,±10%；50%*，±8%；80%，±5% 5）零点漂移：≤0.05mg/L 6）量程漂移：量程 0～20mg/L 时：≤1%；量程超出 0～20mg/L 时：≤2% 7）定量下限：0.2mg/L 8）直线性：1.5% 9）实际废水样品比对实验 ≤10% 10）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
126 | 在线监测间 | 进水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
129 | 在线监测间 | 出水总磷在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：过硫酸盐氧化钼酸铵分光光度法 2）测量范围：0～2/4/10/50/100mg/L(可扩展） 3）重复性：量程 0～4mg/L 时：≤2%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 4）示值误差：±5% 5）零点漂移：≤0.01mg/L 6）量程漂移：量程 0～4mg/L 时：≤1%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 7）定量下限：≤0.02mg/L 8）直线性：±5% 10）实际废水样品比对实验：≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
132 | 在线监测间 | 出水氨氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：水杨酸分光光度法 2）测量范围：0～8/80/300mg/L（可扩展）； 3）示值误差：± 8.0%（标液浓度为 2.0 mg/L 时）；± 5.0%（标液浓度为 5.0 mg/L 时）；± 3.0%（标液浓度为 8.0 mg/L 时） 4）定量下限：0.15mg/L； 5）重复性：≤2% 6）24h 低浓度漂移：≤0.02mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤1% 8）记忆效应：± 0.3 mg/L(标液浓度为 2.0 mg/L 时), ± 0.2 mg/L(标液浓度为 8.0 mg/L 时) 9）电压影响实验：±5% 10）pH 影响实验：±6% 11）环境温度影响试验：±5% 12）实际水样比对试验：氨氮＜2.0mg/L 时，≤0.2mg/L；氨氮≥2.0mg/L 时，≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
135 | 在线监测间 | 出水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
138 | 在线监测间 | 进出水PH计 | 量 程 pH: -2.00～16.00pH；ORP: -1999～+1999mV；Temp.: -30.0～130.0℃ 分辨率 pH: 0.01pH ORP: 1mV Temp.: 0.1℃ 精 确 度 pH: 0.01pH±1Digit ORP: 1mV±1Digit Temp.: 0.1%±1Digit 温度补偿 自动温度补偿 Pt1000、Pt100双模式选择；手动温度补偿 按键设定 继电器输出 高低点、区间值任意设定 清洗接点 程序设定时间控制；兼容高点或低点功能 模拟输出 2路隔离式4～20mA输出可程序对应pH/ORP、Temp.设定 数位输出 RS-485 Modbus标准数字量通讯 溶液接地 可消除溶液带电干扰 工作温度 -20～60℃ 电源输入 100~～240V AC宽电源、50/60Hz；或24V DC可选 防护等级 IP65 仪表尺寸 144mm×144mm×115mm(H×W×D) 挖孔尺寸 138mm×138mm (H×W) 安装方式 墙面安装、盘面安装、圆管挂装 | 2 | 台
141 | 在线监测间 | 数采仪 | 技术参数 （1）数字量接口:具备4路或以上带隔离的RS-232接口和6路RS-485接口，串口速率1200bps—115200bps，支持Modbus协议，内置多种仪表协议； （2）模拟量接口：具备8路或以上模拟量输入通道，16位分辨率，支持4-20mA电流信号； （3）开关量接口：具备8 路或以上带隔离的开关量输入通道， 输入电压范围：0-5VDC； （4）继电器输出通道：具备4路或以上继电器输出，负载能力为30VDC/5A； （5）网络通讯：支持10/100M以太网、4G(全网通)等； （6）显示单元：7 英寸或以上彩色液晶显示屏，多点电容触摸屏，分辨率至少1024*600； （7）数据存储：32GB或以上存储空间， 满足存储 3 年以上数据要求； （8）日志存储：4GB或以上日志专用储存空间， 满足存储 3 年以上日志信息； *（9）断电保护：内置大容量的锂电池，保证断电情况下最少正常运行6小时； *（10）管理权限：具备至少三级操作管理权限，其中管理员具有系统运行参数设置权限；运维人员具有数据查看、日常查询和例行维护权限，具有可调参数调整权限；普通用户具有全部数据、参数、日志的查询和查看权限； *（11）软件升级：设备代码（固件）可以用U盘、以太网和无线进行远程升级； （12）数据导出和查询：支持历史数据导出和历史数据查询功能； *（13）报警功能：在线检测仪器链接状态异常报警并生成日志，异常数据监测值异常时产生报警； *（14）登录安全：采用蓝牙近端验证技术，支持微信扫码登录，登录信息留痕可查； （15）安装方式：壁挂式； （16）工作温度：-20～+70℃； （17）工作湿度：0～99%RH； （18）外形尺寸：368 X 218 X 86 mm； （19）电源：220VAC，50HZ； （20）整机重量：≤3.2KG。 （21）国产化：关键元器件MCU、DDR、EMMC采用国产化品牌。 | 2 | 台
144 | 厂区 | 集装箱式一体化危废间 | 按不同废液分区。含防爆配电箱（100*200mm）、防爆排风扇（直径450mm、220V）、防爆照明灯、防爆应急照明灯，防爆烟雾探测器、可燃气体探测、静电释放柱、防爆声光报警器、悬挂式灭火器、配套国标危废标识、废液收集池、防腐阀门等 | 1 | 套 | 尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积6㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积7㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积8㎡
147 | 厂区 | 清洗机 | 220V、460压力左右，20米水管 | 1 | 台
Note on E116: Administrator: 数量是否有误
Note on E119: Administrator: 数量是否有误
Note on E122: Administrator: 数量是否有误

## 龙马
龙马污水处理厂
序号 | 安装位置 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 一体化设备 | 帘式膜组件 | 单组膜面积10.7㎡、PVDF材质 | 336 | 片
2 | 一体化设备 | 直角弯头 | ABS材质 | 400 | 个
3 | 一体化设备 | O型圈 | / | 400 | 个
4 | 一体化设备 | 自吸泵 | LSG32-65（4P） | 2 | 台
5 | 一体化设备 | 污泥回流泵 | FAG100C 17.60/15 | 2 | 台
6 | 一体化设备 | 反洗泵 | AMX-220FGARV | 2 | 台
7 | 一体化设备 | 鼓风机 | SSR-100 | 2 | 台
8 | 一体化设备 | 搅拌器 | QJB0.37/6-220/3-980/S | 6 | 台
9 | 一体化设备 | 排风扇 | FA-B-300 | 2 | 台
10 | 一体化设备 | 电暖气 | JRQ-Ⅲ-Ⅴ | 2 | 台
11 | 一体化设备 | 反洗罐 | 立式PE桶，V=2000L，φ1060mm*2580mm | 2 | 个 | 放置于箱体内部
12 | 一体化设备 | 微孔曝气器 | WKAER-D270 | 60 | 个
13 | 一体化设备 | 压力变送器 | 量程-99.9~99.9KPa，输出信号：4-20mA，24V供电 | 2 | 台
14 | 一体化设备 | 塑管流量计 | LZT-D-50S | 2 | 台
15 | 一体化设备 | 鸭嘴式液位开关 | PE | 2 | 个
16 | 一体化设备 | 电磁流量计 | MGG80021512 | 2 | 台
17 | 一体化设备 | 浮球液位计 | KEY-5 | 8 | 个
18 | 一体化设备 | 气体转子流量计 | LZB-50 | 2 | 个
19 | 一体化设备 | 溶解氧分析仪 | 变送器 形式 智能型变送器，可接收模拟及数字信号，自动识别匹配各传感器，显示、存储并输出;精度 ±0.1%FS;重复性 ±0.1%;线性度 ±0.05%;响应时间 T90<1s;显示 LCD显示屏，可显示待测参数，温度，测量值及占空比;外壳防护 IP65 2.传感器 测量原理 荧光原理，智能传感器，测量、数据处理、校准调试等均由传感器独立完成，并通过RS485传输至变送器;量程 0.00~20.00ppm;0~200%饱和度;分辨率 0.01;精度 ±0.1ppm,±1%;响应时间 T90<60s;防护等级 IP68，可潜装;耐压 5bar;（传感器+3米线缆） 外壳材质 316L | 2 | 台
20 | 调节池 | 潜水排污泵 | Q=21m³/h，H=16m，N=2.2kW | 3 | 台 | 配套弯头、活接等
配套弯头、活接等
配套弯头、活接等
21 | 调节池 | 配套控制柜更换 | 含变频器、空开、漏保等控制元器件 | 1 | 套 | 一控三，与调节池潜水排污泵配套
一控三，与调节池潜水排污泵配套
一控三，与调节池潜水排污泵配套
22 | 调节池 | 手动葫芦 | 起重量G=1t | 3 | 台 | 配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
23 | 调节池 | 潜水搅拌器 | Φ400，n=740r/min，N=3kW | 1 | 台
24 | 尾水泵房 | 卧式端吸离心泵 | Q=21m³/h，H=67m，N=11kW | 3 | 台 | 配套电机，两用一备
配套电机，两用一备
配套电机，两用一备
25 | 脱泥车间 | PAM制备装置 | Q=500L/h，N=0.75kW 配套机械隔膜泵2台，Q=200L/h,P=0.6MPa,N=0.4kW | 1 | 套
26 | 脱泥车间 | 进泥螺杆泵 | Q=3-8m³/h，压力=0.3-0.6MPa，N=2.2kW | 2 | 台
27 | 储泥池 | 潜水泵 | Q=8m³/h，H=15m，N=1.1kW | 2 | 台 | 耦合式安装，变频控制
耦合式安装，变频控制
耦合式安装，变频控制
28 | 加药装置 | PAC自动溶药投加装置 | PAC溶液制备装置：容积1500L，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
29 | 加药装置 | 乙酸钠自动溶药投加装置 | 乙酸钠溶液制备装置：溶液罐容积1m³，成品控制箱，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
30 | 加药装置 | 电磁流量计 | DN20 | 2 | 个 | 包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
31 | 紫外消毒渠 | 紫外消毒模块组系统 | Q=0.41万吨/天 Kz=2.3 | 1 | 套 | 含镇流器，控制柜等
含镇流器，控制柜等
含镇流器，控制柜等
32 | 格栅渠 | 不锈钢垃圾桶 | 240L | 2 | 个 | 用于栅渣收集
用于栅渣收集
用于栅渣收集
33 | 配电中心 | 低压配电柜改造 | 4*5kvar+3*10kvar=50kvar | 1 | 台
34 | 在线监测室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
35 | 运行室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
36 | 运行室 | 操作计算机 | I7，32G内存，512固态+2T机械，6G显存，双千兆网口，带蓝牙和无线网卡，显卡双视频输出，支持HDMI接口； 32寸显示器，带键鼠； 系统WIN10专业版，配原装OFFICE | 2 | 套
37 | 运行室 | UPS | 6kVA,60分钟 | 1 | 套
38 | 运行室 | PLC软件 | 支持多种语言和多种方式混合编程、支持多种通讯方式和协议，是系统具有较好的开放性。 | 1 | 套
39 | 运行室 | 组态软件 | 完全开发版，中文界面，具有全图形化界面、全集成、面向对象的开发方式。 | 1 | 套
40 | 运行室 | PLC控制程序编制 | 采集主要工艺参数、电气参数、设备运行状态、电力参数、仪表工作状态等。按控制程序对所辖工段内的工艺过程、电气设备进行自动控制。 | 1 | 项
41 | 运行室 | 上位机监控画面开发 | 监控画面应采用全集成多画面结构。画面包括：登录界面、污水厂总览画面、污水厂各个处理工艺画面、报警画面、报表画面等。 | 1 | 项
42 | 运行室 | 主模块 | CPU | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
43 | 运行室 | 扩展模块 | DI | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
44 | 运行室 | 扩展模块 | DI/DO | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
45 | 运行室 | 扩展模块 | AI | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
46 | 运行室 | 通讯模块 | MODBUS | 1 | 个
47 | 运行室 | 电源模块 | 15KW，适配50/60Hz工业电网 | 2 | 个
48 | 厂区车间 | 室内网络球型摄像机 | 夜视功能，红外30M，200万像素，20倍光学变焦。壁式安装，带安装支架 | 4 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
49 | 在线监测间 | 室内网络球型摄像机 | 固定半球摄像机;≥400万像素;≥IP30;吸顶/壁装;智能检测;支持OSD中文叠加、GB/T 28181、NTP校时;防篡改(禁止删改录像/日志) | 1 | 套 | 监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
50 | 厂区 | 室外网络球型摄像机 | 夜视功能，红外150M，200万像素，21倍光学变焦。立杆安装，带3.5m不锈钢立杆 | 3 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
51 | 运行室 | 网络存储一体机 | 16盘位，3TB硬盘，附带23寸液晶显示器和鼠标、键盘 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
52 | 运行室 | 视频监控机柜 | 内涵1个汇聚交换机，1个POE交换机和3个微断路器，落地安装；碳钢喷塑 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
53 | 运行室 | 进水电磁流量计 | DN200，1.0MPa | 1 | 台
54 | 运行室 | 光电交换机 | 2个光口，8个电口，千兆 | 1 | 台 | 自控配套
自控配套
自控配套
55 | 运行室 | 4G无线通讯模块 | GPRS接入设备，系统运营商提供 | 3 | 套 | 自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费59元/月
自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费60元/月
自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费61元/月
56 | 运行室 | 公网专线VPN接入设备 | 系统运营商提供 | 1 | 套 | 自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8400元/年
自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8401元/年
自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8402元/年
57 | 在线监测间 | 出水总氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法 2）测量范围：0-5/20/30/50/100/200mg/L(可扩展) 3）重复性：量程 0～20mg/L 时：≤2%；量程超出 0～20mg/L 时：≤5% 4）示值误差：20%*,±10%；50%*，±8%；80%，±5% 5）零点漂移：≤0.05mg/L 6）量程漂移：量程 0～20mg/L 时：≤1%；量程超出 0～20mg/L 时：≤2% 7）定量下限：0.2mg/L 8）直线性：1.5% 9）实际废水样品比对实验 ≤10% 10）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
58 | 在线监测间 | 进水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
59 | 在线监测间 | 出水总磷在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：过硫酸盐氧化钼酸铵分光光度法 2）测量范围：0～2/4/10/50/100mg/L(可扩展） 3）重复性：量程 0～4mg/L 时：≤2%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 4）示值误差：±5% 5）零点漂移：≤0.01mg/L 6）量程漂移：量程 0～4mg/L 时：≤1%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 7）定量下限：≤0.02mg/L 8）直线性：±5% 10）实际废水样品比对实验：≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
60 | 在线监测间 | 出水氨氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：水杨酸分光光度法 2）测量范围：0～8/80/300mg/L（可扩展）； 3）示值误差：± 8.0%（标液浓度为 2.0 mg/L 时）；± 5.0%（标液浓度为 5.0 mg/L 时）；± 3.0%（标液浓度为 8.0 mg/L 时） 4）定量下限：0.15mg/L； 5）重复性：≤2% 6）24h 低浓度漂移：≤0.02mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤1% 8）记忆效应：± 0.3 mg/L(标液浓度为 2.0 mg/L 时), ± 0.2 mg/L(标液浓度为 8.0 mg/L 时) 9）电压影响实验：±5% 10）pH 影响实验：±6% 11）环境温度影响试验：±5% 12）实际水样比对试验：氨氮＜2.0mg/L 时，≤0.2mg/L；氨氮≥2.0mg/L 时，≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
61 | 在线监测间 | 出水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
62 | 在线监测间 | 进出水PH计 | 量 程 pH: -2.00～16.00pH；ORP: -1999～+1999mV；Temp.: -30.0～130.0℃ 分辨率 pH: 0.01pH ORP: 1mV Temp.: 0.1℃ 精 确 度 pH: 0.01pH±1Digit ORP: 1mV±1Digit Temp.: 0.1%±1Digit 温度补偿 自动温度补偿 Pt1000、Pt100双模式选择；手动温度补偿 按键设定 继电器输出 高低点、区间值任意设定 清洗接点 程序设定时间控制；兼容高点或低点功能 模拟输出 2路隔离式4～20mA输出可程序对应pH/ORP、Temp.设定 数位输出 RS-485 Modbus标准数字量通讯 溶液接地 可消除溶液带电干扰 工作温度 -20～60℃ 电源输入 100~～240V AC宽电源、50/60Hz；或24V DC可选 防护等级 IP65 仪表尺寸 144mm×144mm×115mm(H×W×D) 挖孔尺寸 138mm×138mm (H×W) 安装方式 墙面安装、盘面安装、圆管挂装 | 2 | 台
63 | 在线监测间 | 数采仪 | 技术参数 （1）数字量接口:具备4路或以上带隔离的RS-232接口和6路RS-485接口，串口速率1200bps—115200bps，支持Modbus协议，内置多种仪表协议； （2）模拟量接口：具备8路或以上模拟量输入通道，16位分辨率，支持4-20mA电流信号； （3）开关量接口：具备8 路或以上带隔离的开关量输入通道， 输入电压范围：0-5VDC； （4）继电器输出通道：具备4路或以上继电器输出，负载能力为30VDC/5A； （5）网络通讯：支持10/100M以太网、4G(全网通)等； （6）显示单元：7 英寸或以上彩色液晶显示屏，多点电容触摸屏，分辨率至少1024*600； （7）数据存储：32GB或以上存储空间， 满足存储 3 年以上数据要求； （8）日志存储：4GB或以上日志专用储存空间， 满足存储 3 年以上日志信息； *（9）断电保护：内置大容量的锂电池，保证断电情况下最少正常运行6小时； *（10）管理权限：具备至少三级操作管理权限，其中管理员具有系统运行参数设置权限；运维人员具有数据查看、日常查询和例行维护权限，具有可调参数调整权限；普通用户具有全部数据、参数、日志的查询和查看权限； *（11）软件升级：设备代码（固件）可以用U盘、以太网和无线进行远程升级； （12）数据导出和查询：支持历史数据导出和历史数据查询功能； *（13）报警功能：在线检测仪器链接状态异常报警并生成日志，异常数据监测值异常时产生报警； *（14）登录安全：采用蓝牙近端验证技术，支持微信扫码登录，登录信息留痕可查； （15）安装方式：壁挂式； （16）工作温度：-20～+70℃； （17）工作湿度：0～99%RH； （18）外形尺寸：368 X 218 X 86 mm； （19）电源：220VAC，50HZ； （20）整机重量：≤3.2KG。 （21）国产化：关键元器件MCU、DDR、EMMC采用国产化品牌。 | 2 | 台
64 | 厂区 | 集装箱式一体化危废间 | 按不同废液分区。含防爆配电箱（100*200mm）、防爆排风扇（直径450mm、220V）、防爆照明灯、防爆应急照明灯，防爆烟雾探测器、可燃气体探测、静电释放柱、防爆声光报警器、悬挂式灭火器、配套国标危废标识、废液收集池、防腐阀门等 | 1 | 套 | 尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积6㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积7㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积8㎡
65 | 厂区 | 清洗机 | 220V、460压力左右，20米水管 | 1 | 台

## 红土
红土污水处理厂
序号 | 安装位置 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 一体化设备 | CWT | 1.CWT-200MBR 2.Q235B，长×宽×高=11.3×2.438×2.896m，1个箱体，配防腐漆，配内部集成及相关管路阀门3.SS304，12片35平 4.电控柜、PLC系统、设备所需元器件 | 2 | 台
2 | 一体化设备 | 溶解氧分析仪 | 变送器 形式 智能型变送器，可接收模拟及数字信号，自动识别匹配各传感器，显示、存储并输出;精度 ±0.1%FS;重复性 ±0.1%;线性度 ±0.05%;响应时间 T90<1s;显示 LCD显示屏，可显示待测参数，温度，测量值及占空比;外壳防护 IP65 2.传感器 测量原理 荧光原理，智能传感器，测量、数据处理、校准调试等均由传感器独立完成，并通过RS485传输至变送器;量程 0.00~20.00ppm;0~200%饱和度;分辨率 0.01;精度 ±0.1ppm,±1%;响应时间 T90<60s;防护等级 IP68，可潜装;耐压 5bar;（传感器+3米线缆） 外壳材质 316L | 2 | 台
3 | 调节池 | 潜水排污泵 | Q=21m³/h，H=16m，N=2.2kW | 2 | 台 | 配套弯头、活接等
配套弯头、活接等
配套弯头、活接等
6 | 调节池 | 配套控制柜更换 | 含变频器、空开、漏保等控制元器件 | 1 | 套 | 一控二，与调节池潜水排污泵配套
一控二，与调节池潜水排污泵配套
一控二，与调节池潜水排污泵配套
9 | 调节池 | 手动葫芦 | 起重量G=1t | 2 | 台 | 配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
12 | 调节池 | 潜水搅拌器 | Φ400，n=740r/min，N=3kW | 2 | 台
15 | 脱泥车间 | PAM制备装置 | Q=500L/h，N=0.75kW 配套机械隔膜泵2台，Q=200L/h,P=0.6MPa,N=0.4kW | 1 | 套
18 | 脱泥车间 | 进泥转子泵 | Q=4.5m³/h，H=10m，N=1.5kw | 1 | 套
21 | 加药装置 | PAC自动溶药投加装置 | PAC溶液制备装置：容积1500L，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
24 | 加药装置 | 乙酸钠自动溶药投加装置 | 乙酸钠溶液制备装置：溶液罐容积1m³，成品控制箱，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
27 | 加药装置 | 电磁流量计 | DN20 | 2 | 个 | 包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
30 | 格栅渠 | 不锈钢垃圾桶 | 240L | 2 | 个 | 用于栅渣收集
用于栅渣收集
用于栅渣收集
33 | 配电中心 | 低压配电柜改造 | 3*5kvar=15kvar | 1 | 台
36 | 在线监测室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
39 | 运行室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
42 | 运行室 | 操作计算机 | I7，32G内存，512固态+2T机械，6G显存，双千兆网口，带蓝牙和无线网卡，显卡双视频输出，支持HDMI接口； 32寸显示器，带键鼠； 系统WIN10专业版，配原装OFFICE | 2 | 套
45 | 运行室 | UPS | 6kVA,60分钟 | 1 | 套
48 | 运行室 | PLC软件 | 支持多种语言和多种方式混合编程、支持多种通讯方式和协议，是系统具有较好的开放性。 | 1 | 套
51 | 运行室 | 组态软件 | 完全开发版，中文界面，具有全图形化界面、全集成、面向对象的开发方式。 | 1 | 套
54 | 运行室 | PLC控制程序编制 | 采集主要工艺参数、电气参数、设备运行状态、电力参数、仪表工作状态等。按控制程序对所辖工段内的工艺过程、电气设备进行自动控制。 | 1 | 项
57 | 运行室 | 上位机监控画面开发 | 监控画面应采用全集成多画面结构。画面包括：登录界面、污水厂总览画面、污水厂各个处理工艺画面、报警画面、报表画面等。 | 1 | 项
60 | 运行室 | 主模块 | CPU | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
63 | 运行室 | 扩展模块 | DI | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
66 | 运行室 | 扩展模块 | DI/DO | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
69 | 运行室 | 扩展模块 | AI | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
72 | 运行室 | 通讯模块 | MODBUS | 1 | 个
75 | 运行室 | 电源模块 | 15KW，适配50/60Hz工业电网 | 2 | 个
78 | 厂区车间 | 室内网络球型摄像机 | 夜视功能，红外30M，200万像素，20倍光学变焦。壁式安装，带安装支架 | 3 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
81 | 在线监测间 | 室内网络球型摄像机 | 固定半球摄像机;≥400万像素;≥IP30;吸顶/壁装;智能检测;支持OSD中文叠加、GB/T 28181、NTP校时;防篡改(禁止删改录像/日志) | 1 | 套 | 监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
84 | 厂区 | 室外网络球型摄像机 | 夜视功能，红外150M，200万像素，21倍光学变焦。立杆安装，带3.5m不锈钢立杆 | 4 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
87 | 运行室 | 网络存储一体机 | 16盘位，3TB硬盘，附带23寸液晶显示器和鼠标、键盘 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
90 | 运行室 | 视频监控机柜 | 内涵1个汇聚交换机，1个POE交换机和3个微断路器，落地安装；碳钢喷塑 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
93 | 运行室 | 进水电磁流量计 | DN80，1.0MPa | 1 | 台
96 | 运行室 | 光电交换机 | 2个光口，8个电口，千兆 | 1 | 台 | 自控配套
自控配套
自控配套
99 | 运行室 | 4G无线通讯模块 | GPRS接入设备，系统运营商提供 | 2 | 套 | 自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费59元/月
自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费60元/月
自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费61元/月
102 | 运行室 | 公网专线VPN接入设备 | 系统运营商提供 | 1 | 套 | 自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8400元/年
自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8401元/年
自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8402元/年
105 | 在线监测间 | 出水总氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法 2）测量范围：0-5/20/30/50/100/200mg/L(可扩展) 3）重复性：量程 0～20mg/L 时：≤2%；量程超出 0～20mg/L 时：≤5% 4）示值误差：20%*,±10%；50%*，±8%；80%，±5% 5）零点漂移：≤0.05mg/L 6）量程漂移：量程 0～20mg/L 时：≤1%；量程超出 0～20mg/L 时：≤2% 7）定量下限：0.2mg/L 8）直线性：1.5% 9）实际废水样品比对实验 ≤10% 10）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
108 | 在线监测间 | 进水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
111 | 在线监测间 | 出水总磷在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：过硫酸盐氧化钼酸铵分光光度法 2）测量范围：0～2/4/10/50/100mg/L(可扩展） 3）重复性：量程 0～4mg/L 时：≤2%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 4）示值误差：±5% 5）零点漂移：≤0.01mg/L 6）量程漂移：量程 0～4mg/L 时：≤1%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 7）定量下限：≤0.02mg/L 8）直线性：±5% 10）实际废水样品比对实验：≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
114 | 在线监测间 | 出水氨氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：水杨酸分光光度法 2）测量范围：0～8/80/300mg/L（可扩展）； 3）示值误差：± 8.0%（标液浓度为 2.0 mg/L 时）；± 5.0%（标液浓度为 5.0 mg/L 时）；± 3.0%（标液浓度为 8.0 mg/L 时） 4）定量下限：0.15mg/L； 5）重复性：≤2% 6）24h 低浓度漂移：≤0.02mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤1% 8）记忆效应：± 0.3 mg/L(标液浓度为 2.0 mg/L 时), ± 0.2 mg/L(标液浓度为 8.0 mg/L 时) 9）电压影响实验：±5% 10）pH 影响实验：±6% 11）环境温度影响试验：±5% 12）实际水样比对试验：氨氮＜2.0mg/L 时，≤0.2mg/L；氨氮≥2.0mg/L 时，≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
117 | 在线监测间 | 出水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
120 | 在线监测间 | 进出水PH计 | 量 程 pH: -2.00～16.00pH；ORP: -1999～+1999mV；Temp.: -30.0～130.0℃ 分辨率 pH: 0.01pH ORP: 1mV Temp.: 0.1℃ 精 确 度 pH: 0.01pH±1Digit ORP: 1mV±1Digit Temp.: 0.1%±1Digit 温度补偿 自动温度补偿 Pt1000、Pt100双模式选择；手动温度补偿 按键设定 继电器输出 高低点、区间值任意设定 清洗接点 程序设定时间控制；兼容高点或低点功能 模拟输出 2路隔离式4～20mA输出可程序对应pH/ORP、Temp.设定 数位输出 RS-485 Modbus标准数字量通讯 溶液接地 可消除溶液带电干扰 工作温度 -20～60℃ 电源输入 100~～240V AC宽电源、50/60Hz；或24V DC可选 防护等级 IP65 仪表尺寸 144mm×144mm×115mm(H×W×D) 挖孔尺寸 138mm×138mm (H×W) 安装方式 墙面安装、盘面安装、圆管挂装 | 2 | 台
123 | 在线监测间 | 数采仪 | 技术参数 （1）数字量接口:具备4路或以上带隔离的RS-232接口和6路RS-485接口，串口速率1200bps—115200bps，支持Modbus协议，内置多种仪表协议； （2）模拟量接口：具备8路或以上模拟量输入通道，16位分辨率，支持4-20mA电流信号； （3）开关量接口：具备8 路或以上带隔离的开关量输入通道， 输入电压范围：0-5VDC； （4）继电器输出通道：具备4路或以上继电器输出，负载能力为30VDC/5A； （5）网络通讯：支持10/100M以太网、4G(全网通)等； （6）显示单元：7 英寸或以上彩色液晶显示屏，多点电容触摸屏，分辨率至少1024*600； （7）数据存储：32GB或以上存储空间， 满足存储 3 年以上数据要求； （8）日志存储：4GB或以上日志专用储存空间， 满足存储 3 年以上日志信息； *（9）断电保护：内置大容量的锂电池，保证断电情况下最少正常运行6小时； *（10）管理权限：具备至少三级操作管理权限，其中管理员具有系统运行参数设置权限；运维人员具有数据查看、日常查询和例行维护权限，具有可调参数调整权限；普通用户具有全部数据、参数、日志的查询和查看权限； *（11）软件升级：设备代码（固件）可以用U盘、以太网和无线进行远程升级； （12）数据导出和查询：支持历史数据导出和历史数据查询功能； *（13）报警功能：在线检测仪器链接状态异常报警并生成日志，异常数据监测值异常时产生报警； *（14）登录安全：采用蓝牙近端验证技术，支持微信扫码登录，登录信息留痕可查； （15）安装方式：壁挂式； （16）工作温度：-20～+70℃； （17）工作湿度：0～99%RH； （18）外形尺寸：368 X 218 X 86 mm； （19）电源：220VAC，50HZ； （20）整机重量：≤3.2KG。 （21）国产化：关键元器件MCU、DDR、EMMC采用国产化品牌。 | 2 | 台
126 | 厂区 | 集装箱式一体化危废间 | 按不同废液分区。含防爆配电箱（100*200mm）、防爆排风扇（直径450mm、220V）、防爆照明灯、防爆应急照明灯，防爆烟雾探测器、可燃气体探测、静电释放柱、防爆声光报警器、悬挂式灭火器、配套国标危废标识、废液收集池、防腐阀门等 | 1 | 套 | 尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积6㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积7㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积8㎡
129 | 厂区 | 清洗机 | 220V、460压力左右，20米水管 | 1 | 台

## 新塘
新塘污水处理厂
序号 | 安装位置 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 一体化设备 | CWT | 1.CWT-200MBR 2.Q235B，长×宽×高=11.3×2.438×2.896m，1个箱体，配防腐漆，配内部集成及相关管路阀门3.SS304，12片35平 4.电控柜、PLC系统、设备所需元器件 | 2 | 台
2 | 一体化设备 | 溶解氧分析仪 | 变送器 形式 智能型变送器，可接收模拟及数字信号，自动识别匹配各传感器，显示、存储并输出;精度 ±0.1%FS;重复性 ±0.1%;线性度 ±0.05%;响应时间 T90<1s;显示 LCD显示屏，可显示待测参数，温度，测量值及占空比;外壳防护 IP65 2.传感器 测量原理 荧光原理，智能传感器，测量、数据处理、校准调试等均由传感器独立完成，并通过RS485传输至变送器;量程 0.00~20.00ppm;0~200%饱和度;分辨率 0.01;精度 ±0.1ppm,±1%;响应时间 T90<60s;防护等级 IP68，可潜装;耐压 5bar;（传感器+3米线缆） 外壳材质 316L | 2 | 台
3 | 调节池 | 潜水排污泵 | Q=21m³/h，H=16m，N=2.2kW | 2 | 台 | 配套弯头、活接等
配套弯头、活接等
配套弯头、活接等
6 | 调节池 | 配套控制柜更换 | 含变频器、空开、漏保等控制元器件 | 1 | 套 | 一控二，与调节池潜水排污泵配套
一控二，与调节池潜水排污泵配套
一控二，与调节池潜水排污泵配套
9 | 调节池 | 手动葫芦 | 起重量G=1t | 2 | 台 | 配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
12 | 调节池 | 潜水搅拌器 | Φ400，n=740r/min，N=3kW | 2 | 台
15 | 脱泥车间 | PAM制备装置 | Q=500L/h，N=0.75kW 配套机械隔膜泵2台，Q=200L/h,P=0.6MPa,N=0.4kW | 1 | 套
18 | 脱泥车间 | 进泥转子泵 | Q=4.5m³/h，H=10m，N=1.5kw | 1 | 套
21 | 储泥池 | 混合搅拌机 | 桨叶外径500mm，N=1.5kW | 1 | 台 | 含控制柜、配套电缆
含控制柜、配套电缆
含控制柜、配套电缆
24 | 加药装置 | PAC自动溶药投加装置 | PAC溶液制备装置：容积1500L，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
27 | 加药装置 | 乙酸钠自动溶药投加装置 | 乙酸钠溶液制备装置：溶液罐容积1m³，成品控制箱，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
30 | 加药装置 | 电磁流量计 | DN20 | 2 | 个 | 包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
33 | 格栅渠 | 不锈钢垃圾桶 | 240L | 2 | 个 | 用于栅渣收集
用于栅渣收集
用于栅渣收集
36 | 配电中心 | 低压配电柜改造 | 4*5kvar=20kvar | 1 | 台
39 | 在线监测室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
42 | 运行室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
45 | 运行室 | 操作计算机 | I7，32G内存，512固态+2T机械，6G显存，双千兆网口，带蓝牙和无线网卡，显卡双视频输出，支持HDMI接口； 32寸显示器，带键鼠； 系统WIN10专业版，配原装OFFICE | 2 | 套
48 | 运行室 | UPS | 6kVA,60分钟 | 1 | 套
51 | 运行室 | PLC软件 | 支持多种语言和多种方式混合编程、支持多种通讯方式和协议，是系统具有较好的开放性。 | 1 | 套
54 | 运行室 | 组态软件 | 完全开发版，中文界面，具有全图形化界面、全集成、面向对象的开发方式。 | 1 | 套
57 | 运行室 | PLC控制程序编制 | 采集主要工艺参数、电气参数、设备运行状态、电力参数、仪表工作状态等。按控制程序对所辖工段内的工艺过程、电气设备进行自动控制。 | 1 | 项
60 | 运行室 | 上位机监控画面开发 | 监控画面应采用全集成多画面结构。画面包括：登录界面、污水厂总览画面、污水厂各个处理工艺画面、报警画面、报表画面等。 | 1 | 项
63 | 运行室 | 主模块 | CPU | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
66 | 运行室 | 扩展模块 | DI | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
69 | 运行室 | 扩展模块 | DI/DO | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
72 | 运行室 | 扩展模块 | AI | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
75 | 运行室 | 通讯模块 | MODBUS | 1 | 个
78 | 运行室 | 电源模块 | 15KW，适配50/60Hz工业电网 | 2 | 个
81 | 厂区车间 | 室内网络球型摄像机 | 夜视功能，红外30M，200万像素，20倍光学变焦。壁式安装，带安装支架 | 3 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
84 | 在线监测间 | 室内网络球型摄像机 | 固定半球摄像机;≥400万像素;≥IP30;吸顶/壁装;智能检测;支持OSD中文叠加、GB/T 28181、NTP校时;防篡改(禁止删改录像/日志) | 1 | 套 | 监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
87 | 厂区 | 室外网络球型摄像机 | 夜视功能，红外150M，200万像素，21倍光学变焦。立杆安装，带3.5m不锈钢立杆 | 4 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
90 | 运行室 | 网络存储一体机 | 16盘位，3TB硬盘，附带23寸液晶显示器和鼠标、键盘 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
93 | 运行室 | 视频监控机柜 | 内涵1个汇聚交换机，1个POE交换机和3个微断路器，落地安装；碳钢喷塑 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
96 | 运行室 | 进水电磁流量计 | DN80，1.0MPa | 1 | 台 | 规格数量以实际为准
规格数量以实际为准
规格数量以实际为准
99 | 运行室 | 光电交换机 | 2个光口，8个电口，千兆 | 1 | 台 | 自控配套
自控配套
自控配套
102 | 运行室 | 4G无线通讯模块 | GPRS接入设备，系统运营商提供 | 2 | 套 | 自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费59元/月
自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费60元/月
自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费61元/月
105 | 运行室 | 公网专线VPN接入设备 | 系统运营商提供 | 1 | 套 | 自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8400元/年
自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8401元/年
自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8402元/年
108 | 在线监测间 | 出水总氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法 2）测量范围：0-5/20/30/50/100/200mg/L(可扩展) 3）重复性：量程 0～20mg/L 时：≤2%；量程超出 0～20mg/L 时：≤5% 4）示值误差：20%*,±10%；50%*，±8%；80%，±5% 5）零点漂移：≤0.05mg/L 6）量程漂移：量程 0～20mg/L 时：≤1%；量程超出 0～20mg/L 时：≤2% 7）定量下限：0.2mg/L 8）直线性：1.5% 9）实际废水样品比对实验 ≤10% 10）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
111 | 在线监测间 | 进水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
114 | 在线监测间 | 出水总磷在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：过硫酸盐氧化钼酸铵分光光度法 2）测量范围：0～2/4/10/50/100mg/L(可扩展） 3）重复性：量程 0～4mg/L 时：≤2%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 4）示值误差：±5% 5）零点漂移：≤0.01mg/L 6）量程漂移：量程 0～4mg/L 时：≤1%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 7）定量下限：≤0.02mg/L 8）直线性：±5% 10）实际废水样品比对实验：≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
117 | 在线监测间 | 出水氨氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：水杨酸分光光度法 2）测量范围：0～8/80/300mg/L（可扩展）； 3）示值误差：± 8.0%（标液浓度为 2.0 mg/L 时）；± 5.0%（标液浓度为 5.0 mg/L 时）；± 3.0%（标液浓度为 8.0 mg/L 时） 4）定量下限：0.15mg/L； 5）重复性：≤2% 6）24h 低浓度漂移：≤0.02mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤1% 8）记忆效应：± 0.3 mg/L(标液浓度为 2.0 mg/L 时), ± 0.2 mg/L(标液浓度为 8.0 mg/L 时) 9）电压影响实验：±5% 10）pH 影响实验：±6% 11）环境温度影响试验：±5% 12）实际水样比对试验：氨氮＜2.0mg/L 时，≤0.2mg/L；氨氮≥2.0mg/L 时，≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
120 | 在线监测间 | 出水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
123 | 在线监测间 | 进出水PH计 | 量 程 pH: -2.00～16.00pH；ORP: -1999～+1999mV；Temp.: -30.0～130.0℃ 分辨率 pH: 0.01pH ORP: 1mV Temp.: 0.1℃ 精 确 度 pH: 0.01pH±1Digit ORP: 1mV±1Digit Temp.: 0.1%±1Digit 温度补偿 自动温度补偿 Pt1000、Pt100双模式选择；手动温度补偿 按键设定 继电器输出 高低点、区间值任意设定 清洗接点 程序设定时间控制；兼容高点或低点功能 模拟输出 2路隔离式4～20mA输出可程序对应pH/ORP、Temp.设定 数位输出 RS-485 Modbus标准数字量通讯 溶液接地 可消除溶液带电干扰 工作温度 -20～60℃ 电源输入 100~～240V AC宽电源、50/60Hz；或24V DC可选 防护等级 IP65 仪表尺寸 144mm×144mm×115mm(H×W×D) 挖孔尺寸 138mm×138mm (H×W) 安装方式 墙面安装、盘面安装、圆管挂装 | 2 | 台
126 | 在线监测间 | 数采仪 | 技术参数 （1）数字量接口:具备4路或以上带隔离的RS-232接口和6路RS-485接口，串口速率1200bps—115200bps，支持Modbus协议，内置多种仪表协议； （2）模拟量接口：具备8路或以上模拟量输入通道，16位分辨率，支持4-20mA电流信号； （3）开关量接口：具备8 路或以上带隔离的开关量输入通道， 输入电压范围：0-5VDC； （4）继电器输出通道：具备4路或以上继电器输出，负载能力为30VDC/5A； （5）网络通讯：支持10/100M以太网、4G(全网通)等； （6）显示单元：7 英寸或以上彩色液晶显示屏，多点电容触摸屏，分辨率至少1024*600； （7）数据存储：32GB或以上存储空间， 满足存储 3 年以上数据要求； （8）日志存储：4GB或以上日志专用储存空间， 满足存储 3 年以上日志信息； *（9）断电保护：内置大容量的锂电池，保证断电情况下最少正常运行6小时； *（10）管理权限：具备至少三级操作管理权限，其中管理员具有系统运行参数设置权限；运维人员具有数据查看、日常查询和例行维护权限，具有可调参数调整权限；普通用户具有全部数据、参数、日志的查询和查看权限； *（11）软件升级：设备代码（固件）可以用U盘、以太网和无线进行远程升级； （12）数据导出和查询：支持历史数据导出和历史数据查询功能； *（13）报警功能：在线检测仪器链接状态异常报警并生成日志，异常数据监测值异常时产生报警； *（14）登录安全：采用蓝牙近端验证技术，支持微信扫码登录，登录信息留痕可查； （15）安装方式：壁挂式； （16）工作温度：-20～+70℃； （17）工作湿度：0～99%RH； （18）外形尺寸：368 X 218 X 86 mm； （19）电源：220VAC，50HZ； （20）整机重量：≤3.2KG。 （21）国产化：关键元器件MCU、DDR、EMMC采用国产化品牌。 | 2 | 台
129 | 厂区 | 集装箱式一体化危废间 | 按不同废液分区。含防爆配电箱（100*200mm）、防爆排风扇（直径450mm、220V）、防爆照明灯、防爆应急照明灯，防爆烟雾探测器、可燃气体探测、静电释放柱、防爆声光报警器、悬挂式灭火器、配套国标危废标识、废液收集池、防腐阀门等 | 1 | 套 | 尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积6㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积7㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积8㎡
132 | 厂区 | 清洗机 | 220V、460压力左右，20米水管 | 1 | 台
Note on G23: Administrator: 原清单无

## 三岔
三岔污水处理厂
序号 | 安装位置 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 一体化设备 | 帘式膜组件 | 单组膜面积10.7㎡、PVDF材质 | 336 | 片
2 | 一体化设备 | 直角弯头 | ABS材质 | 400 | 个
3 | 一体化设备 | O型圈 | / | 400 | 个
4 | 一体化设备 | 自吸泵 | LSG32-65（4P） | 2 | 台
5 | 一体化设备 | 污泥回流泵 | FAG100C 17.60/15 | 2 | 台
6 | 一体化设备 | 紫外消毒器 | SYZW80-3 | 2 | 台
7 | 一体化设备 | 反洗泵 | AMX-220FGARV | 2 | 台
8 | 一体化设备 | 鼓风机 | SSR-100 | 2 | 台
9 | 一体化设备 | 搅拌器 | QJB0.37/6-220/3-980/S | 6 | 台
10 | 一体化设备 | 排风扇 | FA-B-300 | 2 | 台
11 | 一体化设备 | 电暖气 | JRQ-Ⅲ-Ⅴ | 2 | 台
12 | 一体化设备 | 反洗罐 | 立式PE桶，V=2000L，φ1060mm*2580mm | 2 | 个 | 放置于箱体内部
13 | 一体化设备 | 微孔曝气器 | WKAER-D270 | 80 | 个
14 | 一体化设备 | 压力变送器 | 量程-99.9~99.9KPa，输出信号：4-20mA，24V供电 | 2 | 台 | 删除备注
15 | 一体化设备 | 塑管流量计 | LZT-D-50S | 2 | 台
16 | 一体化设备 | 鸭嘴式液位开关 | PE | 2 | 个
17 | 一体化设备 | 电磁流量计 | MGG80021512 | 2 | 台
18 | 一体化设备 | 浮球液位计 | KEY-5 | 8 | 个
19 | 一体化设备 | 气体转子流量计 | LZB-50 | 2 | 个
20 | 一体化设备 | 溶解氧分析仪 | 变送器 形式 智能型变送器，可接收模拟及数字信号，自动识别匹配各传感器，显示、存储并输出;精度 ±0.1%FS;重复性 ±0.1%;线性度 ±0.05%;响应时间 T90<1s;显示 LCD显示屏，可显示待测参数，温度，测量值及占空比;外壳防护 IP65 2.传感器 测量原理 荧光原理，智能传感器，测量、数据处理、校准调试等均由传感器独立完成，并通过RS485传输至变送器;量程 0.00~20.00ppm;0~200%饱和度;分辨率 0.01;精度 ±0.1ppm,±1%;响应时间 T90<60s;防护等级 IP68，可潜装;耐压 5bar;（传感器+3米线缆） 外壳材质 316L | 2 | 台
21 | 调节池 | 潜水排污泵 | Q=30m³/h，H=12m，N=3kW | 3 | 台 | 配套弯头、活接.增加一台冷备。
配套弯头、活接.增加一台冷备。
配套弯头、活接.增加一台冷备。
24 | 调节池 | 配套控制柜更换 | 含变频器、空开、漏保等控制元器件 | 1 | 套 | 一控二，与调节池潜水排污泵配套
一控二，与调节池潜水排污泵配套
一控二，与调节池潜水排污泵配套
27 | 调节池 | 手动葫芦 | 起重量G=1t | 2 | 台 | 配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
配套提供葫芦跑车、15米长不锈钢链条
30 | 调节池 | 潜水搅拌器 | Φ400，n=740r/min，N=3kW | 2 | 台
33 | 脱泥车间 | PAM制备装置 | Q=500L/h，N=0.75kW 配套机械隔膜泵2台，Q=200L/h,P=0.6MPa,N=0.4kW | 1 | 套
36 | 脱泥车间 | 进泥转子泵 | Q=4.5m³/h，H=10m，N=1.5kw | 1 | 套
39 | 储泥池 | 混合搅拌机 | 桨叶外径800mm，n=72r/min,N=3.0kW | 1 | 台
42 | 加药装置 | PAC自动溶药投加装置 | PAC溶液制备装置：容积1500L，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
45 | 加药装置 | 乙酸钠自动溶药投加装置 | 乙酸钠溶液制备装置：溶液罐容积1m³，成品控制箱，配套搅拌器N=1.1kW，数字隔膜加药计量泵，1用1备，单台泵Q=20L/h，H=5.0bar，N=0.25kW | 1 | 套 | 配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀及所有安装附件
48 | 加药装置 | 电磁流量计 | DN20 | 2 | 个 | 包括安装管件，与PAC和乙酸钠投加装置撬装
51 | 紫外消毒渠 | 紫外消毒模块组系统 | Q=0.41万吨/天 Kz=2.3 | 1 | 套 | 含镇流器，控制柜等
含镇流器，控制柜等
含镇流器，控制柜等
54 | 格栅渠 | 不锈钢垃圾桶 | 240L | 2 | 个 | 用于栅渣收集
用于栅渣收集
用于栅渣收集
57 | 配电中心 | 低压配电柜改造 | 4*5kvar=20kvar | 1 | 台
60 | 在线监测室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
63 | 运行室 | 空调挂机 | 大1.5P，变频，双制，一级能效，带电辅热，外机防水等级不低于IPX4 | 1 | 台
66 | 运行室 | 操作计算机 | I7，32G内存，512固态+2T机械，6G显存，双千兆网口，带蓝牙和无线网卡，显卡双视频输出，支持HDMI接口； 32寸显示器，带键鼠； 系统WIN10专业版，配原装OFFICE | 2 | 套
69 | 运行室 | UPS | 6kVA,60分钟 | 1 | 套
72 | 运行室 | PLC软件 | 支持多种语言和多种方式混合编程、支持多种通讯方式和协议，是系统具有较好的开放性。 | 1 | 套
75 | 运行室 | 组态软件 | 完全开发版，中文界面，具有全图形化界面、全集成、面向对象的开发方式。 | 1 | 套
78 | 运行室 | PLC控制程序编制 | 采集主要工艺参数、电气参数、设备运行状态、电力参数、仪表工作状态等。按控制程序对所辖工段内的工艺过程、电气设备进行自动控制。 | 1 | 项
81 | 运行室 | 上位机监控画面开发 | 监控画面应采用全集成多画面结构。画面包括：登录界面、污水厂总览画面、污水厂各个处理工艺画面、报警画面、报表画面等。 | 1 | 项
84 | 运行室 | 主模块 | CPU | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
87 | 运行室 | 扩展模块 | DI | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
90 | 运行室 | 扩展模块 | DI/DO | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
93 | 运行室 | 扩展模块 | AI | 3 | 个 | 厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
厂内主控一块，CWT设备两块
96 | 运行室 | 通讯模块 | MODBUS | 1 | 个
99 | 运行室 | 电源模块 | 15KW，适配50/60Hz工业电网 | 2 | 个
102 | 厂区车间 | 室内网络球型摄像机 | 夜视功能，红外30M，200万像素，20倍光学变焦。壁式安装，带安装支架 | 3 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
105 | 在线监测间 | 室内网络球型摄像机 | 固定半球摄像机;≥400万像素;≥IP30;吸顶/壁装;智能检测;支持OSD中文叠加、GB/T 28181、NTP校时;防篡改(禁止删改录像/日志) | 1 | 套 | 监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
监控配套，按照新规定要求
108 | 厂区 | 室外网络球型摄像机 | 夜视功能，红外150M，200万像素，21倍光学变焦。立杆安装，带3.5m不锈钢立杆 | 4 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
111 | 运行室 | 网络存储一体机 | 16盘位，3TB硬盘，附带23寸液晶显示器和鼠标、键盘 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
114 | 运行室 | 视频监控机柜 | 内涵1个汇聚交换机，1个POE交换机和3个微断路器，落地安装；碳钢喷塑 | 1 | 套 | 监控配套
监控配套
监控配套
117 | 运行室 | 进水电磁流量计 | DN100，1.0MPa | 1 | 台 | 规格数量以实际为准
规格数量以实际为准
规格数量以实际为准
120 | 运行室 | 光电交换机 | 2个光口，8个电口，千兆 | 1 | 台 | 自控配套
自控配套
自控配套
123 | 运行室 | 4G无线通讯模块 | GPRS接入设备，系统运营商提供 | 4 | 套 | 自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费59元/月
自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费60元/月
自控配套，与水厂通讯，含月度通讯费61元/月
126 | 运行室 | 公网专线VPN接入设备 | 系统运营商提供 | 1 | 套 | 自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8400元/年
自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8401元/年
自控配套，与水厂和公司通讯，含一年通讯费8402元/年
129 | 在线监测间 | 出水总氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法 2）测量范围：0-5/20/30/50/100/200mg/L(可扩展) 3）重复性：量程 0～20mg/L 时：≤2%；量程超出 0～20mg/L 时：≤5% 4）示值误差：20%*,±10%；50%*，±8%；80%，±5% 5）零点漂移：≤0.05mg/L 6）量程漂移：量程 0～20mg/L 时：≤1%；量程超出 0～20mg/L 时：≤2% 7）定量下限：0.2mg/L 8）直线性：1.5% 9）实际废水样品比对实验 ≤10% 10）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
132 | 在线监测间 | 进水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
135 | 在线监测间 | 出水总磷在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：过硫酸盐氧化钼酸铵分光光度法 2）测量范围：0～2/4/10/50/100mg/L(可扩展） 3）重复性：量程 0～4mg/L 时：≤2%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 4）示值误差：±5% 5）零点漂移：≤0.01mg/L 6）量程漂移：量程 0～4mg/L 时：≤1%；量程超出 0～4mg/L 时：≤5% 7）定量下限：≤0.02mg/L 8）直线性：±5% 10）实际废水样品比对实验：≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
138 | 在线监测间 | 出水氨氮在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：水杨酸分光光度法 2）测量范围：0～8/80/300mg/L（可扩展）； 3）示值误差：± 8.0%（标液浓度为 2.0 mg/L 时）；± 5.0%（标液浓度为 5.0 mg/L 时）；± 3.0%（标液浓度为 8.0 mg/L 时） 4）定量下限：0.15mg/L； 5）重复性：≤2% 6）24h 低浓度漂移：≤0.02mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤1% 8）记忆效应：± 0.3 mg/L(标液浓度为 2.0 mg/L 时), ± 0.2 mg/L(标液浓度为 8.0 mg/L 时) 9）电压影响实验：±5% 10）pH 影响实验：±6% 11）环境温度影响试验：±5% 12）实际水样比对试验：氨氮＜2.0mg/L 时，≤0.2mg/L；氨氮≥2.0mg/L 时，≤10% 13）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
141 | 在线监测间 | 出水COD在线分析仪 | （1）技术参数： 1）测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2）测量范围：0～100/200 /600 /1000/2000 mg/L(可扩展) 3）示值误差：±2% 4）定量下限：≤4mg/L（示值误差±30%） 5）重复性：≤1.5% 6）24h 低浓度漂移：±0.8mg/L 7）24h 高浓度漂移：≤0.5% 8）电压影响实验：±5% 9）记忆效应：±5% 10）氯离子影响实验：±1% 11）实际水样比对试验：CODcr＜50mg/L 时，≤5mg/L；CODcr≥50mg/L 时，≤10% 12）供电模式：支持 220V AC 和 24V DC 两种模式。 （2）功能：（以下功能项须提供具备 CNAS 资质的检测部门出具的检测报告证明） 1）具有手动、自动标定校准和清洗功能。 2）具有整点和间隔测量功能。 3）具有手动、自动标样核查、零点核查、跨度核查功能。 4）具有试剂剩余次数显示功能，具有试剂余量不足告警功能。 5）具有三级权限操作功能。 6）具有测量单位可设置功能，智能量程选择功能。 7）具有超标、超量程告警。分析仪可对超标、超量程数据进行告警，并记录上传。 8）试剂仓采用整体模块化设计，方便统一更换。 9）试剂瓶监测仪所有试剂瓶盖上面都套有不同色环，对应的试剂管路也套有不同色环， 方便更换试剂操作。 10）组态功能。通过组态界面显示仪器当前运行状态。 11）队列流程设置功能。根据设置的队列顺序依次执行队列流程。 | 1 | 台
144 | 在线监测间 | 进出水PH计 | 量 程 pH: -2.00～16.00pH；ORP: -1999～+1999mV；Temp.: -30.0～130.0℃ 分辨率 pH: 0.01pH ORP: 1mV Temp.: 0.1℃ 精 确 度 pH: 0.01pH±1Digit ORP: 1mV±1Digit Temp.: 0.1%±1Digit 温度补偿 自动温度补偿 Pt1000、Pt100双模式选择；手动温度补偿 按键设定 继电器输出 高低点、区间值任意设定 清洗接点 程序设定时间控制；兼容高点或低点功能 模拟输出 2路隔离式4～20mA输出可程序对应pH/ORP、Temp.设定 数位输出 RS-485 Modbus标准数字量通讯 溶液接地 可消除溶液带电干扰 工作温度 -20～60℃ 电源输入 100~～240V AC宽电源、50/60Hz；或24V DC可选 防护等级 IP65 仪表尺寸 144mm×144mm×115mm(H×W×D) 挖孔尺寸 138mm×138mm (H×W) 安装方式 墙面安装、盘面安装、圆管挂装 | 2 | 台
147 | 在线监测间 | 数采仪 | 技术参数 （1）数字量接口:具备4路或以上带隔离的RS-232接口和6路RS-485接口，串口速率1200bps—115200bps，支持Modbus协议，内置多种仪表协议； （2）模拟量接口：具备8路或以上模拟量输入通道，16位分辨率，支持4-20mA电流信号； （3）开关量接口：具备8 路或以上带隔离的开关量输入通道， 输入电压范围：0-5VDC； （4）继电器输出通道：具备4路或以上继电器输出，负载能力为30VDC/5A； （5）网络通讯：支持10/100M以太网、4G(全网通)等； （6）显示单元：7 英寸或以上彩色液晶显示屏，多点电容触摸屏，分辨率至少1024*600； （7）数据存储：32GB或以上存储空间， 满足存储 3 年以上数据要求； （8）日志存储：4GB或以上日志专用储存空间， 满足存储 3 年以上日志信息； *（9）断电保护：内置大容量的锂电池，保证断电情况下最少正常运行6小时； *（10）管理权限：具备至少三级操作管理权限，其中管理员具有系统运行参数设置权限；运维人员具有数据查看、日常查询和例行维护权限，具有可调参数调整权限；普通用户具有全部数据、参数、日志的查询和查看权限； *（11）软件升级：设备代码（固件）可以用U盘、以太网和无线进行远程升级； （12）数据导出和查询：支持历史数据导出和历史数据查询功能； *（13）报警功能：在线检测仪器链接状态异常报警并生成日志，异常数据监测值异常时产生报警； *（14）登录安全：采用蓝牙近端验证技术，支持微信扫码登录，登录信息留痕可查； （15）安装方式：壁挂式； （16）工作温度：-20～+70℃； （17）工作湿度：0～99%RH； （18）外形尺寸：368 X 218 X 86 mm； （19）电源：220VAC，50HZ； （20）整机重量：≤3.2KG。 （21）国产化：关键元器件MCU、DDR、EMMC采用国产化品牌。 | 2 | 台
150 | 厂区 | 集装箱式一体化危废间 | 按不同废液分区。含防爆配电箱（100*200mm）、防爆排风扇（直径450mm、220V）、防爆照明灯、防爆应急照明灯，防爆烟雾探测器、可燃气体探测、静电释放柱、防爆声光报警器、悬挂式灭火器、配套国标危废标识、废液收集池、防腐阀门等 | 1 | 套 | 尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积6㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积7㎡
尺寸：3000mm×2000mm×2600mm。使用面积8㎡
153 | 厂区 | 清洗机 | 220V、460压力左右，20米水管 | 1 | 台
Note on D8: Administrator: 与三岔和龙马是否可以统一型号？
Note on D23: Administrator: 是否可以与龙马和沐抚使用相同参数提升泵？
Note on E122: Administrator: 数量是否有误
Note on E125: Administrator: 数量是否有误
Note on E128: Administrator: 数量是否有误

## 化验室
化验室
序号 | 安装位置 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 红庙化验室 | 便携式污水快速检测仪 | =DISPIMG("ID_EEDFC0E50AAB4D6D8796D380A921DC88",1) | 2 | 台
2 | 红庙化验室 | HM-HL12型 COD回流消解器 | 测量范围：10～700，700~10000mg/L(水样稀释) 测量时间：10min～2小时 测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液（500mg/L），相对标准偏≤±5.0%； 工业有机废水（500mg/L），相对标准偏≤±8.0% 环境温度：-20～55℃ 电源电压：220V，50HZ 加热功率：2000W （AC 220V±22V,50HZ） 样品数量:12个（采用24#磨口250ml锥型瓶） 产品尺寸：长（左右距离）440mm×宽（前后距离）350mm×高（含回流管）765mm | 2 | 台
3 | 红庙化验室 | 高压灭菌锅 | 29L，SUS304不锈钢灭菌腔 | 1 | 台
4 | 红庙化验室 | BOD培养箱 | 安全装置：过升报警、过载保护 规格： 内尺寸（宽*深*高）：500*500*950 外尺寸（宽*深*高）：640*710*1463 内容积：250L | 1 | 台

## 泵站
序号 | 乡镇名称 | 一体化提升泵（座） | 规格 | 出水管径
1 | 板桥 | 1 | 1.1*2 | DN100 | 原一体化泵站改造 | 1.潜污泵Q=25m³/h,H=60m,N=15Kw2.电磁流量计DN200的1个， 粉碎格栅更换、控制柜更换，变频器改造，实现物联传输功能 3.单球可曲挠橡胶接头DN200 1.0mPa的1个 4.钢制法兰（Q325B）DN200 1.0mPa的2个 5.导杆改造，SS304配套链条约7m
2 | 白杨坪 | 1 | 15*2-G | DN100 | 原一体化泵站改造 | 1.潜污泵Q=20m³/h,H=60m,N=11Kw2.电磁流量计DN200的1个， 粉碎格栅更换、控制柜更换，变频器改造，实现物联传输功能 3.单球可曲挠橡胶接头DN200 1.0mPa的1个 4.钢制法兰（Q325B）DN200 1.0mPa的2个 5.导杆改造，SS304配套链条约7m
3 | 白果 | 1 | 0.75*2 | DN100 | 原一体化泵站改造 | 1.潜污泵Q=25m³/h,H=60m,N=15Kw2.电磁流量计DN200的1个， 粉碎格栅更换、控制柜更换，变频器改造，实现物联传输功能 3.单球可曲挠橡胶接头DN200 1.0mPa的1个 4.钢制法兰（Q325B）DN200 1.0mPa的2个 5.导杆改造，SS304配套链条约7m
|  | 1 | 3*2 | DN100 | 原一体化泵站改造 | 1.潜污泵Q=25m³/h,H=60m,N=15Kw2.电磁流量计DN200的1个， 粉碎格栅更换、控制柜更换，变频器改造，实现物联传输功能 3.单球可曲挠橡胶接头DN200 1.0mPa的1个 4.钢制法兰（Q325B）DN200 1.0mPa的2个 5.导杆改造，SS304配套链条约7m
4 | 盛家坝 | 1 | 7.5*2 | DN100 | 原一体化泵站改造 | 1.潜污泵Q=20m³/h,H=60m,N=11Kw2.电磁流量计DN200的1个， 粉碎格栅更换、控制柜更换，变频器改造，实现物联传输功能 3.单球可曲挠橡胶接头DN200 1.0mPa的1个 4.钢制法兰（Q325B）DN200 1.0mPa的2个 5.导杆改造，SS304配套链条约7m
|  | 1 | 7.5*2 | DN80 | 原一体化泵站改造 | 1.潜污泵Q=20m³/h,H=60m,N=11Kw2.电磁流量计DN200的1个， 粉碎格栅更换、控制柜更换，变频器改造，实现物联传输功能 3.单球可曲挠橡胶接头DN200 1.0mPa的1个 4.钢制法兰（Q325B）DN200 1.0mPa的2个 5.导杆改造，SS304配套链条约7m
5 | 龙马 | 1 | 2.2*2 | DN150 | 原一体化泵站改造 | 1.潜污泵Q=15m³/h,H=18m,N=3.7Kw2.电磁流量计DN200的1个， 粉碎格栅更换、控制柜更换，变频器改造，实现物联传输功能 3.单球可曲挠橡胶接头DN200 1.0mPa的1个 4.钢制法兰（Q325B）DN200 1.0mPa的2个 5.导杆改造
|  | 1 | 15*2+0.75-G | DN200 | 原一体化泵站改造（尾水泵） | 1.立式离心泵Q=42m³/小时，H=64m，N=15kW(2台) ，粉碎格栅更换、控制柜更换，变频器改造，实现物联传输功能 2.电磁流量计DN200的1个 3.单球可曲挠橡胶接头DN200 1.0mPa的1个 4.钢制法兰（Q325B）DN200 1.0mPa的2个
6 | 新塘 | 1 | 15*2-G | DN100 | 原一体化泵站改造 | 1.潜水排污泵Q=25m³/小时，H=50m，N=15kW(2台) ，粉碎格栅更换、控制柜更换，变频器改造，实现物联传输功能 2.电磁流量计DN200的1个 3.单球可曲挠橡胶接头DN200 1.0mPa的1个 4.钢制法兰（Q325B）DN200 1.0mPa的2个
7 | 三岔 | 1 | 7.5*2-G | DN150 | 原一体化泵站改造 | 1.潜水排污泵Q=11m³/小时，H=55m，N=15kW(2台) ，粉碎格栅更换、控制柜更换，变频器改造，实现物联传输功能 2.电磁流量计DN200的1个 3.单球可曲挠橡胶接头DN200 1.0mPa的1个 4.钢制法兰（Q325B）DN200 1.0mPa的2个
|  | 1 | 15*2-G | DN125 | 原一体化泵站改造 | 1.潜水排污泵Q=25m³/小时，H=55m，N=15kW(2台) ，粉碎格栅更换、控制柜更换，变频器改造，实现物联传输功能 2.电磁流量计DN200的1个 3.单球可曲挠橡胶接头DN200 1.0mPa的1个 4.钢制法兰（Q325B）DN200 1.0mPa的2个
9 | 红土 | 1 | 15*2-G） | DN150 | 原一体化泵站改造 | 1.潜水排污泵Q=50m³/小时，H=42m，N=15kW(2台) ，粉碎格栅更换、控制柜更换，变频器改造，实现物联传输功能 2.电磁流量计DN200的1个 3.单球可曲挠橡胶接头DN200 1.0mPa的1个 4.钢制法兰（Q325B）DN200 1.0mPa的2个
10 | 合计 | 12

## 其他设备
运维设备
序号 | 安装位置 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位
1 |  | 管道检测机器人 | 1.前置摄像头分辨率：1920*1080高清数字摄像头，可绕轴向旋转360度、垂直270°翻转，带镜头除雾功能，带激光测宽功能； 2.后视摄像头分辨率：1920*1080全高清数字摄像单元，带高亮度照明，可升降高度200mm； 3.爬行速度可调节，6轮驱动；爬坡能力：≥ 45°；防水等级不低于IP68； 4.特种抗拉线缆：长度不少于120m； 5.线缆可扛拉力≥ 300KG 6.平板电脑：8G运存+256G存储内存 7.控制功能：可控制机器人前进后退及转向，升降台升降，焦距调节，灯光调节，摄像头旋转等 8.视频、照片、报告等信息采用云存储 | 1 | 台